## Sheet1
附件1
检查项目清单 | [7 empty] | 建筑 |  |  | 给排水 |  |  | 暖通 |  |  | 电气 |  |  | 结构 |  |  | 勘察 |  | 备注
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 工程类别 | 建设单位 | 图审机构 | 设计单位 | ”数字交付平台缺材料”的情况 | 强条 | 一般性条文 |  | 强条 | 一般性条文 |  | 强条 | 一般性条文 |  | 强条 | 一般性条文 |  | 强条 | 一般性条文 |  | 强条 | 一般性条文 |  | 备注
1 | 保利·栖山雨茗安居房项目 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚保岭投资发展有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 筑博设计股份有限公司 |  |  | 1、业主档案室门应为甲级防火门，不满足JGJ/T67-2019第5.0.4条。 2、无障碍厕所门把手侧墙面宽度不足400；不满足GB50763-2012第3.5.3.5条 3、二层以上节能专篇建筑外遮阳示意图应根据计算书修改。 4、审查表补充可再生能源利用措施及使用面积。 5、补充太阳能光伏板布置，且应于绿建计算书一致。 6、4.2.3条建筑设计中未见电梯门、大堂入口门采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器。 7、4.2.9条设计说明中未见外墙涂料、内墙涂料、地砖耐久性要求。 8、5.2.2条设计说明未对绿色建材使用提出要求或二次承诺。 9、补充标识设计、景观设计、生态补偿报告 10、隔声计算书楼板设置5厚隔声涂料，建筑构造做法未表示。 11、未提供人防设计图纸 12、15~17#楼南侧消防登高操作场地的最小长度不足20m，设置在建筑北侧的场地长度不足一个长边，不满足GB50016-2014（2018）第7.2.2.1条。 13、独立建造的电动自行车停放充电场所与其它建筑场所之间的防火间距，应符合GB50067相关防火间距的要求，设计贴邻住宅等处不满足DB46/T526-2021第4.2条规定。 14、架空层设置自行车停车区应于安全出口间设置防火分隔措施。 15、设置在合用前室内的非消防电梯补充标注内装修要求。 16、B2-03-A、B1-08-A防火单元两个疏散门不应开向同一防火单元内,不满足DBJ46-041-2022第7.0.3.5条。B2-07-C防火单元内只有一个疏散门，不满足DBJ46-041-2022第7.0.3.5条。 17、B1-05-C防火单元两个疏散门水平距离不足5m，不满足GB50016-2014（2018）第5.5.2条。 18、未提供装配式内隔墙非砌筑、装配式装修计算书 19建筑构造做法表无幼儿园内容。 20、缺全装修 | 20 |  | 1、幼儿园给水立管上应补充阀门的设计。详《建筑给水排水设计标准》3.5.4-2条规定。 2、根据《建筑给谁排水及节水通用规范》3.1.1条的规定，给水系统的水压应满足用户的正常用水要求。本工程市政给水压力为0.15MPa，经过市政引入管上设置的水表、过滤器等附件后，不能满足幼儿园一层最不利点（淋浴器）工作压力。 3、地下室部分消火栓箱设置在停车位之间的柱子上，核实其门的开启度，应方便实用。 4、本工程消防管材应根据系统工作压力具体明确各部位消防管材的选用。 5、补充与装配式相关的设计及说明。 6、未见海绵城市设计及说明。 7、未见绿建设计。 | 7 |  | 1.《人民防空地下室设计规》GB50038-2005之5.2.17条图D-MW-0304中，防化值班室测压装置另一端应引至室外空气零点压力处，但不得设置在通风竖井或通风采光窗井内，且管口向下。 2.《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.5.6条，地下室图D-MW-0304中， 车库防烟分区B1-8-4补风量不应小于排烟量的50%。自然补风口的风速不宜大3m/s。 3.《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第9.2.6条，地下室图MW-0307中，汽车库防烟分区B2-4-3长边的长度不应超60m。 4.《防排烟技术标准》GB51251-2017之3.3.10条，1#楼图1-MW-0303中，采用机械加压送风的合用前室不宜设置可开启外窗LC0713。 | 4 |  | 1、智能化系统配置应符合《海南省安居房建设技术标注》DBJ46-062-2022第8.5条附录C规定。 2、户内用电负荷及插座配置应符合《海南省安居房建设技术标注》DBJ46-062-2022第8.4.4及8.4.7条规定。 3、未见绿建设计专篇及相关证明材料。 4、未见人防设计图纸。 5、未见设计说明、强弱电系统图、设备材料表等设计图纸。 6、未见户内全装修设计内容。 | 6 |  | 1.桩身质量检测要求不满足《建筑基桩检测技术规范》3.3.3条“每个柱下承台抽检桩数不应少于1根”的规定（图中为柱下三桩及三桩以下承台抽检数不少于1根）。 2.计算时未考虑楼板对梁刚度的影响（13#楼）。 3.补充楼盖竖向振动舒适度验算。 4.纯地下室桩为抗压抗拔桩，有效桩长22~25米，有接桩情况，应明确桩接头做法要求（抗拔）。 | 4 |  | 1、特殊土评价欠规范； 2、强风化岩为可压缩岩土未见变形参数建议值； 3、基坑最大深度超过9米，未说明属超过一定规模的危大工程 | 3
2 | 三亚市客运东站一期建设项目 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚市交通运输局 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |  |  | 1、未提供工程规划许可文件，应复核4.6.2条、13.4条电梯层门耐火完整性，且应满足GB55037-2022第6.3.1条规定。（消防） 2、缺节能审查表 3、节能专篇缺节能措施及材料送检要求 4、节能未采用GB55015通用规范要求进行计算 5、补充屋面太阳能利用设计 6、根据《海南绿色发展条例》政府及国有投资公共建筑面积未达到2万平米的应按绿建一星级，无绿建资料。 7、公交综合楼与停车库防火间距不满足GB50067-2014第4.2.1条规定。其余采纳 8、消防设计说明2.4条充电桩雨棚建筑定性与规划许可证不一致；3.1条防火间距有误。 9、施工图、防火设计说明，设计依据GB50352、GB50016、GB50222、JGJ67CCJ14、GB/T7106、GB50378、GB50325等规范均已废止；未提供工程规划许可文件，应复核是否采用GB55037、GB55030等相关通用规范； 10、施工图设计说明第5.2条，地下室均应为一级防水；6.2条屋面防水道数不应少于3道；40.17条室内污染物浓度限值有误。 11、补充地面防滑等级要求 12、卫生间楼3.3防水道数不应少于2道；屋面防水道数不应少于3道；外墙防水道数不应少于2道。 13、补充无障碍卫生间门内外地面标高，且高差处应设缓坡过渡。 14、无障碍卫生间门把手侧墙面宽度不足400，无障碍卫生间应每层设置 15、全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃，并应设防撞提示标识 16、门厅无障碍入口坡度不应大于1:20 | 16 |  | 1、根据《室外排水设计标准》5.4.2条，5.4.8条,污水管道、雨水管道和合流管道的检查井井盖应有标识。位于车行道的检查井应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。2、本工程绿化浇灌水源采用中水，应明确灌溉方式。补充防止误接、误用、误饮的措施的说明.施工图设计说明中应补充节水节能专篇说明。 2、未见海绵城市设计说明。 | 2 |  | 1、《民暖通规》GB50736-2012之6.3.7条，图0203中，变配电室、高压室宜设置独立的送、排风系统。 2、补充海南省住建厅要求的节能说明专篇。 3、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021之3.2.14条，除严寒地区外采用房间空气调器的全年性能系数（APF）和制冷季节能效比（SEER）不应小于表3.2.14的规定。 4、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.6.3.3条，图0204中，当公共建筑仅需在走道设置排烟时，在走道两端均设置面积不小于2m2的自然排烟窗口，且两侧自然排烟口的距离不应小于走道长度的2/3。图中应注明可开启外窗的面积、标高。 5、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.2.3条、4.2.2条，图0204中，敞开楼梯开口部应设置挡烟垂壁等设施。挡烟垂壁的深度不应小于的储烟仓厚度，挡烟垂壁应注明固定或活动，活动挡烟垂壁应具有与火灾自动报警系统联动和现场手动启动的功能。挡烟垂壁应采用不燃材料制作。 6、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021之5.1.12条，建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及结构主体的连接，应进行抗震设防。应补充机电抗震说明。 | 6 |  | 1、强弱电管线穿过建筑物外墙时，应采取止水措施，见GB55024-2022第6.2.4条规定。 2、接地装置采用不同材料时，应考虑电化学腐蚀的影响,综合楼埋在土壤中的接地体不应采用热镀锌扁钢，见GB55024-2022第7.2.8条规定。 3、高压进户断路器应具有短路电流延时速断保护功能，见GB55024-2022第4.2.3条规定。 4、设计说明中，各功能场所照明功率密度值标准值不符合GB55015-2021第3.3.7条规定。 5、新建建筑应设太阳能系统，见GB55015-2021第5.2.1条规定。 6、设置在距地面8m及以下的疏散应急照明灯具应选择A型灯具，见GB51309-2018第3.2.1条规定。 7、室外雨棚照明30mA漏电开关漏电应动作于跳闸。 | 7 |  | 1.公交站充电桩雨棚为单跨框架，不满足《建筑抗震设计规范》的要求，应采取相关加强措施。 2.地勘报告明确地下水对钢筋混凝土结构具弱腐蚀性，总说明中为微腐蚀性，地下构件的耐久性及其它相关要求应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。 | 2 |  | 1、平面图图面杂乱，拟建工程范围、规模相关信息标识不清； 2、土腐蚀性评价环境类型有误； 3、强风化岩层未见变形参数建议值。 | 3
3 | 恒力三亚湾首府 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚市正扬新材料有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 浙江绿城建筑设计有限公司 |  |  | 1.托老所不属于商业网点，1#楼应为住宅与其它组合建造，应至少沿两个长边设消防车道；不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.4.10.3条； 2.BF-LT-4楼梯间、托老所首层疏散外门净宽不足1100； 3.位于内天井的甲级防火窗未说明自动关闭方式； 4.内天井与疏散走道、合用前室之间未做防火分隔，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第5.2.2条； 5.地下楼梯在首层未与地上楼层的楼梯间完全防火分隔； 6.地下车库疏散路径上不应有多余的（门厅）门； 7.无障碍电梯未设置提示盲道、呼叫按钮等； 8.全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃，未设防撞提示标识； 9.S2#女卫手盆距隔间间距不足1100； 10.商业未设置母婴室； 11.商业无障碍厕所外走道净宽不满足无障碍通行要求； | 11 |  | 1、根据《消防设施通用规范》3.0.4-2条规定，当室外消火栓系统的室外消防给水引入管设置倒流防止器时，应在倒流防止器前增设一个室外消火栓。本工程有北侧市政进水管上未见设计。 2、每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设置末端试水装置。核实喷淋系统末端试水装置的设计。详《自动喷水灭火系统设计规范》6.5.1条规定。 3、1#楼一层设有托老所，室外消火栓设计流量应按公共建筑总体积选取室外消火栓系统设计流量，应为30L/S。 4、根据《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》7.6.2条，设有充电车位的停车库灭火器配置等级为严重危险级，按B类火灾考虑保护半径。并进一步校核保护半径，不够部分应局部增加灭火器的设计。 5、本工程屋顶消防水箱与最不利消火栓之间的静压不能满足7米的设计要求。详《消防给水及消火栓系统技术》5.2.2条的规定。 6、明确本工程消火栓系统分区理由。 7、完善室外消防系统设计图纸。应补充消防水泵接合器的设计，并设置铭牌。 8、统一市政进水管的压力。并进一步校核能否满足最不利消火栓从地面算起不小于0.10MPa的设计要求。 9、未见海绵城市设计及说明。 10、未见装修设计说明图纸。 11、未见绿建设计。 | 11 |  | 1、《民暖通规》GB50736-2012之3.0.6条，设计说明应补充卧室、客厅、商业、物业用房等各功能房间室内设计参数。居住建筑的新风量标准应按房间换气次数计算。 2、《民暖通规》GB50736-2012之7.2.1条，多联机空调应提供空调冷负荷逐时逐项计算书。 3、补充多联机空调设计图纸 4、《绿建评价标准》GB/T50378-2019之5.1.9条，地下室暖施图302~303地下车库应设置与排风机联动的一氧化碳浓度监测装置，并在图中注明个数及点位。暖施010风机联动控制图中风机启动一氧化碳浓度上限20mg/m3与暖施011节能专篇说明中风机超过30mg/m3应启动不一致。 5、《防化规范》RFJ013-2010之9.3.3条，图暖施304中，防化器材储藏室应设置通风系统，换气次数不宜小于4次/时。 6、《防化规范》RFJ013-2010之5.2.10条，图暖施304、502中，沿气流方向，进风管段第一道密闭阀门、排风管段第二道密闭阀门宜设手、电动两用密闭阀。 7、《防排烟技术标准》GB51251-2017之3.1.3.2条，地下室暖施图301~303中，3#楼地下室剪刀楼间独立前室的机械加压送风口设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时，楼梯间可采用自然通风系统；当机械加压送风口未设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面时，楼梯间应采用机械加压送风系统。地下一层的独立前室应设置顶送风口，此前室有两个相对的疏散门。 8、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.5.4条，地下室暖施图303中，防火单元B2-02-03的消防补风口与排烟口水平距离不应小于5m。 9、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.5.2条，地下室暖施图303中，防火单元B2-02-04设置2台消防排烟风机排烟量40000m3/h，消防补风机1台24000m3/h，未满足规范补风量不应小于排烟量的50%。 | 9 |  | 1、未见高、低压配电系统相关设计，送审图纸不满足设计深度要求； 2、未见智能化系统相关设计，送审图纸不满足设计深度要求，需按照GB55029-2022、GB55024-2022进行设计，无法图纸表达的需说明； 3、1#楼未见无障碍电气设计，无障碍设施工程应当与主体工程同步设计、同步施工、同步验收投入使用； | 3 |  | 1.1#建筑轴线8、轴线31处电梯间外侧钢筋混凝土剪力墙平面外通高无约束，平面外稳定性不足。 2.1#楼底层为托老所，其对应楼层及以下范围应按重点设防类考虑。 3.补充楼盖竖向振动舒适度验算。 4.地勘报告明确地下水对钢筋混凝土结构具弱腐蚀性，与水或土壤直接接触的地下构件的耐久性及其它相关要求应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。 | 4 |  | 1、5、6、7、8工程地质层地质时代有误； 2、未提供承压水设计水位； | 2
4 | 万科朗拾·三亚湾项目 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 海南万睿房地产开发有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 长厦安基工程设计有限公司 |  |  | 1、计算书陶瓷保温隔热材料未修正。 2、东西向水平遮阳挑出长度与平面不一致。 3、未提供相关内容、生态小区内容 4、未提供人防设计图纸 5、复核首层楼梯疏散外门完成后净宽。 6、卫生间开向前室、合用前室内的窗不满足GB50016-2014（2018）第6.4.3.5条。 7、部分户型合用前室洞口与相邻厨房外窗C2107水平距离不足1.0m，不满足GB50016-2014（2018）6.4.1.1条。 8、架空层内非机动停车应按DB46/T526-2021第4.7条执行。 9、楼梯间应急排烟窗应设置在最上一层外墙或顶部，补充标高标注。 10、7、11、14#楼南侧未设防护挑檐，不满足GB50016-2014（2018）第5.5.7条。 11、防火分区二中防火单元五疏散门、防火分区七中防火单元三疏散门、防火分区三中防火单元四疏散门、应设在不同防火单元或车库其他部位。 12、防火分区六第四防火单元疏散门不应少于2个。 13、未提供装配式内隔墙非砌筑、装配式装修计算书 14、卫生间、厨房至少有一项须采用装配式装修方式，构造做法表不满足 15、复核外墙4、5防水道数做法且不应少于2道；复核电梯机房屋面防水做法。2、楼地面说明未见室内外地面防滑等级要求。 16、缺全装修污染物控制计算书。 17、无障碍平坡出入口地面坡度不应大于1:20；轮椅坡道纵向坡度不应大于1:10，且部分楼栋入口处未设无障碍入口坡道。 18、部分楼栋门窗表中门窗编号与平面不一致，无法核对主要房间外窗通风开口面积与地面比值。 19、未提供室内污染物控制计算书。7、信报箱应设在门禁外。 20、缺1#配套楼图纸。 | 20 |  | 1、地下室部分消火栓箱设置在两个停车位之间的结构柱上，校核消火栓箱门的开启度，应便于使用。 2、本工程消防管材的说明应进一步完善。说明中5.5.2中关于消防管材的说明有误。不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》8.2.8条的设计要求。 3、建议：本工程消防吸水采用吸水总管的方式，消防水池只有一个，各系统消防泵不必要错开布置，如果错开布置，狭小的水泵房的上空管道安装困难4 4、应按三亚市及规范对海绵城市的要求补充海绵的专项设计。 | 4 |  | 1、《民暖通规》GB50736-2012之7.2.1条，多联机空调应提供空调冷负荷逐时逐项计算书。 2、补充多联机空调设计图纸。 3、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.5.6条，图D-MW-0304中，汽车库防烟分区B1-8-4补风量不应小于排烟量的50%。自然补风口的风速不宜大于3m/s。 4、《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第9.2.6条，图D-MW-0307中,汽车库防烟分区B2-4-3长边的长度不应超60m。 | 4 |  | 1、洗衣机、电热水器及厨房台面上使用的小家电电源插座应选用带开关控制，且厨房洗菜池下部、卫生间、未封闭阳台插座应带防溅水盖板，见《海南省全装修住宅室内装修设计标准》DBJ46-042-2017第7.5.6条规定。 2、户内弱电插座配置不符合DBJ46-042-2017第7.6.2条规定。 3、未见绿建设计专篇及相关证明材料。 4、未见地下室设计图纸。 5、未见人防相关设计资料。 | 5 |  | 1.地勘报告明确“场地抗浮设计水位7#楼以北（含7#楼）可按8.0米考虑，7#楼以南按室外地坪高程上浮0.5m考虑，即绝对标高6.80米”，纯地下室部分采用天然地基，抗浮计算书未见。 2.补充楼盖竖向振动舒适度验算（多栋楼设有大板块190、200厚）。 3.8#楼地下室南侧直接对外，无约束，计算时定义建筑地下室为结构地下室，有出入；另外主楼埋深也不满足1/18的要求；4#楼、6#楼有与8#楼类似问题。 4.1#楼、3#楼从结构角度完全没有地下室，结构计算定义1层地下室与实际不符合。 | 4 |  | 1、未针对场地内是否存在孤石(不利埋藏物)进行评价，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第4.1.11条第5款 要求。 2、未提供地下室抗浮措施计算参数建议值，违反《高层建筑岩土工 程勘察标准》JGJ/T72-2017第8.6.1条第3款要求。 3、勘察项目负责人未对土工试验成果验收签字，违反《建设工程勘 察单位项目负责人质量安全责任七项规定(试行)》第四条规定。 | 3
5 | 天涯区水蛟村水三路提升改造工程（市政项目） | 三亚市 | 市政基础设施工程 | 三亚市天涯区农业农村局 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 永忠工程管理（集团）有限公司 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6 | 三亚明德双语学校项目 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚威德明特教育有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 |  |  | 1、连廊处楼梯梯段宽度应满足GB50099-2011第8.7.2条规定。 2、食堂首层就餐区与开向走道的门M1625与洗涤间门FM乙1422完全开启后走道净宽，不满足GB50352-2019第6.11.9.5条。 3、综合楼3、4#楼梯首层疏散门完全开启后不应减少直通室外出口净宽度，不满足GB50352-2019第6.11.9.5条。 4、绿建专篇应采用DBJ46-064-2023要求填写 5、总图补充消防车道分析图，复核1、2#宿舍间消防车道回车场上不应设置障碍物以保证车辆回转。 6、1#教师宿舍登高操作场地长度超过40m，应设回车场，不满足《海南疑难问题解答》第2.1.1条。 7、2-C~J轴间消防车道通向回车场的道路交叉口转弯半径不满足琼公消【2018】 117号第5.5条。 8、教学楼占地面积大于3000㎡应沿两个长边设置消防车道，不满足GB50016-2014（2018）第7.1.2条。 9、1#教师宿舍7-20交7-B~C轴处应增设救援口，东侧救援场地方可登高操作。 10、厨房区开向餐厅的疏散门方向有误，不满足GB50016-2014（2018）第6.4.11.1条。 11、报告厅设置在三层且建筑面积大于400㎡，参照《海南消防疑难问题解答》第4.1.5.3条，厅室应采用防火墙、甲级防火门与其他部位分隔 12、补充外廊教室高窗与所处房间墙身面积比例，且应满足海南消防疑难问题解答》第4.3.1条。 13、教学楼六层书库开向疏散走道的窗应为乙级防火窗，不满足GB50016-2014（2018）第6.2.5.4条。 14、未提供装配式内隔墙非砌筑、装配式装修计算书 15、装配式专篇应按《海南省装配式建筑实施主要环节管理规定》编制 16、学校宿舍开敞阳台、外廊等部位临空处的防护栏杆净高不应低于1.2m。 17、无障碍卫生间内外门高差处应设缓坡过渡 18、4-1、4#楼梯平面应与详图一致。 19、报告厅通向3-6、3-7#楼梯处与休息等候区无安全防护措施。 20、教学楼入口处缓坡坡度应为1：20 21、宿舍居室贴邻电梯井道、公共楼梯间等有噪声或振动的房间时，应采取有效的隔声、减振、降噪措施 22、人员密集场所门内外1.4m范围内不应设置踏步，体育馆4-2#楼梯左侧、报告厅3-6、7#楼梯旁侧M1522处不满足GB50016-2014（2018）第5.5.19条。 | 22 |  | 1、违反《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第4.4.11.1规定，排水立管最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.4.11的规定。 2、未见海绵城市设计及说明。 | 2 |  | 1、补充海南省住建厅要求的节能说明专篇。 补充绿建说明专篇及相关证明资料。 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005之5.2.18.1条，图NF-D-08、17中，过滤吸收器的总出风口处应在滤毒室内设置尾气监测取样管。图中设置于风机房有误。 2、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.4.5条，图NF-D-07中，PY-B-4排烟风机两侧应有600mm以上的空间。 | 2 |  | 1、0.4KV配电系统图中，非消防出线开关应设分励脱扣，以便火灾时切除非消防电源，见GB50116-2013第4.10.1条规定。 2、柴油发电机0.4KV配电系统图中，G-2出线开关2000A，发电机进线开关1600A，上下级开关之间没有选择性，不符合GB50054-2011第6.1.2条规定。 3、教学楼、综合楼等学校建筑，楼梯间公共照明不宜采用节能自熄开关控制。 | 3 |  | 1.补充楼盖竖向振动舒适度验算。 2.1#教师宿舍和2#教师宿舍之间的连廊为单跨框架，不满足抗规不宜采用单跨的要求，未见采取加强措施。 3.地下室桩平面布置图中，明确有两桩桩型：承压桩、承压桩兼抗拔桩，但图中桩编号一致、图例却有3种，给施工（抗拔桩为纵筋均为通长）和检测造成困扰，查核完善。 4.根据实际情况补充抗浮验算（体育馆和食堂范围地上实际楼层少） | 4 |  | 1、野外钻探未严格按规范进行工程地质编录，勘察纲要责任人签字不规范； 2、填土对基桩工程不利影响评价内容不完整；3、建议地基处理方案检测验收要求不明确； | 3
7 | 睿智医疗美容医院（二次装修） | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 海南睿智投资有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 天安云建设工程有限公司 |  |  | 1、根据GB50016-2014（2018）第6.3.7条规定，建筑屋顶上开口与临近建筑之间应采取防止火灾蔓延的措施。 2、三层仓库门应为乙级防火门，不满足GB50016-2014（2018）第6.2.5.4条。 3、W1-7~8交W1-B轴楼梯地上与地下在首层应采用无开口的防火墙分隔，应与 原设计一致。 4、设计依据《建筑设计防火规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》已废止；未提供工程规划许可文件，应复核是否应采用《建筑防火通用规范》 5、平面补充消火栓箱位置、补充立面图、且且消火栓箱门四周装修材料应与消火栓箱门的颜色有明显区别。 | 5 |  | 1、补充说明原有消防设施（水池、水泵、屋顶消防水箱）的现状。复核本项目的室外消防用水量参数值。 2、减压稳压消火栓应明确栓口型号。屋面为有具体活动（烧烤）的场所，应设置消火栓保护。 3、明确喷头的安装形式（上喷、下喷、上下喷），原理图中上下喷形式与设计及说明不符。如吊顶内设置上喷喷头，应补充吊顶情况说明。 4、中庭为超过8.0米的高大空间，喷头布置间距不应超过3.0米。复核中庭喷淋给水管径。 | 4 |  | 1、《建筑防火通用规范》GB55037-2022之8.2.5条，图NS-07中，总建筑面积大于200m2的，且经常有人停留且无可开启外窗的与内走道相连的检测室区域应设置排烟设施。该部分面积的排烟量应计入与之相连的走道防烟分区，故防烟分区二、三的设计排烟量应增加，排烟风机的设计排烟量应相应调整。 2、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.2.2条，图NS-05中，多功能厅、餐厅两个防烟分区之间应设置挡烟垂壁，挡烟垂壁深度不应小于储烟仓厚度1.9m，并应注明垂壁为活动或固定。 | 2 |  | 1、二层手术室污物通道未设应急照明灯，不符合GB55037-2022第10.1.9条规定。 2、手术室、麻醉室等行动不便的房间应设应急疏散照明，见GB51309-2018第3.2.5条规定。 3、中庭防火卷帘的联动控制应在接收到报警信号后直接下降到楼板，见GB50116-2013第4.6.4条规定。 4、火灾报警平面图中，每只总线短路隔离器保护的消防设备的总数超过32点；不符合GB50116-2013第 5.1.6条规定。 6、审查合格证审查范围包含全装修，未见装修电气设计图纸。 7、设计依据补充GB55036-2022、GB55037-2022、GB55024-2022等规范 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | 三亚半山海景VOCO酒店（原兰海半山海景公寓2号楼）装修工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚兰海半山度假酒店有限公司 | 华磊建筑工程施工图设计文件审查服务中心 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司、深圳市郑中设计股份有限公司 |  |  | 1、设计说明7.3.1条400㎡以上观众厅墙面应为A级，说明有误，不满足GB50222第5.1.1条；未提供工程规划许可文件，应复核7.3.4条是否应采用GB55037规范。 2、7.4.7条室内污染限值有误。 3、立面景观墙设计说明应明确采用的材料燃烧等级。 | 3 |  | 1、无给排水设计文件。 | 1 |  |  | 0 |  | 1、无电气设计图纸 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | 三亚海标大酒店室内装修工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚海标大酒店管理有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 永忠工程管理集团有限公司 |  | 防火门净高应不小于2.1m，不满足GB55037-2022第7.1.5条。 | 1、客房不宜设置在无外窗的建筑空间内，不满足JGJ62-2014第4.2.1.1条规定。 2、补充防火玻璃隔墙耐火极限要求。 3、3、立面补充消火栓箱示意，且消火栓箱门的颜色与四周应有明显区别，不满足GB50222-2017第4.0.2条。 4、SM-02，4.4条第7款室内污染物浓度值应按GB50325规范调整。 5、应明确11~12交B轴疏散走道通至建筑什么部位，且疏散距离应满足规范要求。 | 5 |  | 1、本次没有提供消防部分的相关设计图纸。 | 1 |  | 1、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.5.4条，图PY-02中，消防补风口排烟口设置在同一防烟分区时，补风口应设在储烟仓下沿以下。 2、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.2.4条，图PY-04中，内走道长度超60m，应划分成两个防烟分区。防烟分区长边长度计算可参照《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第9.2.5条。 3、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.3.5条，图PY-04中，一层防烟分区4门厅采用悬窗应补充开启角度，小于或等于70度时，应面积应按最大开启时的水平投影面积计算。 4、图PY-02中，防火分区二阴影部分，应明确是否在设置范围内。 5、补充排烟设备材料表。 | 5 | 1、客房配电箱安装在橱柜内时，应做好安全防护，见GB55025-2022第2.0.12条规定。 2、旅馆建筑内明敷设的电气线缆燃烧性能不应低于B1级，见GB55025-2022第2.0.14条规定。 3、公共厨房用电设备应设置辅助等电位联结，见GB55024-2022第4.6.10条规定。 | 1、酒店门厅、楼梯间、主要走道和通道的照明应按不低于二级负荷供电，见GB55025-2022第2.0.11条规定。改其他 2、电线电缆截面积应根据开关整定值选择，并应按敷设环境与条件进线校正，配电箱系统图中多处线缆截面积选择不符合GB51348-2019第7.4.2、7.4.3条规定，如开关250A，电缆选用4X95,4X70；开关160A，电缆选用4X50;开关100A，电缆选用3X10等。应全面复核 3、消防线路与非消防线路共桥架敷设，应采用矿物绝缘类线缆，见GB50016-2014第10.1.10条规定。 4、消防控制室双电源切换箱处未设置消防电源监控装置，不符合GB51348-2019第13.3.8条规定。 5、总建筑面积大于3000平米的旅馆建筑应设电气火灾监控系统，见GB51348-2019第13.2.2条规定。 6、审查合格证审查范围包含消防，未见消防设计图纸。 7、设计依据应补充GB555024-2022、GB555036-2022、GB55037-2022、GB55025-2022等规范。 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 未提供给排水专业图纸
10 | 三亚市天涯区佳翔物流特色产业小镇基础设施配套工程 | 三亚市 | 市政基础设施工程 | 三亚市天涯区农业农村局 | 海南城建业施工图审查有限公司 | 海南现代海湾建筑规划设计有限公司 |  |  |  | 0 |  | 1、根据《室外排水设计标准》5.4.2条，5.4.8条，室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井，应采取具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。 2、应按三亚市对海绵城市的要求完善海绵城市的设计及说明。室外雨水口应设置在雨水控制利用设施末端，以溢流形式排放；超过雨水径流控制要求，的降雨溢流排入市政雨水管渠。核实本工程雨水口的设计。 | 2 |  |  | 0 |  | 1、路灯应有半夜降低路面照明水平的节能控制措施，见CJJ45-2015第7.2.6条规定。 | 1 |  |  | 0 |  | 1、缺少勘察纲要技术交底记录，不符合规范《工程建设勘察企业质量管理规范》（GB/T50379-2006）缺少钻孔完工或钻探任务完成后，进行封孔回填处理的记录； | 1
11 | 宾利三亚装修改造项目 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 海南环宾汽车服务有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 中佰工程设计集团有限公司 |  |  | 1、IT机房门应为乙级防火门。 2、补充立面图、且消火栓箱门四周装修材料应与消火栓箱门的颜色有明显区别。 3、平面办公区楼梯间防火门编号高度应与门详图高度一致。 | 3 |  |  | 0 |  | 1、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.4.12.5条，图暖施-04中，第二防火分区第七防烟分区的排烟口距1/H轴处楼梯间安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。 2、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.5.1条、4.5.6条，图暖施-01、04中，建筑面积500m2的休息区应设置补风系统。利用外窗自然补风应注明洞口尺寸，并满足规范风速不大于3.0m/s的要求。设计说明第五、条中，本次设计均采用机械补风与图纸内容不一致。 | 2 |  | 1、消防应急广播应独立穿导管或独立槽盒，见GB51348-2019第26.1.9条规定。 2、设计深度不足，缺精装修配电系统设计。 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
12 | 嘉富·年华里项目 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 海南嘉富投资有限公司 | 海口市城建建设工程施工图设计文件审查有限公司 | 北京都市霍普建筑设计有限公司 |  | 1、合用前室外窗可开启面积不足3㎡，不满足GB51251-2017第3.2.2条。（GB55036-2022 第11.2.3条） | 1计算书陶瓷保温隔热材料未修正。 2、东西向水平遮阳挑出长度与平面不一致。 3、未提供绿色建筑相关图审资料（一星） 4、未提供生态小区内容。 5、地下室隔断、固定家具燃烧性能等级不应低于A级，设计说明不满足GB50222-2017第5.3.1条。 6、复核8#楼R交8轴消防车道、8#楼小区出入口处、2、3#楼前规划道路转向3#楼消防救援场地处转弯半径应满足消防车回转要求，不满足琼公消【2018】117号第5.5条。 7、合用前室外窗可开启面积不足3㎡，不满足GB51251-2017第3.2.2条。 8、东侧消防登高操作场地内无直通楼梯间的入口，不满足GB50016-2014（2018）第7.2.3条。 9、消防回车场不应与消防登高操作场地重叠，不满足《海南省消防疑难问题解答》第2.1.1条。 10、设置在前室内的非消防电梯补充标注内装修要求。 11、独立建造的电动自行车停放充电场所与其他建筑场所之间的防火间距，应复核GB50067相关防火间距要求，3#等处非机动车场所设计不满足DB46/T526-2021第4.2条。 12、5#楼东侧与商业西侧防火间距不满足GB50016-2014（2018）第5.2.2条。 13.服装店上下开口实体墙高度不满足GB50016-2014（2018）第6.2.5条。 14.未提供装配式内隔墙非砌筑、装配式装修计算书等相关图审资料 15、未提供全装修图纸、室内污染物控制计算书。 16、设计说明十四条1款，楼梯扶手水平段大于0.5m是栏杆高度不应小于1.1m。3、设计说明十五条2款，住宅允许噪声级应满足GB55031规定。 17、设计说明第十七条1款室内环境污染物浓度限量数值有误；第8款阳台等临空处栏杆高度不应低于1.1m。 18、6#厨房推拉门M1521开启后洞口宽度不足800mm。 19、屋面栏杆净高度不应小于1.2m。 20、复核外墙4、5防水道数做法；复核电梯机房屋面防水做法。 21、楼地面说明未见室内外地面防滑等级要求。 22、无障碍平坡出入口地面坡度不应大于1:20；轮椅坡道纵向坡度不应大于 23且部分楼栋入口处未设无障碍入口坡道。 24、部分楼栋门窗表中门窗编号与平面不一致，无法核对主要房间外窗通风开口面积与地面比值。 | 24 |  | 1、地下室T-05图中消防电梯集水坑（XK2-1#集水井）有效水深0.65米，有效容积（第一台泵开启）不足2.0立方（实际为1.8785），不符合规范要求。 | 1 |  | 1.绿色建筑专篇中7.1.2、7.2.5条未见证明材料。 2.战时风机房与平时排烟机房合用，无法满足平时应将战时通风设备安装到位的要求，且漏设平战转换阀门。 3.图纸未加盖节能章，注册师章。 | 3 |  | 1、洗衣机、空调、电热水器及厨房台面上使用的小家电电源插座应选用带开关控制，见《海南省全装修住宅室内装修设计标准》DBJ46-042-2017第7.5.6条规定。 2、客厅弱电插座配置标准不符合DBJ46-042-2017第7.6.2条规定。 未见绿建设计专篇及证明材料。 3、2#楼：室外连廊未设应急照明灯，不符合GB55037-2022第10.1.9条规定。 4、商业电梯采用单电源供电，应带自动平层功能，见GB51348-2019第9.3.2条规定。 5、厨房台面插座安装高度0.3米有误；补充卫生间电热水器插座安装高度。 | 5 |  | 1.补充楼盖竖向振动舒适度验算。 2.1#楼、3#楼、5#、6#、7#楼梯间梯板采用装配式，其楼梯间两侧剪力墙通高无约束，稳定性不足。 3.地下室底板超长，未见后浇带设置（地下室负一层、顶板均有设置）。4.基础持力层为4层中风化石灰岩，基础计算时设定承载力深度修正系数1.0，不符合《建筑地基础设计规范》5.2.4条中风化岩石承载力不修正的要求。 | 3 |  | 1、原始资料记录不完整，有漏项； 2、缺少钻孔完工或钻探任务完成后，进行封孔回填处理的记录； | 2
13 | 三亚绕城高速公路新联互通连接线（纵三路）工程项目 | 三亚市 | 市政基础设施工程 | 三亚市住房和城乡建设局 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1、路灯应标注IP防护等级，并应符合CJJ45-2015第4.2.4条规定。 2、PDF文件未盖图审章。 | 2 |  |  | 0 |  | 1、项目负责人未对原始记录资料签字验收，不符合规范《工程建设勘察企业质量管理规范》（GB/T50379-2006）第6.2.3条 2、缺少勘察纲要技术交底记录，不符合规范《工程建设勘察企业质量管理规范》（GB/T50379-2006）第6.2.2条； 3、原始记录资料，扫描后看不清楚； 4、土工试验资料缺少责任人签名； | 4
14 | 三亚惠苑酒店升级改造 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚楚道酒店管理有限公司 | 海南泓景建筑设计有限公司 | 湖北省建筑科学研究院设计院股份有限公司 |  | 1、别墅首层地下与地上楼梯在首层处、D栋装修图首层LT1未按GB55037-2022第7.1.10.3条进行防火分隔。 | 1、C栋档案室门应为甲级防火门，不满足JGJ/T67-2019第5.0.4条。 2、D栋首层多功能厅与汽车坡道应有防火分隔措施，不满足GB50067-2014第5.1.6.2条。 3、地下室楼梯疏散门开启后不应遮挡办公室疏散口，不满足GB50352-2019第6.11.9.5条。 4、D栋装修图首层D~E交8~9轴楼梯疏散门开启后门前疏散通道净宽不满足。 5、消防专篇第五条第5款应明确该轻质墙体的耐火极限及燃烧性能。 6、A栋楼梯首层应直通室外，办公区不属于安全区，不满足GB0016-2014（2018）第5.5.17.2条规定。 7、B栋地下室行政办公1不应经过办公1进行疏散，不满足规范； 8、复核B栋一、二层叠加后建筑面积，安全出口数量设置应满足GB50016-2014（2018）第5.5.8条规定。 9、C栋二层建筑面积大于200㎡，应设两个安全出口不满足GB50016-2014（2018）第5.5.8条规定。 10、D栋首层接待区开向扩大前室的MLC5230应注明耐火隔热性和耐火完整性要求。 11、D栋首层包厢LC7836应注明耐火隔热性和耐火完整性要求，复核采用的窗框材料应满足乙级防火窗的防火性能要求。 12、D栋首层设在厨房内的男女更衣间门应为乙级防火门。 13、D栋客房门未见说明，关闭后应具有烟密闭的性能及自动关闭的功能。 14、D栋三层E交5轴房间门、F~G轴客房门至最近安全出口距离不满足5.5.17.1条。 15、健身房开向电梯厅的防火门窗防火性能要求应等同乙级防火门窗，未明确。 16、材料表大会议、平面改造1/8~13交G~L轴为多功能厅，装修为餐厅，复核实际使用功能，大于400㎡的多功能厅墙面应采用A级装修材料，木饰面、硬包不满足GB50222-2017第5.2.1条。 17、LT1疏散门开启后不应减少楼梯平台净宽，不满足GB50016-2014（2018）第6.4.11.3条规定。 18、合用前室净宽不足2.4m，不满足GB50016-2014（2018）第7.3.5.2条规定。注：装修图与土建改造图内容相同的消防问题不再重复提出。 19、D栋装修地下室8~9交C轴建筑平面为库房装修图为结构空腔，应复核该处用途。 | 19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1、旅馆内明敷设的电气线缆燃烧性能不应低于B1级，见GB55025-2022第2.0.14条规定，配电箱系统图中，出线采用WDZC,不符合要求。 2、旅馆应在楼梯间、各楼层的电梯厅、公共走道等场所设置视频监控装置，见GB55025-2022第2.0.15条规定，部分区域未设置，应复核。 3、线缆套管当穿过建筑物外墙时，应采取止水措施，见GB55024-2022第6.2.4条规定，且建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时，应符合GB55024-2022第6.2.3条规定，。 4、旅馆人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线，应选择燃烧性能B1级的电线、电缆,见GB51348-2019第13.8.4条规定。 5、A、B、C栋：地下室通一层出口及一层门厅出口处未设置安全出口指示灯，不符合GB51309-2018第3.2.8条规定。 | 5 |  | 1.总说明第一（4）条，新增两部电梯及三部提升及，目前图纸仅有两部电梯间周相关加固内容。 2.新增电梯结构加固平面布置图（一）对应“基础加固平面布置图”中新增锚杆桩6根，但图中说明第4（3）条为84根，是否有误？ 3.针对锚杆布置的计算书未见。 | 2 |  |  | 0
15 | 三亚市地下综合管廊PPP项目（海榆东线南段综合管廊）（消防工程） | 三亚市 | 市政基础设施工程 | 三亚城市地下管廊投资有限公司、三亚市住房和城乡建设局 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |  |  | 1、楼梯间内墙内1、变电室内墙内1乳胶漆为B1级装修材料，不满足GB50222-2017第4.0.5、4.0.9条规定。 2、网络机房内墙内1乳胶漆为B1级装修材料，不满足GB50222-2017第5.1.1条规定。 3、施工图设计说明及防火设计专项中设计依据GB50352、GB50016、GB50222、GB/T7106、GB50170、GB50325规范已废止；未提供工程规划许可文件，应复核是否采用《建筑防火通用规范》 4、设计说明第10.15条室内污染物浓度限值有误，应根据GB50325-2020修改 5、部分作为疏散出口的防火门净高不应小于2.1m。 6、三层每个防火分区救援口不应少于2个。 | 6 |  | 1、补充干粉配置场所面积、体积等参数，以及各类补偿系数的的说明，并进一步校核灭火装置型号。补充干粉喷射时间的说明。 2、补充泄压口的设计、计算及说明。 | 2 |  |  | 0 |  | 1、干线、支线综合管廊含电力电缆的舱室应设置火灾自动报警系统,见GB50838-2015第7.5.7条规定。 2、天然气管道舱应设置可燃气体探测报警系统，见GB50838-2015第7.5.8条规定。 | 2 |  |  | 0 |  | 1、报告责任人签名不符合规范《工程建设勘察企业质量管理规范》（GB/T50379-2006）第5.2.2条； 2、剪切波速测试深度未达50米，场地判定为三类场地，依据不充分，与提供的场地特征周期不吻合； 3、缺少钻孔完工或钻探任务完成后，进行封孔回填处理的记录； | 3
16 | 三亚吉阳区星空昊华时宇酒吧服务酒吧内装修工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚吉阳区星空昊华时宇酒吧服务酒吧 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 湖北工品消防工程有限公司 |  | 场所为歌舞娱乐场所，一层包房顶面乳胶漆为B1级装修材料，不满足GB50222-2017第5.1.1条规定。（GB55037-2022第6.5.5条） | 1、根据GB50016-2014（2018）第6.3.7条规定，建筑屋顶上开口与临近建筑之间应采取防止火灾蔓延的措施。 防火设计说明（B）室内装修材料燃烧性能等级表应采用歌舞娱乐游艺场所 燃烧性能等级要求，不满足GB50222-2017第5.1.1。 2、装饰材料性能分类表中天花石膏板、埃特板造型面饰乳胶漆为B1级装修材 料，不满足GB50222-2017第5.1.1条规定。 3、补充疏散路线、安全出口标志及疏散距离示意图。 4、一层包房顶面乳胶漆为B1级装修材料，不满足GB50222-2017第5.1.1条规定。 5、平面补充消火栓箱位置、补充走道立面，且消火栓箱门四周装修材料应与消火栓箱门的颜色有明显区别，不满足GB50222-2017第4.0.2条。 6、设计依据《建筑设计防火规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》已废止；未提供工程规划许可文件，应复核是否采用《建筑防火通用规范》 7、A~C轴包厢门补充门编号，且应为乙级防火门。 | 7 |  | 1、核实设计说明中对原有消火栓系统和喷淋系统水泵选型的说明。消火栓泵的扬程为40米，自动喷水灭火系统喷淋泵的扬程为100米。 2、本工程宜采用快速响应喷头。详《自动喷水灭火系统设计规范》6.1.7条的规定。喷淋配水管入口的压力不宜大于0.40MPa，应补充减压孔板的设置。 3、喷淋系统应考虑末端试水装置或试水阀的设计。末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度应为1.5米，并应采取不被他用的措施。 4、根据《民用建筑设计统一标准》8.1.8条规定，消火栓箱暗装在防火墙（防火隔墙）或承重墙上时，应采取不能减弱本墙体耐火等级的技术措施。本工程部分消火栓箱安装在防火隔墙上，应采取相应措施。 | 4 |  | 1、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021之5.1.12条，建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及结构主体的连接，应进行抗震设防。 2、《机电工程抗震规范》GB50981-2014之5.1.4条,消防排烟风管及相关设备应采用抗震支吊架。 3、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.4.12.7条，图NT-01、02中，防烟分区面积365m2的酒吧大厅排烟口尺寸600x400偏小，风速不宜大于10m/s。 4、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.6.1条、4.6.3条，图NT-01中，排烟系统的设计风量不应小于该系统设计风量的1.2倍。各防烟分区的设计排烟量与计算排烟量相等不满足规范要求。 | 4 | 1、ALE箱电源应引自本防火分区消防双电源切换箱；进线应采用耐火型或矿物绝缘类电缆，见GB55037-2022第10.1.6条、10.1.7规定. | 1、XT-02图：本工程火灾自动报警系统为集中报警系统，应急疏散照明应采用集中控制型，见GB51309-2018第3.1.2条规定。 2、ALE箱：A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A，见GB51309-2018第3.3.6条规定。 3、在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB，见GB50116-2013第6.6.1条规定。 4、人员密集场所的火灾自动报警线缆、非消防负荷线缆、通信电缆，应选择燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物／微粒等级为d1级的电线、电缆，见GB51348-2019第13.8.4及13.9.1条规定。 5、设计依据应补充GB55037-2022、GB55024-2022等规范。 6、应补充精装修配电系统设计。 7、应急照明配电箱系统图出线回路数量与平面图不符。 8、休息区、配电间处走廊应增设疏散指示灯。 9、5~6/R处走廊应增设应急照明灯；1-C轴处应急照明灯及安全出口指示灯安装位置有误。 10、火灾报警平面图中，280°防火阀、电动排烟阀位置及数量与暖通平面图不一致。 11、复核消防排烟风机配电是否在本设计范围内。 12.XT-02图：本工程为人员密集场所，应急疏散照明照度值应不低于3LX, | 12 |  |  | 0 |  |  | 0
17 | 三亚贝佳幼儿园服务有限公司内装工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚贝佳幼儿托育服务有限公司 | 华磊建筑工程施工图设计文件审查服务中心 | 永忠工程管理（集团）有限公司 |  | 1、疏散出口净高度不满足2.1m，不满足GB55037-2022第7.1.5条。 2、室外疏散楼梯除疏散门外，周围2m内的墙面上不应设置其他开口。不满足GB55037-2022第7.1.11条 | 1、活动区地面应做暖性、软质面层，面砖不满足JGJ39-2016（2019）第4.2.3D条。 2、补充总图，复核建筑间防火间距应满足规范规定。 3、室外疏散楼梯周围2m内的墙面上不应设置其他开口。 4、未提供工程规划许可文件，设计依据应复核是否采用GB55037规范。 5、AIP-08，卫生间楼地面防水补一个少于2道，补充装饰材料燃烧性能等级。 | 5 |  | 1、根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》6.1.1，托儿所、幼儿园建筑应设置给水排水系统，且设备选型和系统配置应适合幼儿需要。完善说明。 2、根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》6.1.10条，当设置消火栓灭火设施时，消防立管阀门布置应避免幼儿碰撞，并应将消火栓箱暗装设置。单独配置的灭火器箱应设置在不妨碍通行处。核实消火栓箱及立管上阀门的设计。 | 2 |  | 1、《民暖通规》GB50736-2012之6.3.6条，公共卫生间应设置机械排风系统 2、《防排烟技术标准》GB51251-2017之3.2.1条，采用自然通风方式的封闭楼梯间，应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口；当建筑高度大于10m时，尚应在楼梯间的外墙上每5层内设总面积不小于2m2的可开启外窗或开口，且布置间隔不大于3层。设计说明及平面图应补充楼梯间可开启外窗标及建筑总高度。 | 2 |  | 1、消防广播应设置在走道和大厅等公共场所，见GB50116-2013第6.6.1条规定。 2、二层手动报警按钮及声光报警器应设在通往楼梯间入口处，且应符合GB50116-2013第6.3及6.5条规定。 3、1~2轴疏散楼梯应设应急疏散照明，见GB55037-2022第10.1.9条规定。 4、补充应急疏散照明照度值，并应满足GB55037-2022第10.1.10条规定。 5、火灾报警与联动控制共用二总线，应采用耐火型，见GB50116-2013第11.2.2条规定。 6、人员密集场所线缆应采用燃烧性能B1级的电线、电缆，见GB51348-2019第13.8.4条规定。 7、幼儿园应设电气火灾监控系统，见GB51348-2019第13.2.2条规定。 8、设计说明建设内容应与本项目设计相符。 9、应补充应急照明设备材料表、设计说明等内容。 10、原有项目是否设有消防控制室，设计说明应明确，若没有，本项目应设区域系统主机。 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
18 | 三亚瀚星国际公馆项目（装修工程） | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚景顺房地产开发有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 中述设计集团有限公司 |  |  | 1、复核防火分区1、2间两扇防火门间门垛宽度应保证防火门安装要求。 2、首层楼梯外窗与大堂外窗洞口水平距离不满足GB50016-2014（2018）第6.4.1.1条。 3、A1~2轴卫生间、A7~9轴多功能厅（隔断后）不满足两个疏散方向不满足GB50016-2014（2018）第5.5.8条。 4、补充二层配套商业总建筑面积说明、补充防火分区一人数计算依据，且会议与商业疏散人数计算书应分别列出。 5、补充酒店标准层尽端房间建筑面积标注，应满足GB50016-2014（2018）第5.5.15.2条。 | 5 |  | 1、根据《民用建筑设计统一标准》8.1.8条规定，消火栓箱暗装在防火墙（防火隔墙）或承重墙上时，应采取不能减弱本墙体耐火等级的技术措施。本工程暗装在防火隔墙上，补充不减弱本墙体耐火等级的技术措施的说明。 | 1 |  | 1、《防排烟技术标准》GB51251-2017之3.3.6.4条，图NS-12中，消防前室 的加压送风口不宜设置在被门挡住的部位。 2、《防排烟技术标准》GB51251-2017之3.3.11条，图NS-13、20中，设置机械加压送风系统的防烟楼梯间，尚应在其顶部设置不小于1m2的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间，尚应在其外墙上每5层内设总面积不小于2m2的固定窗。 3、未见A#、B#塔楼屋顶加压送风平面图纸。 | 3 |  | 1、厨房未设感温探测器，不符合GB50116-2013第5.2.5条规定。 2、可燃气体报警主机应接入火灾报警总线，见GB50116-2013第8.1.2条规定。 3、酒店应在每个报警区域设置一台区域显示器，见GB50116-2013第6.4.1条规定。 | 3 |  |  | 0 |  |  | 0
19 | 三亚市迎宾路中段学校（三亚市迎宾路小学、三亚市第九中学）项目 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚城投置业有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 悉地国际设计顾问（深圳）有限公司 |  |  | 1.05#楼无障碍宿舍门把手侧墙面宽度不足400；不符合《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3条第5款； 2.02#防护单元三战时主要出入口不是室外出入口；不符合《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第3.3.1第1款； 3.01#楼地下室B1-1UPS室袋形疏散距离超27.5m；不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.17条； 4.01#楼地下室B1-2室外疏散楼梯正对厨房、餐厅、汽车库开窗间距不足6米；不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第4.3.7条； 5.01#楼地下车库开向楼梯间的门应为甲级防火门； 6.01#楼地下车库与中学部地下车库之间的FM甲5024，不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.2.6条； 7.01#楼地下室楼梯间在首层未直通室外或通过专用疏散通道或扩大封闭楼梯间（门厅）直通室外，复核与地上楼层的楼梯间完全防火分隔； 8.01#楼报告厅1-C轴踏步距门不足1.4米，且未设两侧扶手；不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.19条，并应确保疏散门净宽≮1.4米； 9.01#楼二层1-LT-09的疏散门开启时影响平台宽度；不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.3条； 10.01#楼三层生物园地面积超75平米，只有一个疏散门；不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.15.1条； 11.02#地下车库部分防火单元不满足开向相邻不同防火单元两个疏散门的要求，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第6.12条； 12.02#楼坡道两侧为防火墙，防火墙上应为甲级防火门；不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.3.3条； 13.02#楼600人报告厅所在防火分区与相邻防火分区在S轴交12轴处转角间距不足4米，且在首层10#LT开向其他防火分区未采用甲级防火门；不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.1.4及6.1.5条； 14.02#楼地下室楼梯间在首层未与地上楼层的楼梯间完全防火分隔；不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第4.1.4条第2款； 15.02#楼首层生物园地、四五层语言教室（面积超75平米）两个疏散门间距不足5米；不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.2条； 16.02#楼7#LT、3#LT与相邻房间开口间距不足1米；不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.1条第 17.03#楼5#LT复核在首层与地上楼层的楼梯间完全防火分隔； 18.04#、05#宿舍的居室门应具有烟密闭性和自动关闭的功能，未说明烟密闭性，无障碍宿舍门未加闭门器； 19.04#楼首层前室门应向疏散方向开启； 20.01#楼首层1-A轴1:12坡道，不符合平坡出入口的要求，且未设平台和雨篷； 21.未标注无障碍电梯； 22.无障碍厕所缺多功能台、低位挂衣钩和救助呼叫装置； 23.全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃，并应设防撞提示标识； 24.楼梯顶层扶手水平段超500，防护高度不足1100； 25.02#楼BH轴交AP轴男厕隔间至对面小便器外沿的通道净宽不足1.30m； 26.04#楼首层直通室外的楼梯间门LT-07#-03跨变形缝开启； 27.04#、05#楼未设置方便视觉障碍者使用的楼梯； 28.04#、05#楼居室（客房）贴邻电梯井道、公共楼梯间未采取有效的隔声、减振、降噪措施。 | 28 |  | 1、01#楼：喷淋末端试水管穿越伸缩缝时未采取防变形措施。（GB50015-2019第3.6.6条） 2、建筑物内的给水泵房，应采取减振防噪措施。（GB50015-2019第3.9.10条） 3、应按琼建科《2013》280号文规定完善节水节能专项说明。 4、教师宿舍：6层冷、热水压差偏大。 5、体育场快速取水阀用水管上漏设水表。 6、对可能发生水锤的给水泵房管路应采取消除水锤危害的措施。（GB55020-2021第3.3.3条） 7、入口压力小于0.7MPa的消火栓，应选用Ⅰ型减压稳压消火栓。 8、01#楼地下一层B1-3防火分区、03#楼二层（左侧）：喷淋末端试水未设在最不利洒水喷头处。 9、说明体育场设计人数。 10、喷淋系统流量开关的动作流量不应超过1个喷头的出流量。 11、消防流量110L/S，吸水总管采用DN300，流速偏高。 12、平面图中设置喷淋系统的场所与说明不一致，核实。 13、说明室内篮球场的净空高度，如大于8m(建筑高度9m)，喷头间距不应大于3.0m。 14、二层以上的多层建筑不宜采用各层水平单独成环布置方式，当难以采用竖向成环时，水平环网上应采用阀门分成若干独立段，保证检修时至少有1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。 15、喷淋末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度宜为1.5m，并应采取不被他用的措施。 16、未提供海绵城市设计文件。 17、P1-5-110图图签栏内容缺失较多。 18、缺图审意见表、答复表。 | 18 |  | 1.首层公共卫生间未设置机械排风系统，违反GB50736-2012第6.3.6 条的规定。 2.所提供的冷负荷计算书名称与实际内容不一致。 3.图纸未加盖注册师章。 4.缺少设计总说明，无法核查相关内容。 | 4 |  | 1、02#楼低压配电柜中消防控制室配电回路不应设置分励脱扣； 2、02#楼火灾自动报警线路穿越人防墙处多处未设置密闭肋； 3、03#楼T-5-11图：补风机房未设置消防电话分机； | 3 |  | 1、01#楼多塔计算时，嵌固端为地下室顶板，体育馆的单体计算书中负一层的刚度大于一层的两倍，地下室顶板也是事实上的嵌固端。根据GB50011第6.1.3.3条，抗震等级为二级的框架柱在地下层也应为二级。 2、游泳馆、食堂厨房为室内潮湿环境（2a类），根据GB50010第3.4.5条，裂缝控制宽度应为0.2mm。 3、复核01#楼中的泳池荷载，在桩基验算时没有体现。 4、复核01#楼中的9-17交F-J轴，5.4标高处的“室外平台”活荷载。 5、复核01#楼中体育馆部分大跨度楼板的舒适度验算。 | 5 |  | 1、原始记录资料责任人签名不全，项目负责人未对原始记录资料签字验收，不符合规范《工程建设勘察企业质量管理规范》（GB/T50379-2006）第6.2.3条； 2、缺少勘察纲要技术交底记录，不符合规范《工程建设勘察企业质量管理规范》（GB/T50379-2006）；缺少委托任务技术要求，缺少钻孔完工或钻探任务完成后，进行封孔回填处理的记录； | 2
20 | 三亚市明珠大润发商业有限公司内装修工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚市明珠大润发商业有限公司 | 华磊建筑工程施工图设计文件审查服务中心 | 海南东诚建筑设计有限公司 |  |  | 1.请明确中间丙二类仓库属于那个防火分区？中间不在装修范围内的功能和面积不详？请明确归属哪个防火分区； 2.本次装修地下一层局部，未提供原地下室整层平面图，与其他部分的关系不详，N轴上方是否直通室外，是否符合安全出口的标准，无法判断是否合规； | 2 |  | 1、生活饮用水向海鲜池、贝类缸等非供生活饮用的水池（箱）补水时，应采取防回流污染措施。（GB50015-2019第3.3.6-1、3.3.10-1条） 2、水封深度均不得小于50mm(图中仅要求地漏的)。（GB50015-2019第4.3.11条） 3、标注给水入口压力，核查用水点压力是否不大于0.2MPa且满足用水压力要求。 4、说明主体建筑原主要使用功能、建筑类别、消防设计参数等概况。 5、说明超市净空高度及货品高度，以便核查喷淋系统设计参数。 6、各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。（GB55037-2014第6.3.4条） 7、XL-1上消火栓被货架遮挡，XL-7、14消火栓设于库房内，不便取用。 8、说明各冷库设计温度，核查是否应设置喷头。 | 8 |  | 1.部分防烟分区常闭排烟防火阀未设置手动开启装置。 | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
21 | 三亚市天涯区君松酒店管理有限责任公司室内装修工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚市天涯区君松酒店管理有限责任公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 中十合工程设计有限公司 |  |  | 1.首层大堂两侧的门间距应≥5米； 2.核实二层厨房是否向封闭楼梯间开口情况； 3.核实六层应可通向五层屋面并经室外疏散楼梯疏散。 4.大堂应设无障碍厕所； 5.应标注无障碍电梯并设置提示盲道、呼叫按钮等； 6.服务台应有低位服务设施； 7.应设无障碍客房； 8.楼层应有服务人员卫生间。 | 8 |  | 1.说明主体工程主要使用功能、建筑类别、消防系统供水设施概况（如水池、水泵、高位消防水箱的设置等）。 2、说明喷淋系统吊顶设计条件（吊顶形式、开孔率、闷顶净空高度等）。 3、说明系统工作压力、试验压力、冲洗要求等。 4、管径大于DN50的室内架空消防管道不应采用丝扣连接。 5、消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。（GB55036-2022第2.0.10条） 6、标注消防给水引入口压力。 7、明确减压稳压消火栓型号。（GB3445-2018第5.13.2条） 8、二~四层，喷淋系统末端是试水未设在最不利喷头处，核查一层末端试水是否设于最不利喷头处。（GB50084-2017第6.5.1条） 9、二~四层1~2轴间，五、六层8~13轴间，室内消火栓的布置未满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。（GB50974-2014第7.4.6条） 10、缺生活给排水设计图。 11、缺图审答复。 12、缺机电抗震设计说明。 | 12 |  | 1.防火阀应设置独立的支吊架。 2.设计说明中，走道采用机械排烟系统，与图纸不符。 3.应补充防排烟计算书或相应计算说明。二层排烟计算不应与楼上相 同。 4.应提供原平面图。 | 4 |  | 1、设有火灾自动报警系统的旅馆建筑，每间客房应至少有1盏灯接入应急照明供电回路，参见GB55025-2022第4.1.4条； 2、S4图：（1）明确图例表中吊装单向疏散指示标志灯安装高度，未明确标志灯的规格，应当按照GB51309-2018第3.2.1条规定，结合楼层室内高度，选择相应规格的标志灯；（2）火灾报警总线为报警与联动合用总线，总线应采用阻燃耐火电缆，参见GB--50116-2013第11.2.2条； 3、未见设置防火门监控系统； 4、火灾自动报警说明应补充GB55036第12章相关要求，应急照明未按照GB51309-2018进行设计； | 4 |  |  | 0 |  |  | 0
22 | 金冠亚沙村项目（东区）BP08-27-1地块 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚国奥体育产业园一区投资有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司 |  |  | 1.因住宅每单元仅一部无障碍电梯，另一户使用须穿过楼梯，楼梯门把手侧墙面宽度不足400；不符合《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3.5条；且轮椅经过楼梯平台，有侧翻危险，建议全部改为无障碍电梯； 2.商业建筑未安装太阳能系统； 3.2#、3#、4#楼山墙有转角飘窗，不属于防火墙，与物管用房、S9#间距不足，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.2.1条；复核16-7#与16-S9#开口间距，应≥9米； 4.消防车道回车场不应与救援场地重叠，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第2.1.1条； 5.建筑高度超50米，16-7#和16-8#单块救援场地尺寸不足10*20米，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.2条； 6.住宅救援场地侧裙房+雨篷进深超4米，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.1条； 7.商业建筑开在扩大封闭楼梯间内的电梯应满足消防电梯的防火要求； 8.多个防火单元(例如负二层22~32轴交3-D~3-J轴防火单元)两个疏散门开向相邻同一防火单元，不符合《海南省电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ46-041-2022第7.0.3.5条；其余自查； 9.坡道两侧为防火墙，坡道三防火墙上漏设甲级防火门； 10.多处（例如B1-05不应向B1-08）的安全出口开非疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.3.5条；其余自查； 11.地下商业+工具间或商业+卫生间面积超50㎡，只有一个疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.5条； 12.B1-10非机动车库不应借车库疏散，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第6.2条；安全出口可以是非机动车库的，车库再来借； 13.B1-11和B1-17共用楼梯间，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第6.6条；可以合并为一个防火分区，车库再来借； 14.B1-02的弱电机房疏散距离不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第6.1条； 15.垃圾收集站作为丁类附属库房不应与车库同一防火分区，不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.1.6.1条；可与非机动车库同一防火分区。 16.总平面商业人行出入口未设无障碍通行流线； 17.住宅书房紧邻电梯井布置； 18.无障碍电梯应设置提示盲道、呼叫按钮等； 19.16-S9#无障碍厕所门不可向内开启； 20.16-S9#雨篷漏标注排水方向及坡度； 21.部分外窗未设滴水线和排水板； 22.楼梯间地下部分水平段超500，防护高度不足1100； 23.在楼梯下部等低矮空间，漏设安全阻挡措施。 | 15 |  | 1、明确防返溢地漏是否选用自带水封型。 2、对可能发生水锤的给水泵房管路应采取消除水锤危害的措施。（GB55020-2021第3.3.3条） 3、应明确各层采用减压稳压消火栓的型号。（GB3445-2018第5.13.2条） 4、地下室室内消火栓环网上，部分阀门间（B2XL-6~11）的消火栓超过5个，应调整。 5、暗装消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能。（GB50974-2014第12.3.10-2条） 6、未提供海绵城市设计文件。 | 6 |  | 1.pdf图中，均未显示防排烟风管。 2.图纸未加盖图审章。 3.本项目合格证包含人防，但设计图无人防内容。 | 3 |  | 1.商业部分部分非消防电源补充消防联动切除设计。 2.低压系统图：消控室内起消防辅助作用的安防设备用电在消防联动时不应被切除。 | 2 |  | 1、16-1#楼负一层的刚度大于一层的两倍，地下室顶板是事实上的嵌固端。 2、车库顶板梁与主楼剪力墙斜交，梁纵筋的水平端锚固长度不足，如3-D交12轴处。 | 2 |  | 1、勘察项目负责人未对土工试验成果验收签字，违反《建设工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定(试行)》第四条规定。 | 1 | 送检图纸未加盖图审章
23 | 三亚大悦城城市综合体项目（DA02-19-01地块）裙楼、地下室 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚嘉悦开发建设有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 海南省设计研究院有限公司、上海康业建筑装饰工程有限公司 |  |  |  | 0 |  | 1、应明确选用自带水封的便器。 2、减压稳压消火栓均采用Ⅲ型，核查栓口入口压力是否不小于0.7MPa。（GB3445-2018第5.13.2条） 3、个别自动扶梯底部漏设喷头，核查。 | 3 |  | 1.N-20-G1图中JS-B1-07系统风口位置错误。 | 1 |  | 1、DE-B10，11图：双电源进线开关采用PC级，ATSE的额定电流不应小于回路计算电流的125％，参见GB51348-2019第7.5.4.3条； 2、DE-C09,C13，C17，C21，C25，C29图：地面疏散诱导指示灯疏散方向应与应急疏散标志灯指示方向一致按照就近疏散原则，图中多处疏散方向相悖； | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
24 | 三亚吉阳区达宝海景餐饮酒吧 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚吉阳区达宝海景餐饮酒吧 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 永忠工程管理（集团）有限公司 |  |  |  | 0 |  | 1、职工食堂和营业餐厅的含油脂污水，应经除油装置后方许排入室外污水管道。（GB50015-2019第4.9.1条） 2、厨房排水应采用网框地漏；厨房排水沟与室外管道连接处应设水封装置。 | 2 |  |  | 0 |  | 1、电施-05图：（1）补充AL1箱W13回路消毒灯控制方式，设置防误开措施；（2）AL1箱进线断路器整定值选择有误；AL1箱W2,,W3回路，AL2箱W1回路断路器整定值与所选电缆不匹配，参见GB50054第6.3.3条； | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
25 | 三亚海棠湾天房·海棠项目（二期） | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚新天房投资发展有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 |  |  | 1.无障碍客房门把手侧墙面宽度不足400；不符合《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3条第5款； 2.E2#与E3#、E5#与E6#相邻开口间距不足6米；不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.2.2条； 3.楼梯间首层疏散外门净宽不足1100； 4.开向扩大封闭楼梯间的电梯应满足消防电梯的防火要求，电梯层门应说明不低于2小时耐火完整性要求； 5.LT-F2-1、LT-F2-4与相邻开口间距不足1米，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.1.1条； 6.布草间（附属库房）应采用乙级防火门； 7.内天井与疏散走道之间未做防火分隔，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第5.2.2条； 8.D1#商业楼楼层C轴侧均为推拉门，仅有一条1.5米走道通向C轴处外廊，所以C轴处疏散宽度只能计做1.5米； 9.只设置一部楼梯的联排商业二层面积（例如E10#115.2）超83.3时，按照0.6人员密度计算，超50人，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第4.2.16条； 10.地下室第一防火分区物业用房、客房部房间面积超50平米，只有一个疏散门；不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.5条； 11.应注明蒸饭间是否明火加热，明火加热需要做防火分隔； 12.主食库、副食库、冷藏库等附属库房应采用乙级防火门； 13.第三防火分区最远疏散距离应算至楼梯间门而不是电梯厅门，超60米，不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第6.0.6条； 14.复核防火单元疏散门净高是否满足2.1米净高要求； 15.第六、七防火分区DN~DP轴交D7轴处漏设防火卷帘； 16.消防控制室漏设门槛； 17.人防口部三漏设甲级防火门； 18.非机动车库在商业的直接下层，不符合《海南省电动自行车停放充电场所消防安全要求》DB46/T526-2021第4.6条； 19.无障碍厕所门须向外开启；缺低位挂衣钩和救助呼叫装置； 20.无障碍卫生间出入口高差30，不符合≯15的要求； 21.应设置无障碍出入口、无障碍电梯、落客区、无障碍楼梯； 22.全玻璃的门和落地窗应选用安全玻璃，并应设防撞提示标识； 23.楼梯顶层扶手水平段超500，防护高度不足1100； 24.酒店客房贴邻电梯井道和公共楼梯间未采取有效的隔声、减振、降噪措施； 25.酒店客房层未设置服务人员卫生间； 26.商业未设置母婴室； 27.商业楼梯达三股人流时未设两侧扶手； 28.商业走道净宽不满足无障碍通行要求。 | 18 |  | 1、生活热水水质应符合表GB55020-2021中5.2.2-1、表5.2.2-2的规定。（GB55020-2021第5.2.2条） 2、补充非传统水源管道的防止误接、误用、误饮措施。（GB55020-2021第7.1.3条） 3、说明生活水池泵房上方的使用功能及排水管道敷设情况，以便核查是否符合（GB50015-2019第3.3.17条） 4、车库冲洗用水应设水表计量。 5、公共建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于10s（公共卫生间）。（GB55020-2021第5.1.3条） 6、图中应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次。 7、应使用构造内自带水封的便器及地漏； 8、非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 9、图中卫生器具水效应与绿建专篇中的要求（二级）一致。 10、酒店：入口压力小于0.7MPa的消火栓，不应采用Ⅲ型减压稳压消火栓。（GB3445-2018第5.13.2条） 11、暗装消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能。（GB50974-2014第12.3.10-2条） 12、各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。（GB55037-2014第6.3.4条） 13、喷淋系统稳压泵的公称流量大于系统自动启动流量。（GB55036-2022第3.0.13条） 14、说明顶板装饰形式，如是否设吊顶，吊顶形式，如为通透型还应说明开孔率等。 15、E2#楼：应设置带有压力表的试验消火栓；消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。（GB50974-2014第7.4.9、8.3.2条） 16、缺室外消防总图。 17、未提供海绵城市设计文件。 | 15 |  | 1.设计说明中应补充总冷负荷，冷指标等参数。 | 1 |  | 1、D型建筑体设计说明八.5.2）建筑物内疏散照明的地面最低水平照度应符合GB55037-2022第10.1.10条； 2、D-32图：防火卷帘两侧火灾探测器信号线路穿越防护密闭隔墙处应补充设置密闭肋； 3、E型餐饮功能建筑复核是否有燃气引入，否则应设置可燃气体探测； 4、D-32图：补充消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关至消火栓控制箱、湿式报警阀压力开关至喷淋泵控制箱连锁启泵线，参见GB50116-2013第4.2.1、4.3.1条； | 4 |  | 1、F2#酒店楼的KZ10、14为短柱，在13.45标高以上箍筋体积配箍率不足1.2%，不满足GB50011第6.3.9.3.3条要求。人防净高超出图集≤3.6m的要求，复核人防构件配筋。 2、底筋很大，面筋很小的（如WKL100），复核延性比是否满足GB50038第4.10.3条要求。 3、D1商业为独立地下室，计算书中应体现；坡屋顶造成的刚度比异常（Ratx1最小值仅为0.1281），复核真正的刚度比值，避免出现严重不规则。 4、F1#酒店楼，复核转换框架柱、梁的抗震等级；标高10.45处5交C轴的支座筋配筋率大于2.5%。 | 4 |  | 1、基坑工程地质风险分析评价深度不足； | 1
26 | 三亚市青年教育馆 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚城投置业有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 中装华泰（北京）装饰工程有限公司 |  |  | 1.施工做法表有误，塑胶地板、阻燃板基层都不能满足A级不燃要求，不符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017表 2.但多层有双自系统时是可以降低一级的；复核是否有双自系统； 3.原建筑F轴另一侧是厨房，如功能仍为厨房，须采用2小时不燃防火隔墙分隔，轻钢龙骨+阻燃板不能满足要求； 4.消火栓暗门表面须有发光标志。 | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1、未明确建筑类型及分类，补充相应设计依据，如为博物馆，补充《博物馆建筑设计规范》JGJ66-2015; | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
27 | 三亚大悦城城市综合体项目（DA02-19-01地块） | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚嘉悦开发建设有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 海南省设计研究院有限公司 |  |  | 1.负一层非机动车库超500辆只有一个坡道，不符合《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第6.2.1条； 2.B3-8防火单元B疏散距离超60m；不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第6.0.6条； 3.B3-1内的商业电梯厅，疏散不可完全开向相邻防火分区；不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第6.0.2条； 4.负二层3~5轴交CC~DD轴间的机房应明确是否为汽车库服务的，否则应符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第6.1条； 5.负一层非机动车库与商业贴邻，不符合《海南省电动自行车停放充电场所消防安全要求》DB46/T526-2021第4.6条； 6.负一层夹层未见防火分区图，17~18轴交Y轴有防火卷帘？不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.1.4条； 7.B1-04和B1-05之间在T~S轴交5轴处未做防火分隔；不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.3.3条 8.B1-09和B1-08之间防火卷帘总长度超20米，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.5.1.3条； 9.B1-22铺、B1-03卫生间和B1-09卫生间超50平米只有一个疏散口，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.5条；且走道上的门应取消； 10.B1-07、B1-08预留餐饮条件，不适用2000一个防火分区，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.3.4.3条；按商业疏散宽度不足，按餐饮需划分为两个防火分区并重新复核疏散宽度； 11.B1-28-b开向相邻防火分区未采用甲级防火门，不符合建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.1.5条； 12.高层建筑首层疏散外门净宽应≥1200，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.18条； 13.部分楼层两组剪刀楼梯未做防火分隔，不符合琼公消[2018]第117号第3.5条； 14.三层11轴交Z轴儿童娱乐厅疏散距离超25米（夹角<45°),不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.17.1条； 15.L3-05、L4-02、L5-05背走道只有一组剪刀梯作为安全出口，不符合琼公消[2018]第117号第3.5条； 16.L4-05和L4-06、L5-06和L5-07共用疏散楼梯或未采用甲级防火门分隔； 17.六层Q-LT01、Q-LT12、Q-LT17等无防烟前室，且未向疏散方向开启；不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.3.3条； 18.B2-10、B3-10电梯厅门应向疏散方向开启； 19.B3-3、B2-3、B1-01及夹层等疏散路径上不应有多余的门，应取消走道、后勤走道，并符合双向疏散要求； 20.复核防火墙是否设于框架、梁等承重结构上； 21.复核Q-LT01首层门廊宽度是否满足两部楼梯计算宽度叠加；Q-LT02、Q-LT03和Q-LT09、Q-LT10和Q-LT12和Q-LT13、Q-LT14和Q-LT15、Q-LT16首层开敞门廊或者门厅净宽是否满足四部楼梯及首层商业的计算宽度叠加； 22.首层商业背走道疏散需要满足双向疏散要求；部分不满足； 23.下沉广场上空开敞外廊另一个疏散门应向疏散方向开启； 24.应注明（儿童娱乐）开向中庭的应为甲级防火门窗（有型式检验报告）； 25.影院未设轮椅席位。 | 14 |  | 1、缺变更说明、设计说明、图纸目录。 2、缺地下室喷淋平面图。 | 2 |  |  | 0 |  | 1、E0-026图：B3层Ae主备箱进线断路器额定电流不应小于所在回路的计算电流，违反GB50054-2011第6.3.3条； | 1 |  | 1、核实地下室设备房活荷载，有些排烟机房或补风机房活荷载取值不足。 2、地下室有些梁端跨纵筋锚入地下室外墙中锚固长度水平段不足。 3、建议地下水池水中按恒载输入复核配筋。 | 3 |  | 1、缺少勘察纲要技术交底记录，不符合规范《工程建设勘察企业质量管理规范》（GB/T50379-2006） 2、缺少钻孔完工或钻探任务完成后，进行封孔回填处理的记录； | 2
28 | 夏日站超市室内装修工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚夏日站商贸有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 海南平安永泰建设工程有限公司 |  |  | 1、设计说明应说明D2-7防火分区原使用功能、防火分区面积说明，补充修改后疏散人数及疏散宽度计算书，并应标注供超市疏散使用的楼梯；补充原设计防火分区示意图。 2、新增的疏散出口处净高不应小于2.1m，平面疏散门高度应与门窗表一致。 3、原设计D-7去向左上方需要4股人流2.8米的疏散宽度，装修布置图仅设了新增自由门LM1522的一扇门，不满足疏散宽度要求。 4、原设计3b-LT4是D2-17防火分区的安全出口，装修布置图在该合用前室新增防火门，形成两个防火分区共用楼梯间，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第6.6条。 5、原设计D-7去向右上方需要5股人流3.5米的疏散宽度，装修布置图在该安全出口前方设置了冷藏酒区并设了门，影响该安全出口的疏散净宽度。 6、超市卫生间应设置无障碍卫生间（厕所） | 6 |  | 1、核实该建筑原有性质，是否改变功能。设计说明中应明确超级市场物品高度不超过3.58米.否则喷淋系统危险等级无法按中危险II级设计。 2、根据《民用建筑设计统一标准》8.1.8条规定，消火栓箱暗装在防火墙（防火隔墙）或承重墙上时，应采取不能减弱本墙体耐火等级的技术措施。核实本工程部分暗装消火栓箱的设计。 3、根据系统工作压力，补充消防管材及连接方式的说明。 | 3 |  |  | 0 |  | 1、明确装修区域所属防火分区疏散出口位置，地面疏散诱导指示灯疏散方向应与应急疏散标志灯指示方向一致，按照就近（疏散口）疏散原则，图中多处疏散方向不统一； 2、复核D-N轴~D-3/K轴交D-16轴位置是否设置防火卷帘，应与建筑专业防火分区一致； | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
29 | 三亚同人影城改造装修项目 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 同人影业管理（海南经济特区）有限责任公司 | 华磊建筑工程施工图设计文件审查服务中心 | 海南现代海湾建筑规划设计有限公司 |  |  | 1.七层电影院与其他区域应采用防火墙分隔，采用甲级防火玻璃和防火卷帘均不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第4.1.5和4.1.6条； 2.七层3轴交D~E轴的门应取消或向右开启，卫生间区域才能有两个疏散方向； 3.七层3#厅门距踏步不足1.4米，不符合《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008第6.2.2； 4.八层D轴交6轴的防火门应取消，导致4#、5#厅放映机房只有一个疏散方向； 5.八层4#、5#厅放映机房房内疏散距离超25米，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.17.3条。 6.七层B轴交3轴的门、3#影厅的防火门跨变形缝开启； 7.轮椅席位尺寸不符合800宽度要求； 8.七层4#、5#厅无法无障碍到达轮椅席位； 9.七层在新增楼梯下部，未设置安全阻挡设施； 10.八层D轴交6轴的值班室侧走道净宽不足1300； | 10 |  | 1、说明主体建筑原主要使用功能、建筑类别、消防设计参数等概况。 2、暗装消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能。（GB50974-2014第12.3.10-2条） 3、说明顶板装饰形式，如是否设吊顶，吊顶形式，如为通透型还应说明开孔率等。 | 3 |  | 1.设计采用原有风机，不满足排烟量计算表中要求的排烟量。 2.补充排烟量计算书并校核排烟量计算，如YQ-1。 | 2 |  | 1、电施-11图：5轴交B轴疏散通道上设置的防火卷帘联动设计应满足GB50116-2013第4.6.3条要求； | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
30 | 三亚城市乐园环境综合整治工程 | 三亚市 | 市政基础设施工程 | 三亚城投置业有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 |  |  | 1.无障碍厕所门外回转空间不符合《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3.4条； 2.无障碍厕所门把手侧墙面宽度不符合《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3.5条； 3.服务综合楼二层疏散走道的门应向疏散方向开启，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.1条； 4.全玻璃的门和落地窗应设防撞提示标识； 5.综合服务楼1号楼梯顶层扶手水平段，防护高度不足1100； 6.自然课堂门前平台净深，不符合门完全开启后≥1500的要求； 7.服务驿站坐便内开门隔间尺寸不符合尺寸要求； 8.服务驿站坡道侧外开窗不符合2米以上的要求； | 8 |  | 1、严禁采用活动机械活瓣替代水封，严禁采用钟式结构地漏；明确便器、地漏是否自带水封，自带水封则排水口下不应再设存水弯，不自带水封排水口下应设存水弯。（GB50015-2019第4.3.11、4.3.13条） 2、服务驿站：补充卫生器具安装图集。 3、说明雨水收纳水体水位概况，应考虑受纳水体水位的最不利情况，避免下游顶托造成雨水无法正常排除。（GB50014-2021第3.2.3条） 4、室外消火栓环网给水宜从两条市政给水管道引入（图中仅从一侧市政道路引入）。（GB50974-2014第6.1.3条） 5、未提供海绵城市设计文件。 6、未提供图审意见表、答复表。 | 6 |  |  | 0 |  | 1、SCE-03-01-07,08图：一层、二层应急照明布置与建筑底图不相匹配，重新修改设计； | 1 |  | 1、特色廊桥、公交车站等雨棚类型应专门复核风荷载左右。 2、综合服务楼屋顶宜适当考虑积水荷载；复核1/B轴的框架柱位置；施工图中二层KZ3截面为400*500，计算书中为400*400。 | 2 |  |  | 0
31 | 吉阳区大茅滨河及乡村道路建设提升（四期）项目 | 三亚市 | 市政基础设施工程 | 三亚市吉阳区农业农村局 | 海口市设计集团有限公司 | 永忠工程管理（集团）有限公司 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
32 | 三亚市积水点改造（一期）工程项目 | 三亚市 | 市政基础设施工程 | 三亚环通工程管理有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 中院交科设计咨询有限公司 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1、缺少勘察纲要技术交底记录，不符合规范《工程建设勘察企业质量管理规范》（GB/T50379-2006） 2、建筑场地类别判别表述不完善；（场地等效剪切波速分别为161~259（m/s）（ZK34、 ZK39的等效剪切波速大于250m/s））为中软土~中硬土场地，本区域覆盖层厚度大于5m，建筑场地类别为II类。） 3、缺少钻孔完工或钻探任务完成后，进行封孔回填处理的记录； | 3
33 | 三亚国际康体养生中心七期E-03-03地块项目 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 海南落笔洞实业有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 海南省南方建筑设计有限公司、深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |  |  | 1、23#24#楼天沟纵向坡度小于1％，不符合《民用建筑设计统一标准》 GB50352-2019第6.14.2.3条规定。 2、23#24#楼闷顶未设置通风口和通向闷顶的检修人孔，不符合《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.14.6.6条规定。 3、核查23#24#楼楼梯间疏散门扣除门框后的净高度。 4、缺图审意见。 5、装修图装饰工程做法表未见卫生间顶棚做法。 6、缺装配式实施方案及装配式专篇。 | 6 |  | 1、缺厨卫大样图。 2、热水不循环支管过长，核算热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间是否不大于15s。（GB55020-2021第5.1.3条） 3、总图：①工程子项名称为23#、24#住宅楼，说明中建筑子项特征表及总平图中，楼栋号为1#、2#，核实；②设计范围为室外给排水管道及相关构筑物，但仅提供室外给水总平面图，核实。 4、建筑给水引入管应设水表计量。 5、应明确采用减压稳压消火栓的楼层及消火栓型号。（GB3445-2018第5.13.2条） 6、喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。（GB50370-2005第3.2.9条） 7、未提供海绵城市设计文件。 | 7 |  | 1.设计图中，防烟分区B1-1-1面积大于防火单元1的面积有误。 2.地下室平面中应标注侧墙排烟口。 3.防火分区示意图与平面图不一致。 | 3 |  | 1、门岗DS-05-05图：当利用建筑物基础作为接地装置时，埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料，不应采用热浸镀锌钢材，见GB55024-2022第7.2.8条规定； 2、复核车道壁装灯具安装高度，如为2.5米及以下时，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护，见GB55024-2022第4.5.4条规定； 3、DS-D1-XT03图：地下车库主、备箱进线及消防末端配电回路采用3300，未按照设计说明要求采用3200； | 3 |  | 1、负一层的刚度大于一层的两倍，地下室顶板是事实上的嵌固端。 2、负一层个别剪力墙的墙肢高度与厚度之比不大于3，宜按框架柱设计。 3、剪力墙竖向相连的纵筋，钢筋直径不宜大于2级，如23#的1-G交1-7轴的剪力墙，负一层的纵筋直径为25，一层的纵筋直径为16。 | 3 |  | 1、未明确提出场地地面整平土方回填与基础施工工序要求。 | 1
34 | 三亚新旅投疆来酒店管理有限公司三亚疆来酒店升级改造项目 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚新旅投疆来酒店管理有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 新疆佳联城建规划设计研究院（有限公司） |  |  | 1、一期-7.500平面，第一、二防火分区8b交19a轴处、一、四处防火门应开向疏散方向单向疏散），防火分区二安全出口水平距离不应小于5m，不满足GB50016-2014（2018）第5.5.2条。 2、一期-7.500平面防火分区六与五防火分区弧形防火分界处卷帘长度、防火卷帘不应采用异型卷帘形式，在火灾时靠重力下垂，防火卷帘应满足GB50016-2014（2018）第6.5.3条。 3、幕墙防火分区防火墙两侧洞口水平距离应满足GB50016-2014（2018）第6.1.3条。 4、一期-7.500平面防火分区六3、4#敞开楼不能作为安全出口，防火分区无法疏散，不满足GB50016-2014（2018）第2.1.14条。 5、一期-7.500平面防火分区五安全出口数量不应少于2个，不满足GB50016-2014（2018）第5.5.8条。 6、一期-7.500平面防火分区五、六卷帘处疏散走道，在防火分区分隔处应设置疏散门。 7、汽车疏散口应与人员安全出口分开设置，汽车坡道不满足GB50067-2014第6.0.1条。 8、-3.600平面处，两个设备用房防火分区一、三应设两个安全出口，不满足GB50016-2014（2018）第5.5.5条。 9、首层开向楼梯间的门应为乙级防火门，且大堂等处折叠门不能作为疏散门，不满足GB50016-2014（2018）第6.4.11.1条。 10、1、2#楼梯在首层未做防火分隔，不满足GB50016-2014（2018）第6.4.4.2条。 11、设计说明中依据第5.1.6条规范已废止；未提供工程规划许可文件，应复核是否采用GB55037规范。 12、室内装修做法中有水房间地面防水道数不应少于2道。 13、未见无障客房、一层大堂未设卫生间及无障碍卫生间。 14、物料表补充客房门自动关闭，内走廊处的客房门还应有烟密闭的性能。 | 14 |  | 1、1F西侧6a轴附近茶室卫生间位于B1F宿舍上方，排水管道（图中标注梁底敷设）穿越宿舍，应调整。（GB50015-2019第4.4.2-1条） 2、标注市政给水入口压力，核查用水点压力是否不大于0.2MPa且满足用水压力要求。 3、厨房、洗衣房等用水应设水表计量。 4、说明主体建筑绿色建筑主要设计概况，卫生器具用水效率等级应不低于原设计要求。 5、说明主体建筑原主要使用功能、建筑类别、消防设计参数等概况。 | 5 |  | 1.采用的室外设计参数不正确。 2.设计说明中最大冷负荷与计算书不符。 3.PY-D2-1系统负担的多个防烟分区排烟量均为20000m3/h,其风机风量为20000m3/h,过小。 4.采用的标准中GB50019有误。 | 4 |  | 1.总说明：应急照明照度选择错误，具体见GB55037第10.1.10条。 2.非消防负荷与通信线缆的选择应符合GB51348第13.9.1条3款人员密集场所的要求。 3.核实新增配电总箱在消防联动时的切除情况。 4.B1F-DS-05：第五防火分区洗碗间出口未设置疏散出口标志灯；1F-DS-04：核实全日制餐厅的MC5出口及早餐厅的MC8出口是否为疏散出口，如为疏散出口，则应设置疏散出口标志灯。 5.B1F-DS-06：三人间出口走道应选用感烟探测器。 6.1F-DS-05：服务台附近应设置手动报警按钮及楼层显示器，结合未改造部分的情况，核实1a轴—9a轴之间房间内部空间及早餐厅至最近手动报警按钮距离超过30m。（GB50116第6.3.1条） 7.按装修图的实际补充灯具插座图例，插座应选用安全型，并核实灯具安装高度，是否需要应按GB55024第4.5.4条要求设置剩余电流保护。 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0
35 | 三亚市民族中学新建综合楼项目 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚市民族中学 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 海南泓景建筑设计有限公司 |  |  | 1.外开窗不符合《中小学校设计规范》第8.1.8.4条； 2.楼梯扶手未设防溜滑设施，不符合《中小学校设计规范》第8.7.6.6条； 3.未安装太阳能系统，不符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》第5.2.1条； 4.室外出入口在倒塌范围内未设防倒塌棚架；不符合《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第3.3.4.2条； 5.合班教室疏散门1.4米范围内设置踏步，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.19条；并应确保疏散门净宽≥1.4m； 6.地下室楼梯间在首层未与地上楼层的楼梯间完全防火分隔应复核《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第4.1.4.2条； 7.楼梯首层疏散外门不足1.1m； 8.无障碍坡道上方未设雨篷； 9.无障碍厕所缺多功能台、低位挂衣钩和救助呼叫装置； 10.楼梯下部未设置安全阻挡设施； 11.楼梯地下部分临空部分、水平段超500处及顶层扶手水平段，防护高度不足1100； 12.厕所外开门坐便隔间尺寸；不符合1.3m的进深要求。 | 12 |  | 1、标注阳台雨水立管、空调冷凝水立管底部间接排放的空气间隙。（GB50015-2019第4.4.14条） 2、自带水封的大便器排水口下不应再设存水弯；明确地漏选型（如自带水封，则排水口下不再设存水弯） 3、绿化浇洒应采用高效节水灌溉方式（应对二次设计提出要求，说明中绿化浇灌采用洒水栓）。（GB55020-2021第3.4.8条） 4、屋面雨水应引流至地面生态调蓄设施。 5、应选用自带水封小便器（排水口下不再设存水弯）。 6、说明既有消防水池储水量、消火栓/喷淋泵的供水能力。 7、明确减压稳压消火栓的型号。（GB3445-2018第5.13.2条） 8、暗装消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能。（GB50974-2014第12.3.10-2条） 9、未提供海绵城市设计文件。 10、缺图审意见表、答复表（仅有地下室出入口变更的答复表）。 11、总图：应标注检查井标高、排水流向等。 | 11 |  | 1、《绿建评价标准》GB/T50378-2019之5.1.9条，地下室图04中，地下车库应设置与排风机联动的一氧化碳浓度监测装置，并在图中注明个数及点位。 2、补充绿建说明专篇及相关证明资料。 3、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005之5.2.2条，图RF-01中，清洁通风量L1=5240m3/h偏小，未满足规范二等人员掩蔽所q≥5m3/(h.p)的要求。 4、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005之5.2.19条，图RF-03中，防毒通道的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上宜设置DN50气密测量管。气密测量管未设置于密闭门的门框墙侧。 5、《防化规范》RFJ013-2010之9.3.3条，图-05中，防化器材储藏室应设置通风系统，换气次数不宜小于4次/时。补充风口类型、尺寸及风量。 | 5 |  | 1.采用的变压器能效等级达不到GB20052-2020中3级能效标准要求。 2.防毒通道作为战时的主要出入口，门框上方应设置安全出口标志灯。 3.引出坡道的应急照明电源应按GB50038第7.8.5条在围护结构内侧设置短路保护装置。 4.楼梯间疏散照度应按GB50016第10.3.2条3款人员密集场所进行选择。3.ZAP箱带有消控室设备，在消防联动时不应被切除。 5.汽车坡道不作为平时人员疏散的通道，对应的疏散出口和方向标志灯应取消。 6.合班教室之间疏散通道应补充疏散照明。6.合班教室补充手动报警按钮。 7.补充黑板灯安装高度，并根据GB55024第4.5.4条要求设置保护。2.按GB55019第3.1.6条要求补充无障碍卫生间灯具安装高度。 8.报警总线为报警与联动合用总线，报警总线应按 GB50116进行复核。 | 8 |  | 1、人防净高超出图集≤3.6m的要求，复核人防构件配筋。 2、人防通道顶板等效静荷载应为65kN/m2。 3、宜按双塔模型复核相关区域的配筋。 | 3 |  | 1、条件许可单栋建筑勘察不宜少于两个波速测试孔；违反GB50011-2010规范4.1.3－2 2、野外钻探工程地质编录、勘察纲要责任人签字不齐全； 3、未见土工试验相关原始资料。 | 3
36 | 椰洲博览驿站项目基坑支护和土方开挖工程 | 三亚市 | 市政基础设施工程 | 三亚市天涯国际文化产业发展有限公司 | 仅涉及勘察 | 勘察单位：中佳勘察设计有限公司 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1、工程建设不明确，未见到项目规划许可证；建议项目实施后再抽查； 2、送审原始资料不全； 3、缺少委托任务技术要求，钻孔验收表、岩土水送样签证单； 4、缺少钻孔完工或钻探任务完成后，进行封孔回填处理的记录； | 4
37 | 三亚市吉阳区南新小学改扩建项目 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚市吉阳区教育局 | 华磊建筑工程施工图设计文件审查服务中心 | 广州黄埔建筑设计院有限公司 |  |  | 1.外开窗不符合《中小学校设计规范》第8.1.8.4条； 2.音乐教室门窗应隔声，墙面及顶棚应采取吸声措施；不符合《中小学校设计规范》第5.8.6条； 3.无障碍厕所门外回转空间不符合《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3.4条； 4.无障碍厕所门把手侧墙面宽度不符合《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3.5条； 5.无障碍厕所缺多功能台、低位挂衣钩和救助呼叫装置； 6.楼梯下部未设置安全阻挡设施； 7.梯段净宽达三股人流，未设双侧扶手； | 7 |  | 1、该建筑屋面雨水排水管道工程的设计重现期不宜小于5a。（GB50015-2019第5.2.4条） 2、绿色建筑评价标准应采用GB/T50378-2019。 3、应按海南省绿色建筑设计说明专篇（2019年版）调整绿建说明，并在图中完善绿建措施。 4、应使用构造内自带水封的小便器 5、说明既有高位消防水箱的设置高度，核查其最低有效水位是否高于该建筑最不利灭火设施。 6、明确减压稳压消火栓的型号。（GB3445-2018第5.13.2条） 7、暗装消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能。（GB50974-2014第12.3.10-2条） 8、未提供海绵城市设计文件。 9、缺图审答复表。 | 9 |  |  | 0 |  | 1、DS-23图：B轴交6~8轴疏散指示设置间距不满足GB51309-2018第3.2.9条1.3)款要求； 2、本项目为教学楼，主要通道照明为二级负荷，应急照明采用集中电源集中控制，集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电，参GB51309-2018第3.3.8条3款； | 2 | 1、根据地勘报告，场地类别应为Ⅲ类。 | 1、一层的KZ-12为短柱，KZ4为楼梯引起的短柱，箍筋体积配箍率不足1.2%，不满足GB50011第6.3.9.3.3条要求。 2、400的柱截面，梁纵筋直径25，不满足GB50011第6.3.4.2条要求。 3、二、三层的KL11，模型计算截面为300*800，施工图中为300*700，且配筋严重不足，存在严重安全隐患。其余多处梁截面也比计算书的截面小，如二层的KL1，KL7，KL8，KL15的BC轴之间等，应全面复核。二、三、四、五层6轴400高的框架梁底筋配筋明显不足，存在较严重安全隐患。 4、本项目为教学楼，设计墙柱和基础时，活荷载不应按楼层进行了折减。 5、斜交的地基梁纵筋不能锚入框架柱区域。 6、200宽主梁承担的次梁，次梁纵筋采用25直径，水平锚固不足。 7、复核7.5米跨度400高框架梁的挠度。 | 7 |  | 1、缺少勘察纲要技术交底记录，不符合规范《工程建设勘察企业质量管理规范》（GB/T50379-2006）缺少钻孔完工或钻探任务完成后，进行封孔回填处理的记录； | 1
38 | 夏日体验广场装修工程（地上连廊）设计变更 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚夏日实业发展有限公司 | 海南城建业施工图审查有限公司 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 未上传任何材料 |  | 1、装饰材料表PT-02使用部位名称有误，乳胶漆为材料非建筑部位。 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
39 | 鹿港溪山项目商业楼土建工程设计变更 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚京海成房地产开发有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 海南省设计研究院有限公司 | 未上传任何材料 |  | 1、建D1大样2二层卫生间单侧厕所隔间至对面墙面的净距采用外开门小于1.3m，不符合《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.6.5.7条规定 2、根据《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3.7条规定，建D1大样1残疾人卫生间门内外高差不应大于15mm，并应以斜面过渡。 3、1、未按照《建设工程消防设计审查验收工作细则》第七条编制消防设计说明。 4、缺图审意见。 5、缺总平面图。 6、公共卫生间应设置污水池。 | 6 |  | 1、补充节能、节水专项说明。 | 1 |  | 1、设计说明中无活动挡烟垂壁火灾时联动控制说明及设计要求。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第5.2.5条：活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。 2、设计中无防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等均应设置明显永久标识的说明。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.5条：防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等应设置明显永久标识。 3、无风管穿防火隔墙2m范围内的风管外壁，如何采取不应低于该防火分隔体耐火极限的防火保护措施的安装大样图。 4、无可开启高位自然排烟窗距地1.3-1.5m处手动开启装置的安装大样图。 | 4 |  | 1.非消防负荷与通信线缆的选择应符合GB51348第13.9.1条3款人员密集场所的要求。 2.补充GB/T50378—2019作为主要设计依据，照明产品应满足第5.1.5条2、3款要求。 3.电梯前室及楼梯间应急照明照度应按人员密集场所进行选择，具体见GB50016第10.3.2条3款，并核算楼梯间照度是否达标。 | 3 |  | 1、一层局部坡地计算应考虑一侧不平衡土压力。 2、二层KL2、KL3、KL4、KL5等箍筋非加密区配置不足。 3、计算应将周期计算结果回代到总信息风荷载信息中。 | 3 |  | 1、未针对特殊性岩土分析评价，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第14.1.1条要求。 2、未提供抗浮锚杆或抗浮桩计算参数，违反《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004第8.6.1条第3款要求。 | 2
40 | 三亚湾假日度假酒店改扩建工程设计变更和装修工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚中泰投资有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 海南中电工程设计有限公司 | 未上传任何材料 |  | 1、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.19条规定，负一层平面预留业主餐厅区属于人员密集的公共场所，疏散门净宽度不应小于1.40m，门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。 2、图纸深度不足。缺变更设计说明及装修做法表。 3、缺二次装修图纸。 | 3 |  | 1、完善太阳能热水系统的设计说明。补充热水系统设备明细表，明确热水加压泵的压力参数，并与同层冷水供水压力相均衡。 2、说明应补充和完善装修设计中给水、排水、消防的要求。 3、设计采用的减压稳压消火栓应明确栓口的具体型号。 4、复核喷淋系统引入管的供水压力，满足最不利点最小工作压力的要求。 5、补充海绵城市专项设计。 6、补充装配式建筑专项说明。 | 6 |  | 1、地下一层“茶室1”外疏散内走上，常闭板式排烟阀（口）未在距地1.3-1.5m处设置手动开启装置。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.4.3条：常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置，预埋套管不得有死弯及瘪陷，手动驱动装置操作应灵活。 2、设计中无防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等均应设置明显永久标识的说明。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.5条：防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等应设置明显永久标识。 3、无风管穿防火隔墙2m范围内的风管外壁，如何采取耐火极限不应低于该防火分隔体耐火极限的防火保护措施的安装大样图。 4、无常闭排烟阀（口）距地1.3-1.5m处手动开启装置的安装大样图（含明装还是暗装）。 | 4 |  | 1.各层电气间照明回路开关整定值与出线导体截面不配套，违反GB50054第6.3.3条 2.非消防负荷与通信线缆的各特性指标应符合GB51348第13.9.1条3款人员密集场所的要求。 3.地下室第二分区A-K轴走道的应急照明应由本分区供电，方向标志灯未指向最近的安全出口。 4.核实壁灯3的安装高度如在2.5m及以下，则应按GB55024第4.5.4条要求设置剩余电流保护。 5.复核总线在穿越防火分区处未设置短路隔离器 | 5 |  | 1、补充变更后结构计算书。 | 1 |  | 1、未针对特殊性岩土分析评价，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第14.1.1条要求。 2、未提供基坑支护设计计算参数，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第4.8.11条要求。 | 2
41 | 三亚市榆红医院项目土建和装修工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚市卫生健康委员会 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 海南泓景建筑设计有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 | 后续以补充至平台 | 1.抢救监护室、药房、实验室等未与其他部分做防火分隔，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.2条；（GB55037-2022第4.1.3条） 2.病房楼层医护工作区超200平米只有一个疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.15.2条（GB55037-2022第7.4.2.6） | 1.地下室非机动车坡道与汽车库坡道共用？不符合《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第6.2.1条； 2.设备综合楼、污水处理站未安装太阳能系统； 3.未见完整人防图纸 4.救援场地长度不足南侧高层塔楼的一个长边，未覆盖1轴~2轴，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.1条； 6.抢救监护室、药房、实验室等未与其他部分做防火分隔，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.2条； 7.污衣井未采取防火分隔措施； 8.3#、4#、6#楼梯间在首层地上地下部分完全防火分隔应复核； 9.首层司法鉴定区域只有一个疏散方向，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.8条； 10.8#楼梯处开向扩大前室的管井门应复核乙级防火门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版； 11.消防控制中心未设防水淹门槛应复核《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.1.8条； 12.首层商业、出入院办理、候诊区、视听区、运动区等采用了大玻璃隔断，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第4.3.1条； 13.二层1#楼梯间处医护走道门未向疏散方向开启，导致电梯厅处疏散距离超37.5米，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.17条； 14.多处医护走道设的门导致不能均向疏散方向开启或只有一个疏散方向（例如首层医护通道的疏散门未向输液室开启、二层北楼2-2轴交2-E轴的门、二层南楼1-3~1-4轴交1-A轴处的候诊室与医护通道之间的门），不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.1条； 15.部分诊室疏散距离超（例如：如果视精神科为一个大房间，则房间内任意最远点超25米；如果视候诊区为走道，则部分诊室门至安全出口的距离超37.5米），不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.17条； 16.病房楼层医护工作区超200平米只有一个疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.15.2条； 17.避难间未靠近楼梯间，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.24.3条； 18.地下室防火分区一的部分房间只有一个安全出口，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.5条； 19.地下室第二防火分区厨房区域第二疏散门借车库疏散，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第6.2条； 20.地下室车库开向电梯厅的门未采用甲级防火门； 21.复核地下室的疏散门净高是否满足要求； 22.地下室第三、五防火分区共用楼梯间，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第6.6条； 23.地下室第五防火分区（非机动车库）疏散距离超27.5m；且布置在人员密集场所的直接下层，不符合《海南省电动自行车停放充电场所消防安全要求》DB46/T526-2021第4.6条；； 24.地下室第六防火分区（药库）借车库疏散，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第6.2条；未明确药库的火灾危险性类别，面积不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第4.1.11； 25.地下室第四防火分区车库疏散距离超60米，不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第6.0.6； 26.请确认透光软膜（天花）和蝶芯板（用于中庭墙面）是否能满足到A级不燃要求，如不能，须更换材料。 27.无障碍厕所前通道净宽不足1.8米； 28.无障碍电梯未标注提示盲道、呼叫按钮等； 29.无障碍厕所缺多功能台、低位挂衣钩等装置； 30.报告厅未设轮椅席位； 31.全玻璃的门和落地窗应设防撞提示标识； 32.未设母婴室； 33.相邻梯段踏步高差超过10，不符合要求。 | 33 |  | 1、设备房二层热水供水水箱为供热水箱，冷水应补入屋顶集热水箱，不宜补入供热水箱。 2、热水系统空气源热泵能效比应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》相关条文的要求。 3、热水系统加压泵启停应由压力控制，不应由温度参数控制。热水给水原理图中，热水回水立管上不需设置减压阀。 4、管线（横向、竖向）穿越净化区时，应采取防菌封堵。 5、排水管道系统原理图（一）（06图）中，FML1的通气管上行至4层时，应连接在TL-1B立管的4层卫生器具上沿0.15米以上位置，不应在4层板下直接与水平通气管连接。排水管道系统原理图（二）（25图）中FML2二层、三层环形通气管应在各层卫生器具上沿0.15米以上位置连接至TL-6B立管。各公共卫生间详图中，不同排水支管上的环形通气管应分别上升至卫生器具上沿0.15米以上位置方能汇合连接，不应在板下先汇合连接后集中上升接至通气立管。 6、开水间的开水器冷水进水管上应设置止回阀。 7、生活水箱人孔应设置锁具，人孔盖板与基座间应采用无毒发泡材料填塞密实，泵房应设置入侵报警系统及防水淹措施和报警系统 8、高区、低区水泵供水压力0.94mpa、0.50mpa，4层、11层供水压力仍严重超压，应设置支管减压阀。 9、室外消防取水口应设置盖板和锁具，室外消火栓宜设置在靠近消防车道旁，且应避开停车位（如总图中南侧道路边消火栓，设置在停车位旁或设置在停车位后方，均不便于取用）。 10、消火栓嵌墙安装时，背面墙体厚度的耐火时间应满足防火墙的耐火时间要求。设计采用的减压稳压消火栓应明确栓口的具体型号。 11、消防泵房详图中，取水口引水管上不宜设置阀门。 12、门诊大厅和中庭上空场所，设置自动扫描射水高空水炮灭火系统，消防炮单台流量应不小于20L/S，喷射型自动射流灭火系统用于扑救中危险级场所时，单台灭火装置流量应不小于10L/S，且同时动作数量不应少于2台。明确水炮形式（自动消防炮、喷射型自动射流灭火系统），并复核设计水量。 13、补充装配式建筑专项说明。 14、补充海绵城市专项设计说明。 | 14 |  | 1、设计中无防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等均应设置明显永久标识的说明。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.5条：防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等应设置明显永久标识。 2、无风管穿防火隔墙2m范围内的风管外壁，如何采取耐火极限不应低于该防火分隔体耐火极限的防火保护措施的安装大样图。 3、无常闭排烟阀（口）距地1.3-1.5m处手动开启装置的安装大样图（含明装还是暗装）。 4、无排烟防火阀独立的支、吊架安装大样图。 5、无防排烟系统抗震支架安装大样图。 | 5 | 1.56图：由防火分区二至防火分区三总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器，不满足GB50116-2013第3.1.6条；（GB 55036-2022 第12.0.4条） | 1、各层人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具，参见GB51309-2018第3.2.11条； 2、56图：由防火分区二至防火分区三总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器； 3、未见设置消防广播系统； | 3 |  |  | 0 |  | 1、本项目部分建筑抗震设防类别为重点设防类(乙类),存在饱和砂土砾砂③1层，但未判定饱和砂土液化，违反《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)第4.3.1条要求： 2、未针对特殊性岩土分析评价，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第14.1.1条要求。 | 2
42 | 三亚护理职业学院（一期）YC3-2-2地块项目【A-1号楼（1号教学楼及1号实训楼）、A-2号楼（2号实训楼）】土建工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 海南博瑞大华教育发展有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 后续以补充至平台 |  | 1、A-1号楼计算书外墙梁未进行热工计算。 2、隔热计算书、构件隔声设计报告书屋顶保温材料厚度与节能计算书不符。 3、A-1号楼开向疏散走廊处的窗不应影响人员疏散。 4、缺装配式实施方案。 5、装配式墙板节点大样内隔墙材料与专篇不符。 6、缺图审意见。 7、缺设计说明及构造表。 8、一层平面行动障碍者和视觉障碍者主要使用的三级及三级以上的台阶应在两侧设置扶手。 9、教学建筑应至少设置1部方便视觉障碍者使用的楼梯。 | 9 |  | 1、明确小便器采用自带水封型。 2、入口压力小于0.7MPa的消火栓，不应采用Ⅲ型减压稳压消火栓。（GB3445-2018第5.13.2条） 3、补充暗装消火栓箱保证隔墙耐火性能的技术措施。（GB50974-2014第12.3.10-2条） 4、未提供海绵城市设计文件。 | 4 |  | 1、设计中无防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等均应设置明显永久标识的说明。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.5条：防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等应设置明显永久标识。 2、无可开启高位自然排烟窗距地1.3-1.5m处手动开启装置的安装大样图。 3、无防排烟系统抗震支架安装大样图。 | 3 |  | 1.A-1#-1APJSZ2箱进线开关及电缆不能满足光伏发电系统的发电电流接入系统的要求，违反GB50054第6.3.3条。 2.消防控制室应按GB50116第10.2.4条要求设置专用接地排。 3.A-2#栋1AP-Z2的光伏接入系统回路补充保护电器。 | 3 |  | 1、A-2号楼为L型建筑应计算45度角风荷载，体型系数应按《建筑结构荷载规范》表8.3.1中第30项取值。 2、A-1号楼二层KL8有一跨底筋与面筋之比小于0.3（三级抗震）。 3、补充装配式建筑实施方案及评审意见。 4、未见地勘报告。 | 4 |  | 1、未评价地基的稳定性，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 (2009年版)第4.1.1条第1款要求。 2、勘察项目负责人未对土工试验成果验收签字，违反《建设工程勘 察单位项目负责人质量安全责任七项规定(试行)》第四条规定。 | 2
43 | 水居巷棚户区改造安置区项目(消防设计审查) | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚江浙教育投资有限公司 | 海口市城市规划设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 未上传任何材料 |  | 1、节能计算书保温材料厚度、外墙材料与设计不符；外墙梁未进行热工计算；东西向外窗外遮阳系数不应大于0.8。 2、单层玻璃窗不满足节能要求。 3、缺绿色建筑专篇及相关证明资料。 4、除尘室密闭门开启方向有误。 5、缺人防专项说明及口部大样。 6、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.2.4条规定，总平面图1#2#楼消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离不应大于10m。 7、消防设计建筑构件耐火极限不满足规范要求。 8、1.2m的子母防火门，现有消防产品母门宽度不满足最小净宽要求。 9、3#楼开向三合一前室的门未设置乙级防火门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.27.3条规定。 | 9 |  | 1、屋顶各增压设施不能设置在居住用房的上方。 2、违反《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第4.6.2.1规定，排水立管上连接排水横支管的楼层应设检查口，且在建筑物底层必须设置。 3、3#楼缺污水、雨水、空调冷凝水等系统设计图。 根据《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005第6.1.2.1规定，穿过人防维护结构的管道应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。 4、校核喷淋泵的流量。缺气体灭火设计说明。 5、按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005第5.2.1条规定，核实3#楼医疗卫生及文体娱乐室的灭火器的设置，包括保护半径。 6、补充装修及与装配式相关的设计说明。 7、未见海绵城市设计及说明。 | 7 |  | 1、设计中无防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等均应设置明显永久标识的说明。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.5条：防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等应设置明显永久标识。 2、无常闭排烟阀（口）距地1.3-1.5m处手动开启装置的安装大样图（含明装还是暗装）。 3、无排烟防火阀独立的支、吊架安装大样图。 4、无防排烟系统抗震支架安装大样图。 | 4 | 1.BFXAP箱N2出线及NXHB的控制箱进线开关应按GB51348第7.6.3条要求采用单磁开关。 | 1.带淋浴的卫生间电热水器插座应安装在1区范围之外，违反JGJ242-2011第8.5.6条 2.电梯补充群控功能。 3.引出密闭通道之外非专用回路供电的照明回路，应在围护结构内侧设置短路保护置，违反GB50038第7.5.16条。 4.第二人防区密闭通道的照明线路不宜穿出人防区后再穿入人防区。 5.套内厨房补充感温探测器。 6.RDAL补充消防联动切除设计。 7.电施-08：消火栓泵、喷淋泵补充屋面流量开关对泵的直接启泵控制。 8.消防潜水泵剩余电流保护应作用于报警。 9.消控室门前疏散通道应补充疏散照明，地下二层D-26轴安全通道如为疏散通道，则应补充设置疏散照明。 10.变电所设置在最低处，防水淹措施不足。 | 10 |  |  | 0 |  | 1、2020年省检已抽检； 2、野外钻探工程地质编录未严格按回次编录； 3、未见勘察报告。 | 3
44 | 三亚·那香岭（同心家园十一期）项目三期15#、19#商品住宅楼土建工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚大兴春光投资有限公司 | 华磊建筑工程施工图设计文件审查服务中心 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 后续以补充至平台 | 1、高层住宅精装图住宅户内部分顶棚为木饰面，燃烧性能等级不满足A级要求， 不符合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017第5.2.1条的规定。 | 1、根据《铝合金门窗》GB/T8478-2020第5.1.2.1.2条规定，说明四6门、窗用主型材基材壁厚不满足规范要求。 2、缺节能计算书、审查表。 3、补充东西向外窗外遮阳做法。 4、缺绿建专篇及相关资料。 5、根据绿建专篇第4.1.6的规定卫生间顶棚应设置防潮层，装修表做法不满足要求。 6、未按照《建设工程消防设计审查验收工作细则》第七条编制消防设计说明。2、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.32条规定，15#19#楼建筑高度大于54m的住宅建筑，避难间外窗的耐火完整性不宜低于1.00h。 7、缺装配式实施方案及装配式专篇。 8、构造表预制内隔墙不应抹灰； 9、19#楼缺门窗大样、楼梯大样、节点大样。 | 9 |  | 1、热水系统增压设施设备不应设置在居住用方的上方，其运行噪声应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的规定。补充屋顶水泵减振防噪的设计说明。 2、空调冷凝水排水系统应间接排水，并标注最小空气间隙。 3、根据《民用建筑设计统一标准》8.1.8条规定，消火栓箱暗装在防火墙（防火隔墙）或承重墙上时，应采取不能减弱本墙体耐火等级的技术措施。核实本工程部分暗装消火栓箱的设计。明确减压稳压消火栓的型号。详《室内消火栓》（GB3445-2018）第5.13.2条。明确消防软管卷盘额定压力。详《消防软管卷盘》（GB15090-2005）第4.2.1条。应根据《消防给水及消火栓系统技术规范》8.2.8条，根据系统工作压力明确消防管材的选用说明。 | 3 |  | 1、设计中无防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等均应设置明显永久标识的说明。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.5条：防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等应设置明显永久标识 2、无风管穿防火隔墙2m范围内的风管外壁，如何采取耐火极限不应低于该防火分隔体耐火极限的防火保护措施的安装大样图。 3、无常闭排烟阀（口）距地1.3-1.5m处手动开启装置的安装大样图（含明装还是暗装）。 4、无排烟防火阀独立的支、吊架安装大样图。 5、无防排烟系统抗震支架安装大样图。 | 5 |  | 1.套内厨房插座应按DBJ46-042-2017第7.5.5条进行设置，信息插座应按第7.6.2条进行设置。【全装修】 2.补充设备安装高度。 3.低压总开关及母联开关补充连锁关系。 | 3 |  | 1、14#、15#存在以下不规则：1、平面凹凸不规则，2、规定水平力下位移比大于1.2，扭转不规则，3、个别转换和穿层柱按超限要点应补充高层抗震超限审查。 2、结构设计总说明中补充场地类别。 3、有些转换梁腰筋小于Φ16，如13#、19#的KZL2。 4、13#、19#存在一些楼面梁与剪力墙正交，剪力墙较薄，楼面梁钢筋锚固无法满足，计算按刚接合适。 5、13#、19#楼梯有一侧剪力墙从上到下基本无楼板约束，应复核其稳定性，建议将楼梯钢筋锚入剪力墙以保证其稳定性。 | 5 |  | 1、未针对特殊性岩土分析评价，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第14.1.1条要求。 2、未评价各层岩土的均匀性，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第14.3.3条第4款要求。 | 2
45 | 三亚学院工程中心项目土建工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚学院 | 华磊建筑工程施工图设计文件审查服务中心 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 后续以补充至平台 |  | 1、根据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第5.2.1条的规定，新建建筑应安装太阳能系统。 2、计算书加气混凝土未修正。 3、根据《海南省绿色建筑发展条例》第九条的规定，政府和国有资本投资的单体建筑面积超过二万平方米的大型公共建筑，应当按照不低于绿色建筑标准二星级的要求建设。 4、根据绿建专篇第4.1.1的规定，补充土壤含氡量检测报告 5、室内构件隔声计算报告中楼板未采用隔音措施，类比法选用参照构造不当。 6、根据绿建专篇第4.1.8、第8.1.5的规定，设计说明应补充标识系统设计说明。 7、根据绿建专篇第8.1.7的规定，总平面图应补充垃圾收集设施布置图。 8、地下室汽车库与设备用房不应共用楼梯LT1。普通车库应有两个安全出口。 9、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.5.1.1条规定，三~五层平面H轴设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。 10、楼梯间双拼防火门不满足消防产品要求。 11、平面图应明确消防救援窗的位置。 12、公共卫生间应设置污水池。 | 12 |  | 1、根据《建筑给水排水设计标准》4.4.11条规定，当排水支管接入排水横干管竖直转向管段时，连接点应距转向处以下不得小于0.6米。核实FL-1的设计。 2、明确消防软管卷盘额定压力。详《消防软管卷盘》（GB15090-2005）第4.2.1条。标注取水口连通管标高，应在最低有效水位之下。明确泄压阀的泄压值。 3、室外雨水口应设置在雨水控制利用设施末端，以溢流形式排放；超过雨水径流控制要求，的降雨溢流排入市政雨水管渠。核实本工程雨水口的设计是否与海绵城市的设计相吻合。 | 3 |  | 1、设计说明中无活动挡烟垂壁火灾时联动控制说明及设计要求。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第5.2.5条：活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。 2、无风管穿防火隔墙2m范围内的风管外壁，如何采取耐火极限不应低于该防火分隔体耐火极限的防火保护措施的安装大样图。 3、无防排烟系统抗震支架安装大样图。 | 3 |  | 1.未提供绿建专篇；补充照度计算书作为绿建审查的基础资料。 | 1 |  | 1、补充桩承台受冲切和受剪切承载力计算，补充筏板受冲切承载力计算，补充柱下筏板顶面局部受压承载力计算。 2、地基基础设计等级为乙级，补充地基变形计算。 3、庭院范围人防地下室顶板核武器下等效静荷载取值不足（不考虑上部建筑）。 4、主要出入口坡道有顶盖部分通道顶板、底板、侧墙应按人防设计，参《人防规范》4.8.6条。 5、补充人防临空墙、人防与非人防隔墙及门框墙计算书。 6、补充装配式建筑实施方案及评审意见。 7、南区计算梁刚度放大系数应按《混凝土规范》取值。 8、二层管理用房活荷载建议按办公取。 | 8 |  | 1、缺少勘察纲要技术交底记录，不符合规范《工程建设勘察企业质量管理规范》（GB/T50379-2006） 2、缺少钻孔完工或钻探任务完成后，进行封孔回填处理的记录； | 2
46 | 三亚·那香岭（同心家园十一期）项目三期—（13、14#商品住宅楼）土建工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚大兴春光投资有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 未上传任何材料 | 1、14#楼消防电梯前室内开设管井门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018年版）第7.3.5.3条规定。 | 1、根据《铝合金门窗》GB/T8478-2020第5.1.2.1.2条规定，说明四6门、窗用主型材基材壁厚不满足规范要求。 2、缺节能计算书、审查表。 3、补充东西向外窗外遮阳做法。 4、缺绿建专篇及相关资料。 5、根据绿建专篇第4.1.6的规定卫生间顶棚应设置防潮层，装修表做法不满足要求。 6、未按照《建设工程消防设计审查验收工作细则》第七条编制消防设计说明。2、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.32条规定，13#14#楼建筑高度大于54m的住宅建筑，避难间外窗的耐火完整性不宜低于1.00h。 7、缺装配式实施方案及装配式专篇。 8、构造表预制内隔墙不应抹灰； 9、缺图审意见及图审合格证。 10、13#14#楼缺立面图、剖面图、核心筒大样、节点大样、门窗大样等内容。 11、14#楼消防电梯前室内开设管井门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.3.5.3条规定。 | 11 |  | 1、空调冷凝水排水系统应间接排水，并标注最小空气间隙。 2、明确减压稳压消火栓的型号。详《室内消火栓》（GB3445-2018）第5.13.2条。明确消防软管卷盘额定压力。详《消防软管卷盘》（GB15090-2005）第4.2.1条。 | 2 |  | 1、设计中无防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等均应设置明显永久标识的说明。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.5条：防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等应设置明显永久标识 2、无风管穿防火隔墙2m范围内的风管外壁，如何采取耐火极限不应低于该防火分隔体耐火极限的防火保护措施的安装大样图。 3、无防排烟系统抗震支架安装大样图。 | 3 |  | 1.带淋浴的卫生间未设局部等电位连接，违反GB51348第12.10.4条。 2.补充设备安装高度。 3.未进行防雷设计。 | 3 |  | 1、14#、15#存在以下不规则：1、平面凹凸不规则，2、规定水平力下位移比大于1.2，扭转不规则，3、个别转换和穿层柱按超限要点应补充高层抗震超限审查。 2、结构设计总说明中补充场地类别。 3、有些转换梁腰筋小于Φ16，如13#、19#的KZL2。 4、13#、19#存在一些楼面梁与剪力墙正交，剪力墙较薄，楼面梁钢筋锚固无法满足，计算按刚接合适。 5、13#、19#楼梯有一侧剪力墙从上到下基本无楼板约束，应复核其稳定性，建议将楼梯钢筋锚入剪力墙以保证其稳定性。 | 5 |  |  | 0
47 | 三亚市榕根社区棚户区改造项目二期（2、3#中庭架空停车楼）设计变更土建工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 海南东朋祥泰房地产开发有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 未上传任何材料 |  | 1、二层平面非机动车库如为电动车应与住宅安全出口进行防火分隔。 2、缺图审意见。 | 2 |  |  | 0 |  | 1、未提供暖通图 | 1 |  | 1.卫生间热水器插座应安装在1区范围之外，违反JGJ242-2011第8.5.6条。 2.补充屋顶正压风机RFAC1箱系统图。2.补充一层消防风机房相关设计。 3.抄表到户：层表箱应采用具备通信功能的预付费独立电表。 | 3 |  | 1、只提供了地勘，无结构相关其他内容（图纸，计算书等），无法审核。 | 1 |  | 1、缺少勘察纲要技术交底记录，不符合规范《工程建设勘察企业质量管理规范》（GB/T50379-2006） 2、缺少钻孔完工或钻探任务完成后，进行封孔回填处理的记录； | 2 | 未提供结构、暖通图纸
48 | 三亚护理职业学院（一期）YC3-1-2地块项目土建工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 海南博瑞大华教育发展有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 后续已补充至平台 |  | 1、缺节能计算书、审查表。 2、B-1号楼一层平面4#楼梯不应通过功能空间（粗加工）通向室外。 3、根据《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第5.2.3.1条的要求，B-1号楼二、三层平面1-D轴室外疏散楼梯与敞开式外廊相连，当开向外廊的房间门、窗与室外疏散楼梯之间的间距当小于6m时应设置不可开启的乙级防火窗。 4、B-2号楼一层平面2-3#楼梯地上楼梯应复核疏散门与地下楼梯完全分隔。 5、缺装配式实施方案 6、B-1号楼JS-B-19中4#楼梯踏步的最大高度不应大于0.165m。 7、B-1~4号楼公共卫生间与宿舍之间应采取隔声、降噪措施；卫生间疏散门净高不足2.1m。 8、B-2号楼一层平面2-1#地下楼梯疏散门距离台阶不应小于0.6m。 9、B-1号楼男卫未设置无障碍小便器。 | 9 |  | 1、B-2地下一层2-17轴交2-M轴处，TL-1穿人防防护墙时漏设防护阀门。 2、明确地漏是否选用自带水封型（总说明二中地漏采用防返溢式，但未说明是否自带水封，装配式说明专篇中地漏采用直通式；大样图中地漏下方未设存水弯）；明确小便器采用自带水封型。 3、B-3号楼（2号宿舍）：生活水箱周围2m内应无污水管（W/9及其汇入污水管）等。（GB55020-2021第3.3.1条） 4、完善给水泵房的减振防噪措施。（GB5015-2019第3.9.10-1、4条） 5、说明设置喷淋系统的建筑/场所；说明顶板装饰形式，如是否设吊顶，吊顶形式，如为通透型还应说明开孔率等；补充暗装消火栓箱保证隔墙耐火性能的技术措施。 6、喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。（GB50370-2005第3.2.9条） 7、应明确减压稳压消火栓的型号。（GB3445-2018第5.13.2条） 8、未提供海绵城市设计文件。 | 8 |  | 1、设计中无防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等均应设置明显永久标识的说明。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.5条：防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等应设置明显永久标识。 2、地下层无常闭送、排烟阀（口）距地1.3-1.5m处手动开启装置的安装大样图（含明装还是暗装）。 3、无可开启高位自然排烟窗距地1.3-1.5m处手动开启装置的安装大样图。 4、无排烟防火阀独立的支、吊架安装大样图。 5、无防排烟系统抗震支架安装大样图。 | 5 |  | 1.B1栋屋顶各类风机位置现场设置隔离电器，违反GB50054第3.1.3条。 2.各宿舍卫生间应按GB51348第12.10.4条要求补充局部等电位联结。 3.地下车库排烟风机系统图补充一氧化碳的联动控制。 4.B2栋消防电源进线开关与楼层应急照明箱进线开关无级间配合，违反GB50054第6.1.2条 5.核实B2栋车库走道上应急照明安装高度，如安装高度在2.5m及以下，则应按GB55024第4.5.4条要求设置剩余电流保护。 6.低压系统图：AA5柜2BWP3、CA4柜1BWP3、AE3柜2WEP5、AE6柜5WPE2、AE7柜6WPE2等出线电缆截面应考虑敷设方式对载流量的影响。 | 6 |  | 1、1号宿舍楼为类似L型建筑应计算45度角风荷载，体型系数应按《建筑结构荷载规范》表8.3.1中第30项取值。 2、地下室顶板活荷载考虑施工堆载不应小于5KN/M2。 3、补充柱墩处筏板受冲切计算。 5、无上部建筑地下室顶板覆土厚度大于1米，计算该部分人防地下室顶板核武器下等效静荷载取值不足（《人防规范》4.8.2条），车道处人防出入口（单向出入口）临空墙设计等效静荷载取值不足（《人防规范》4.8.7条）。 6、补充人防单元隔墙和门框墙计算书。 7、补充装配式建筑实施方案及评审意见。 8、补充膜壳柱节点大样。 9、结构设计总说明补充钢筋代换要求。 10、三级抗震超2层柱截面不宜小于400mm（《抗规》6.3.5-1条），图中有些不满足。 11、未见地勘报告。 12、提供的计算书不全，其中1号宿舍楼有个单元的图形文件结果缺失（平面简图、荷载简图、配筋简图）。 | 12 |  | 1、未评价地基的稳定性，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 (2009年版)第4.1.1条第1款要求。 2、勘察项目负责人未对土工试验成果验收签字，违反《建设工程勘 察单位项目负责人质量安全责任七项规定(试行)》第四条规定。 | 2
49 | 三亚市妇幼保健院二期项目土建工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚市妇幼保健院(三亚市妇女儿童医院) | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 上海交通大学设计研究总院有限公司 | 后续已补充至平台 |  | 1、医疗综合楼节能计算书外墙柱未进行热工计算；核查外窗1可见光透射比。 2、本项目为绿建三星，应根据自评估报告的得分情况，落实到设计文件中，并补充相关的证明文件。 3、根据绿建专篇第4.1.6的规定卫生间顶棚应设置防潮层，装修表做法不满足要求。 4、眩光分析报告、动态采光报告可见光透射比与节能计算书不符。 | 4 |  | 1、门岗淋浴设置电热水器，电热水器冷水进水管上应设置止回阀，电热水器必须有保障人员安全的措施。 2、各类管线穿越手术室、无菌病房等洁净区域时，应采取防菌封堵措施。 3、医疗综合楼2-4层诊室等房间排水支管上连接有较多用水器具，且排水支管距离较长，支管始端应设置环形通气管。医疗综合楼公共卫生间详图（水施-44）：四层1-H轴交1-2轴W27排水平面图，排水支管上连接的蹲便器数量超过6个，支管始端应设置环形通气管。发热门诊WL-3-3、WL-3-4立管的排水支管要求同此。 4、生活水箱人孔应设置锁具，人孔盖板与基座间应采用无毒发泡材料填塞密实，泵房应设置入侵报警系统及防水淹措施和报警系统。 5、地下室直线加速器设备间给水管、水冷机房给水管、污水处理机房补水管等设备用水给水管上应设置倒流防止器。 6、应急楼各给水分区顶层（6层、11层）给水压力约30米，给水超压，应设置支管减压阀。同层热水给水同样超压，应设置支管减压阀 7、补充绿建专项说明。 8、医气平台、门岗、垃圾房处应设置灭火器。 9、消火栓嵌墙安装时，背面墙体厚度的耐火时间应满足防火墙的耐火时间要求。设计采用的减压稳压消火栓应明确栓口的具体型号。 10、屋顶消防水箱露天设置，其人孔及进出水管的阀门应设置锁具及阀门箱（带锁），进出水管上应采用带有启闭指示装置的阀门，水箱应设置水位信号传输装置，且应将水位信号远传至消防控制中心。自喷稳压管上流量开关动作值宜按1.0L/S设定。 11、消防水池应设置室外消防取水口，水泵应设置流量及压力检测装置，水泵吸水管上管道过滤器的过水面积及最小过水孔径应满足规范要求。水泵出水管上泄压阀动作值偏低。消防同时用水量较大，复核水泵吸水管的管径，满足规范流速的要求。 12、发热门诊消火栓管网宜按竖向环网方式布置。 13、补充海绵城市专项设计。 | 13 |  | 1、地下层排烟风机的排烟风井采用人防通气井，其风井顶部未见排烟出口安装大样图。 | 1 |  | 1.未提供绿建专篇；补充照度计算书作为绿建审查的基础资料。 | 1 |  | 1、医疗综合楼右侧裙房存在大跨框架，其抗震等级应提高。 2、主楼剪力墙兼人防墙配筋应取大值。 3、补充装配式建筑实施方案及评审意见。 4、提供的地勘报告只有文字部分，缺土工试验等相应数据表格及钻孔平剖面图等。 5、结构设计总说明中基本风压0.5KN/M2有误。 6、加强医疗综合楼穿层柱。 7、补充医疗综合楼裙房弱连接处楼板应力分析。 8、补充地下室计算书。 | 8 |  | 1、本勘察土层剪切波速测试钻孔未在每栋高层建筑物下布置至少1个，违反《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)第 4.1.3条第2款要求。 2、勘察报告未针对场地内是否存在孤石(不利埋藏物)进行评价，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第4.1.11 条第5款要求。 3、勘察报告未见软土淤泥质粉质黏土②-1层固结历史、灵敏度相关试验记录，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年 版)第6.3.2条要求。 4、勘察项目负责人未对土工试验成果验收签字，违反《建设工程勘 察单位项目负责人质量安全责任七项规定(试行)》第四条规定。 | 4
50 | 三亚市天涯区文化多馆合一项目土建和局部装修工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚市天涯区旅游和文化广电体育局 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 中实天顿设计有限公司 | 未上传勘察报告、工审意见 |  | 1、缺绿建专篇及相关证明资料 2、5轴双拼双扇防火玻璃门不满足消防产品要求。 3、核查20轴前室窗可开启面积。 4、三层平面8~11轴功能用房仅有一个安全出口。 5、节点大样补充幕墙封堵做法。 6、门窗大样应将消防救援窗的位置、尺寸表示清楚。 7、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条规定，耐火等级为一级的建筑铝合金吊顶耐火极限不满足0.25h。 8、核查6#楼梯二~九层平面开向疏散楼梯间的门在完全开启时是否减少楼梯平台的有效净宽度。 9、J-39室外疏散楼梯的栏杆扶手高度不应小于1.10m。 10、缺装配式实施方案。 | 10 |  | 1、生活水箱应设置水位就地显示装置，水箱最低报警水位（-3.900）设置不合理。 2、卫生间详图中环形通气管与排水支管应采用竖直向上或斜45度方式连接，不应采用水平连接方式。 3、绿建专项说明应按2023版本编写。 4、图SF-03中，人防防护隔绝期间排水量（计算人数）有误，人防防护隔绝期间排水量只能储存在人防清洁区集水坑（1-3#），不应将口部洗消集水坑（1-3#洗消集水坑）容积计算在储备容积内。重新计算储备容积，重新分配各集水坑承担的储备容积。 5、设计采用的减压稳压消火栓应明确栓口的具体型号。 6、消防水池分为2格，每格均应设置取水管，取水口应设置盖板和锁具（详图和室外总图）。 7、项目室外消防用水量为40L/S，室外消火栓给水管（尚承担有生活用水）DN100管径太小，不能满足供水量的要求。 8、自喷稳压管上流量开关动作值宜按1.0L/S设定。高大空间场所喷头采用标准覆盖面快速响应型洒水喷头，其流量系数K应大于等于115。 9、补充装配式建筑专项说明。 10、海绵城市专项设计中，海绵PP调蓄模块组合A、B池的市政补水管上应设置倒流防止器。 | 10 |  | 1、设计中无防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等均应设置明显永久标识的说明。《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.5条：防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等应设置明显永久标识。 2、无风管穿防火隔墙2m范围内的风管外壁，如何采取耐火极限不应低于该防火分隔体耐火极限的防火保护措施的安装大样图。 3、无排烟防火阀独立的支、吊架安装大样图。 4、无防排烟系统抗震支架安装大样图。 5、无可开启高位自然排烟窗距地1.3-1.5m处手动开启装置的安装大样图。 | 5 |  | 1.B1(RF)AL1箱：消防联动切除的负荷除车库照明外，还应包括其它非消防负荷。 2.B1ALE1-1箱：进线补充平战转换的双电源转换装置。 3.防爆波井补充备用管（GB50038第7.4.8条）。 4.战时转换时，应补充人防主要出入口至地面通道的过渡照明。 5.DS-44：消火栓泵补充流量开关的直接启泵控制，喷淋泵补充报警阀压力开关、流量开关的直接启泵控制。 6.报告厅、大报告厅、羽毛球馆、篮球馆等处高度超过8m，疏散照明及疏散标志灯的供电电压等级及安装方式应做调整。GB51309第3.2.1条 7.羽毛球馆高度超过12米，不应采用点型火灾探测器，应按GB50116第12.4节进线设计。 8.地下层1轴/A轴附近距最近距最近手动报警按钮距离超过30m，违反GB50116第6.3.1条。 9.G1-K2开关整定值过大，与变压器额定电流不配套。 10.重新核算建筑年预计雷击次数N，如N＞0.42次／a，则建筑物的防雷措施应按GB55024第7.1.4条进行调整。 | 10 |  | 1、公共区域大厅及走廊活荷载应取3.5KN/M2(按人员密集)，核实第4层设备夹层荷载。 2、无上部建筑人防地下室顶板覆土厚度大于1米，板跨小于4.5米，计算该部分人防地下室顶板核武器下等效静荷载取值不足（《人防规范》4.8.2条）。 3、主要出入口防护密闭门到坡道（有顶盖部分）整个通道顶板、底板、侧墙应按人防设计（参《人防规范》4.8.6条）。 4、主要出入口临空墙和门框墙核武器下等效静荷载取值应按130KN/M2和240KN/M2。 5、未见地勘报告。 6、右侧体育馆中间很多楼层（3、4、6层）楼板很少，建议去掉夹层按通高再建一模型设计取包络。 7、危大说明中应勾选3.2.2条中搭设高度8米及以上，搭设跨度18米及以上。 | 7 |  | 1、野外钻探工程地质编录不规范、责任人签字不齐全； 2、未见勘察报告。 | 2 | 未提供勘察报告
51 | 金冠亚沙村项目（东区）BP08-27-1地块（土建工程） | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚国奥体育产业园一区投资有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 未上传勘察报告、工审意见 |  | 1.因住宅每单元仅一部无障碍电梯，另一户使用须穿过楼梯，楼梯门把手侧墙面宽度不足400；不符合《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3.5条；且轮椅经过楼梯平台，有侧翻危险，建议全部改为无障碍电梯； 2.商业建筑未安装太阳能系统； 3.未见完整人防图纸 4.2#、3#、4#楼山墙有转角飘窗，不属于防火墙，与物管用房、S9#间距不足，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.2.1条；复核16-7#与16-S9#开口间距，应≥9米； 5.消防车道回车场不应与救援场地重叠，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第2.1.1条； 6.建筑高度超50米，16-7#和16-8#单块救援场地尺寸不足10*20米，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.2条； 7.住宅救援场地侧裙房+雨篷进深超4米，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.1条； 8.商业建筑开在扩大封闭楼梯间内的电梯应满足消防电梯的防火要求； 9.多个防火单元(例如负二层22~32轴交3-D~3-J轴防火单元)两个疏散门开向相邻同一防火单元，不符合《海南省电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ46-041-2022第7.0.3.5条；其余自查； 10.坡道两侧为防火墙，坡道三防火墙上漏设甲级防火门； 11.多处（例如B1-05不应向B1-08）的安全出口开非疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.3.5条；其余自查； 12.地下商业+工具间或商业+卫生间面积超50㎡，只有一个疏散门，应复核《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.5条； 13.B1-10非机动车库不应借车库疏散，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第6.2条；安全出口可以是非机动车库的，车库再来借； 14.B1-11和B1-17共用楼梯间，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第6.6条；可以合并为一个防火分区，车库再来借； 15.B1-02的弱电机房疏散距离不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第6.1条； 16.垃圾收集站作为丁类附属库房不应与车库同一防火分区，不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第5.1.6.1条；可与非机动车库同一防火分区。 17.总平面商业人行出入口未设无障碍通行流线； 18.住宅书房紧邻电梯井布置； 19.无障碍电梯应设置提示盲道、呼叫按钮等； 20.16-S9#无障碍厕所门不可向内开启； 21.16-S9#雨篷漏标注排水方向及坡度； 22.部分外窗未设滴水线和排水板； 23.楼梯间地下部分水平段超500，防护高度不足1100； 24.在楼梯下部等低矮空间，漏设安全阻挡措施。 | 15 |  | 1、地下室各垃圾间处设置的冲洗给水管，均应设置倒流防止器；泳池机房给水上应设置倒流防止器。 2、补充绿建专项说明。 3、补充人防设计图纸。 4、完善气体灭火系统设计说明，气体灭火场所宜设置1-2套空气呼吸器。 5、住宅消火栓设置双立管（如1#楼），消火栓宜隔层从不同立管上接出。设计采用的减压稳压消火栓应明确栓口的具体型号。 6、3#楼屋顶消防稳压泵吸水管、水箱稳压出水管宜分别独立设置，自喷系统流量开关动作值宜按不大于1.0L/S设定。 7、补充海绵城市专项设计图纸。 | 7 |  | 1、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.5条：防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等应设置明显永久标识。 2、无排烟防火阀独立的支、吊架安装大样图。 3、无防排烟系统抗震支架安装大样图。 4、无可开启高位自然排烟窗距地1.3-1.5m处手动开启装置的安装大样图。 | 4 |  | 1.商业部分部分非消防电源补充消防联动切除设计。 2.低压系统图：消控室内起消防辅助作用的安防设备用电在消防联动时不应被切除。 | 2 |  | 1、补充装配式建筑实施方案及评审意见，补充装配式建筑相关说明及节点大样，补充预制构件平面布置图及构件拆分图。 2、补充地质勘查报告。 3、补充结构计算书。 4、结构设计总说明中水平地震影响系数最大值与实际不符。 5、5#楼楼梯有一侧剪力墙从上到下基本无楼板约束，应复核其稳定性，建议将楼梯钢筋锚入剪力墙以保证其稳定性。 | 5 |  | 1、勘察项目负责人未对土工试验成果验收签字，违反《建设工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定(试行)》第四条规定。 | 1
52 | 三亚跨境电商物流产业园土建工程设计变更 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚财信通科技投资有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 海南津杭设计工程咨询有限公司 | 未上传任何材料 | 1、未设自动灭火系统的楼栋，窗槛墙高度不足1200（有些甚至不足800），不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.5条； 2、消防控制室室内侧漏设防水淹门槛，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.1.8条； | 1.A3#楼大厅挑空处防护净高不足1.2m，不符合《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.7.3.2条； 2.A5#、C2#楼无障碍厕所把手侧墙面宽度不足400；不符合《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3.5条； 3.地面非机动停车距建筑间距不足6米，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第1.8条； 4.A1#、A2#、A4#楼定性为丙2项仓库，平面图也应注明是丙2项； 5.A1#楼柱凸进楼梯间影响疏散宽度，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.1.3条； 6.消防控制室室内侧漏设防水淹门槛，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.1.8条； 7.B1#~B8#部分楼栋未设救援口，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.4条； 8.C3#楼是丙1项仓库，首层面积超700，未划分防火分区，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.3.2条； 9.地下非机动车库疏散未采用封闭楼梯间，且超过50平米只有一个安全出口，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.4.1条和第5.5.5条； 10.A3#楼男厕未设无障碍小便器；外开门坐便隔间尺寸不满足； 11.A3#楼无障碍出入口坡度及平台宽度，不符合要求； 12.无障碍电梯未标注提示盲道、呼叫按钮等； 13.无障碍厕所、无障碍卫生间缺多功能台、低位挂衣钩、呼叫按钮等装置； 14.全玻璃的门和落地窗应设防撞提示标识； 15.A5#楼应至少设置1部方便视觉障碍者使用的楼梯； 16.C2#楼未注明无障碍电梯； | 16 |  | 1、严禁采用活动机械活瓣替代水封，严禁采用钟式结构地漏；明确便器、地漏是否自带水封，自带水封则排水口下不应再设存水弯，不自带水封排水口下应设存水弯。（GB50015-2019第4.3.11、4.3.13条） 2、管道穿越防火隔墙、楼板、和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。（GB50974-2014第6.3.5条） 3、消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置，应设置永久性固定标识。（GB50974-2014第8.3.7条） 4、暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能,补充相关措施说明。（GB50974-2014第12.3.10-2条） 5、明确减压稳压消火栓型号。（GB3445-2018第5.13.2条） 6、未提供图审意见表、答复表。 | 6 |  | 1、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第6.1.5条：防烟、排烟系统中的送风口、排风口、排烟防火阀、送风风机、排烟风机、固定窗等应设置明显永久标识。 2、无排烟防火阀独立的支、吊架安装大样图。 3、无防排烟系统抗震支架安装大样图。 | 3 | 1.地下室DS-19：双速排风兼排烟机的电源进线开关应采用单磁开关，违 反GB51348第7.6.3条。 | 1.A3#栋：补充电梯群控功能。 2.补充GB/T50378—2019作为主要设计依据，照明产品应满足第5.1.5条2、3款要求。 3.补充一氧化碳浓度检测系统对风机的联动控制。 4.A1#、A2#、C3#栋设置火灾自动报警系统，应急照明应按GB51309第3.1.2条要求采用集中控制型系统。 5.A1栋A轴、D轴出口未设置疏散出口标志灯，电梯厅出口附近方向标志灯应做相应调整。 6.A3栋DS-01、03：应急照明照度应按人员密集场所进行选择，具体见GB50016第10.3.2条。 7.地下室DS-05、25：补充流量开关对喷淋泵、消火栓泵的直接启泵控制。（GB50084第11.0.1条、GB50116第4.3.1条） 8.地下室第九防火分区，未设置手动报警按钮，第七、第八防火分区及人防区部分区域距离最近手动报警按钮超过30m，违反GB50116第6.3.1条。 9.地下二层120轴排烟风机房未设置消防专用电话，违反GB50116第6.7.4条 10.充电桩应按GB51348第9.7.4条2款要求采用30mA的A型RCD。 11.A6#栋1轴—5轴之间引下线间距超过18m，违反GB50057第4.3.3条。 | 11 |  | 1、未提供图纸 | 1 |  | 1、野外钻探工程地质编录未严格按回次进行；违反JGJ/T87-2012规范14.1.2 2、不同性质含水层量测混合水位； 3、违反JGJ/T87-2012规范11.0.1－2 4、野外钻探工程地质编录、勘察纲要责任人签字不齐全； 5、未见土工试验相关原始资料； 6、两层地下室基坑深度超过5米，工程重要性等级不宜定三级； 7、建议分区抗浮水位依据不清晰。 | 7 | 未提供结构图纸
53 | 三亚市保港供销社综合楼项目 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚市保港供销社 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 深圳市国际印象建筑设计有限公司 | 未上传任何材料 | 1、负二层防火单元最远点至最近人员安全出口的疏散距离大于60m，不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第6.0.6条规定。 | 1、根据绿建专篇第4.1.1的规定，补充土壤含氡量检测报告。 2、根据绿建专篇第4.1.6的规定卫生间顶棚应设置防潮层，构造表做法不满足要求。 3、根据绿建专篇第5.1.4的规定，建筑室内噪声级报告书、建筑构件隔声设计报告书中楼板构造与设计不符。 4、根据绿建专篇第4.1.8、第8.1.5的规定，设计说明应补充标识系统设计说明。 5、根据绿建专篇第5.1.1的规定，设计说明应补充室内空气质量控制要求及禁烟标志设置要求。 6、根据绿建专篇第6.1.1的规定，总平面图补充场地人行通道、室外活动场地无障碍设计。 7、根据绿建专篇第6.1.2的规定，补充场地周边公共交通设施布局示意图。 8、根据绿建专篇第7.1.9的规定，补充装饰性构件计算书。 9、负一层双拼双扇防火门不满足消防产品要求。 10、负一层消防控制室建筑面积大于50平米，未设置两个疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.5条规定。 11、T2楼梯疏散门净宽度小于1.40m，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.19条规定。 12、防火窗应满足整窗防火要求并应在门窗大样中明确。 13、构造表预制内隔墙及集成卫生间构造做法与实施方案不符。 14、计算书两种外窗材料，门窗表未区分。 | 14 |  | 1、生活水箱人孔应设置锁具，人孔盖板与基座间应采用无毒发泡材料填塞密实，水箱最低报警水位（-7.300）设置不合理。生活水泵房应设置入侵报警系统，采取防水淹措施及防水淹报警系统。 2、绿建专项说明应按2023版本编写。 3、地下二层室内消防泵房标高-10.70，室外地坪-0.30（3.800），消防泵房距离室外地坪垂直距离大于10.0米，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》5.5.12条、《建筑设计防火规范》8.1.6条要求。请核实。 4、地下一层为超市，应明确储物形式及储物高度，喷淋系统设防等级应与之一致。设计采用的减压稳压消火栓应明确栓口的具体型号。 5、扶梯底部应设置自喷。 6、气体灭火场所宜设置1-2套空气呼吸器。 7、补充装配式建筑专项说明。 8、补充海绵城市专项设计。 | 8 | 1、无发电机房储油箱通气管设计内容。 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.15条设置在建筑内的锅炉、 2、柴油发电机，其燃料供给管道应符合下列规定： 3、在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀； 4、储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施； | 1、无常闭排烟阀（口）距地1.3-1.5m处手动开启装置的安装大样图（含明装还是暗装）。 2、无排烟防火阀独立的支、吊架安装大样图。 3、无防排烟系统抗震支架安装大样图。 4、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.15条设置在建筑内的锅炉、柴油发电机，其燃料供给管道应符合下列规定：在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀； | 4 |  | 1、DQ-04~06图：低压配电系统中消防用电设备应采用单磁脱扣保护即3200； 2、DQ-09，12,13图：消防电源监控设置点位应满足GB51348-2019第13.3.8条要求； 3、人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具，参见GB51309-2018第3.2.11条； 4、XD-09图：复核厨房是否有可燃气体引入，否则应设置可燃气体报警装置，参见GB55037-2022第8.3.3条； | 4 |  | 1、计算荷载基本组合中水平地震作用分项系数取1.3不足。 2、地下室负一层戊类库房、排风机房活荷载取值不足，五层储藏间活荷载取值不足，另应核实超市荷载（有较大堆载）。 3、补充桩承台受冲切和受剪承载力计算。 4、抗浮锚杆抗拔承载力应按《建筑工程抗浮设计标准》复核，提供的锚杆计算书中极限粘结强度标准值与地勘报告不一致。 5、按《人防规范》4.8.6条，从室外出入口防护密闭门到室外整个流线底板顶板侧墙应按人防设计。 6、补充人防外墙、临空墙、人防与非人防隔墙、门框墙计算书。 7、室外单向出入口临空墙核武器下等效静荷载应取160KN/M2。 8、计算超限信息中存在一些梁剪扭超限应有处理措施。 9、补充地下室外墙计算书。 10、结构设计总说明中选用的规范应包括2022年实施的通用规范。 11、纯地下室部分桩应提抗拔要求。 | 11 |  |  | 0
54 | 三亚市公共卫生中心建设项目装修工程 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚市卫生健康委员会 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 中建三局集团有限公司 | 未上传任何材料 |  | 1、根据《铝合金门窗》GB/T8478-2020第5.1.2.1.2条规定，说明五.14门、窗用主型材基材壁厚不满足规范要求。 27、缺节能计算书、审查表。 3、缺绿建专篇及相关证明资料。 4、根据绿建专篇第4.1.6的规定卫生间顶棚应设置防潮层，装修表做法不满足要求。 5、除尘室密闭门开启方向有误。 6、地下室防火分区布置图边界不清，疏散距离不应穿越卷帘及其他防火分区计算。 7、地下二层C轴交5轴处防火分区二开向防火分区三的门应为甲级防火门。地下一、二层13轴交L轴处走道的门疏散方向有误。 8、缺装配式实施方案。 9、缺图审意见。 | 9 |  | 1、总图中预留绿化给水管线处应设置倒流防止器，绿化浇洒应采用高效节水的灌溉方式。 2、管线（横向、竖向）穿越净化区时，应采取防菌封堵。 3、住院楼排水管道系统原理图中，三层诊室等房间排水支管距离长（超过12米）、其上用水器具数量多（超过4个），排水支管上应设置环形通气管。 4、地下室发电机房补水管、制冷机房补水管上应设置倒流防止器。 5、人防储备容积计算错误，重新核算，重新分配各集水坑承担的储备容积大小，满足人防防护隔绝期间排水量的要求。 6、消火栓嵌墙安装时，背面墙体厚度的耐火时间应满足防火墙的耐火时间要求。 7、设计采用的减压稳压消火栓应明确栓口的具体型号。 8、补充装配式建筑专项说明。 9、补充海绵城市专项设计说明。 | 9 |  | 1、无常闭排烟阀（口）距地1.3-1.5m处手动开启装置的安装大样图（含明装还是暗装）。 2、无排烟防火阀独立的支、吊架安装大样图。 3、无防排烟系统抗震支架安装大样图。 | 3 |  | 1.未提供绿建专篇；补充典型场所照度计算书作为绿建审查的基础资料。 | 1 |  |  | 0 |  | 1、未针对特殊性岩土分析评价，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第14.1.1条要求。 2、报告编制依据应补充《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部37号令)。 | 2
55 | 育才医院建设项目一期(门诊医技病房楼)（含装修工程）设计变更 | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚市卫生健康委员会 | 海南省建筑设计院施工图审查服务中心 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 未上传任何材料 |  | 1.主要出入口未设机动车停靠的平台及雨篷，不符合《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014第5.1.2.2条； 2.中庭护栏高度不足1.2米，不符合《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.7.3.2条； 3.地下室B-6区、B-2区（且没有独立疏散楼梯）超50平米只有一个安全出口，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018年版）第5.5.5条； 4.地下室B-4区、B-5区疏散走道上有多余的门（6轴交G~E轴之间、E轴交9~11轴之间）导致一侧不满足向疏散方向开启的要求； 5.门诊医技住院楼多处（例如首层4~5轴间医生走道的门）未向疏散方向开启，不满足双向疏散要求； 6.泄爆井、采光井与地上相邻开口间距不足6米，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.3.7条； 7.药房、隔离产房、胃镜室、肠镜室等未与其他部分做防火分隔，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.2条； 8.8#电梯厅门应向疏散方向开启；不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.11.1条； 9.消防控制室应复核是否涉及《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第8.1.8条； 10.二层手术部洁净廊应向疏散方向开启（洁净区开向非洁净区）； 11.二层ICU面积超75且位于尽端，应确保护士站后的通道成为第二疏散门并采用防火门； 12.无障碍电梯建议标注提示盲道、呼叫按钮等； 13.全玻璃的门和落地窗建议设防撞提示标识； 14.本项目根据消防设计审查意见书，按照2021年5月10日前的国家设计标准抽查。 | 14 |  | 1、补充说明医院类建筑各不同部位用水器具的形式及要求。 2、排水管道系统图（二）（水施-009）WL-3-2三层排水支管始端设置的环形通气管与专用通气立管TL-3-2’连接时，应在高出该层卫生器具上沿0.15m以上位置与专用通气立管连接。 3、生活水泵供水压力0.40mpa，1-3层供水超压，应设置支管减压阀。 4、补充绿建专项说明。 5、消火栓嵌墙安装时，背面墙体厚度的耐火时间应满足防火墙的耐火时间要求。设计采用的减压稳压消火栓应明确栓口的具体型号。 6、消防水箱设置高度应高于屋顶消防设施，水箱最低报警水位应设置在正常水位以下50-100mm区域。 7、补充海绵城市专项设计。 | 7 |  | 1、无常闭排烟阀（口）距地1.3-1.5m处手动开启装置的安装大样图（含明装还是暗装）。 2、无排烟防火阀独立的支、吊架安装大样图。 3、无防排烟系统抗震支架安装大样图。 | 3 |  |  | 0 |  | 1、无结构相关内容（地勘，图纸，计算书等），无法审核。 | 1 |  | 1、未评价地基的稳定性，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第4.1.1条第1款要求； 2、未针对特殊性岩土分析评价，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第14.1.1条要求； 3、报告编制依据应补充《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部37号令)。 | 3 | 未提供结构图纸
56 | 三亚国际传媒中心项目二期2-3#楼（仅地下室出地面楼梯间） | 三亚市 | 房屋建筑工程 | 三亚允达置业有限公司 | 海南省建筑设计院施工图审查服务中心 | 广东博意建筑设计院有限公司 | 未上传任何材料 |  | 1、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.4.8条规定，建筑内的公共疏散楼梯其两梯段及扶手间的水平净距不宜小于150mm。 2、缺图审意见。 | 2 |  | 1、室外消防水池剖面（SX-17）6-6详图中，水池补水管管底与溢流起始水位间空气间隙不足150mm，不符合《建筑给水排水设计标准》3.3.6.1条要求。 2、设计采用的减压稳压消火栓应明确具体型号。 3、水泵吸水管上设置管道过滤器，其过水面积及最小过水孔径应满足规范要求。 | 3 | 防排烟风道、事故通风风道及相关设备等均未设计抗震支吊架。 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第5.1.4条：防排烟风道、事故通风风 道及相关设备应采用抗震支吊架。 | 1、无防排烟系统抗震支架安装大样图。 | 1 |  | 1.各设备房防火分区未设置消防广播，部分设备房分区未设置手动报警按钮及声光警报器，生活水泵房内距最近手动报警按钮距离超过30m。 2.发电机房采用感烟探测器，违反GB50116第5.2.5条5款。 3.2#专变配电房走道无疏散照明，B1层3#楼前室入口无疏散出口标志灯；B1/B2层多处疏散楼梯及前室（合用前室）无疏散照明和疏散标志照明。 | 3 |  | 1、只有图纸，无结构相关其他内容（地勘，计算书等），无法审核。 | 1 |  | 1、勘察项目负责人未对土工试验成果验收签字，违反《建设工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定(试行)》第四条规定。 | 1 | 未提供结构专业计算书等内容
[10 empty] | 510 |  |  | 265 |  |  | 135 |  |  | 195 |  |  | 125 |  |  | 81

## Sheet2
1 | 保利·栖山雨茗安居房项目 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
4 | 万科朗拾·三亚湾项目 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
5 | 天涯区水蛟村水三路 提升改造工程（市政项目） | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
11 | 宾利三亚装修改造项目 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
13 | 三亚绕城高速公路新联互通连接线（纵三路）工程项目 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
15 | 三亚市地下综合管廊PPP项目（海榆东线南段综合管廊）（消防工程） | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
18 | 三亚瀚星国际公馆项目（装修工程） | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
19 | 三亚市迎宾路中段学校（三亚市迎宾路小学、三亚市第九中学）项目 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
22 | 金冠亚沙村项目（东区）BP08-27-1地块 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
23 | 三亚大悦城城市综合体项目（DA02-19-01地块）裙楼、地下室 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
26 | 三亚市青年教育馆 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
27 | 三亚大悦城城市综合体项目（DA02-19-01地块） | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
30 | 三亚城市乐园环境综合整治工程 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
32 | 三亚市积水点改造（一期）工程项目 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
33 | 三亚国际康体养生中心七期E-03-03地块项目 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
34 | 三亚新旅投疆来酒店管理有限公司三亚疆来酒店升级改造项目 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
35 | 三亚市民族中学新建综合楼项目 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
39 | 鹿港溪山项目商业楼土建工程设计变更 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
40 | 三亚湾假日度假酒店改扩建工程设计变更和装修工程 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
42 | 三亚护理职业学院（一期）YC3-2-2地块项目【A-1号楼（1号教学楼及1号实训楼）、A-2号楼（2号实训楼）】土建工程 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
48 | 三亚护理职业学院（一期）YC3-1-2地块项目土建工程 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
50 | 三亚市天涯区文化多馆合一项目土建和局部装修工程 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司
51 | 金冠亚沙村项目（东区）BP08-27-1地块（土建工程） | 三亚市建协施工图设计审查有限公司