附表：

2020年建筑节能分部工程检查事项清单

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建筑 实施 | 满足政策要求的项目，应执行绿色建筑标准；施工图应有绿色建筑设计专篇及证明材料，绿色建筑各项技术措施必须实施达标。 |
| 2 |  | 节能分部工程施工前，施工单位必须编制节能工程施工技术方案、绿色建筑施工方案并经审查批准；监理单位必须编制监督细则；项目应成立专门的绿色建筑施工管理组织机构，组织机构职能在施工全过程中得到有效落实。 |
| 3 |  | 本项目公共空间各房间或场所的照明功率密度值及限值应不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值要求。 |
| 4 |  | 本项目如采用集中空调，选用的冷热源机组类型、能效等级参数应满足设计要求，在施工过程中应落实设计文件对冷热源机组能效指标的相关要求。 |
| 5 |  | 本项目电梯的实际节能性能和节能控制措施应满足设计文件对电梯节能性能和节能控制措施的相关要求；用水器具应满足相关标准要求的节水器具；其中卫生器具的节水效率等级应达到三级的最低要求。 |
| 6 |  | 本项目如存在可变换功能的室内空间，其可重复使用的隔断（墙）比例应不小于80% ；对于建筑公共部分和土建装修一体化设计的建筑，照明数量和质量指标应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的相关规定。 |
| 7 |  | 本项目6层以上混凝土结构，400MPa级及以上受力普通钢筋用量占钢筋总量的比例不得低于85%；对于钢结构，Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不得低于70%；对于混合结构，400MPa级及以上受力普通钢筋用量占钢筋总量的比例不得低于85%；Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例不得低于70%。 |
| 8 |  | 本项目可再利用和可再循环建筑材料的总质量占建筑材料总质量的比例不得低于6%，可再利用和可再循环材料的总质量占建筑材料总质量的比例不得低于10%。 |
| 9 |  | 施工单位应编制“施工全过程环境保护计划书”、“职业健康安全管理计划书”、“降尘计划书”、“降噪措施计划书”、施工节水和用水方案，并在施工全过程中得到有效落实。 |
| 10 |  | 本项目在开工前，设计单位应组织建设、施工等相关单位对设计文件中的绿色建筑重点内容的进行专项会审；施工前设计单位应对绿色建筑重点内容进行专项交底。 |
| 11 |  | 本项目预拌混凝土损耗率应低于1.5%，现场加工钢筋损耗率应低于4% 。 |
| 12 |  | 本项目如对绿色建筑相关设计文件进行变更，手续应齐全，并且不得降低建筑绿色性能。 |
| 13 | 设计变更 | 任何设计变更均不得降低节能效果，当设计变更涉及建筑节能效果，变更必须经原施工图设计审查机构审查。 |
| 14 | 墙体节能 工程 | 保温隔热材料的厚度必须满足设计要求；保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。 |
| 15 |  | 墙体节能工程各层构造做法、基层、门窗洞口、凸窗四周的侧面、外墙热桥部位的保温措施应符合设计及验收规定。 |
| 16 | 幕墙节能保温工程 | 幕墙节能工程的材料、构件等进场验收记录必须符合验收规定；幕墙保温材料厚度、密封处理、幕墙玻璃、隔热型材的复验、性能检测及安装质量必须符合验收规定。 |
| 17 |  | 遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量必须符合验收规定。 |
| 18 | 门窗节能 工程 | 现场外门窗热工指标必须与设计一致。 |
| 19 |  | 外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测，外窗遮阳设施、天窗安装质量必须符合验收规定。 |
| 20 | 屋面节能 工程 | 保温隔热材料的进场验收、保温隔热材料的复验及性能检测必须符合验收规定。 |
| 21 |  | 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量必须符合验收规定。 |
| 22 | 通风与空调节能工程 | 材料设备的进场验收、风机盘管机组和绝热材料等复验及性能检测、设备规格、数量必须符合设计要求。 |
| 23 |  | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置、空调风管系统及水系统管道、通风与空调系统的各项安装质量、运转和调试必须符合验收规定。 |
| 24 | 配电与照明节能工程 | 照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测必须符合设计要求。 |
| 25 |  | 低压配电系统调试，压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值必须符合验收规定。 |
| 26 | 太阳能热水系统工程 | 本项目必须有施工图审查合格证、图纸会审记录、竣工图、各责任主任分别出具的质量检查（评估）报告，水质化验报告、屋面防水检漏记录、系统集热性能检验记录，系统调试和运行记录，工程使用维护说明书等。 |
| 27 |  | 现场安装的集热器面积必须满足规划审批面积。 |
| 28 |  | 集热器支架各项性能、安装（做好防水、不得有渗漏和积水现象）应符合规范要求；集热器基础必须与建筑主体结构连接牢固可靠，位置准确，不得破坏屋面防水层。 |
| 29 |  | 集热器安装方位角、倾角、距离必须符合规范或设计要求；贮热水箱基础必须设置在建筑物的承重梁或承重墙上，与基础连接牢固，并采取有效的防风、防侧滑措施；热水箱容量必须与设计文件一致，集热器支架、电气设备有不少于2处与防雷接地连接。 |
| 30 |  | 内置电加热器的贮热水箱内箱，控制柜的金属框架及基础型钢必须做接地否。 |
| 31 |  | 电锅炉、燃气锅炉的型号、材质、供热量必须满足设计要求，安装符合国家标准、规范的要求。 |
| 32 |  | 空气源热泵设备的型号参数、功率、设备数量、各项安装必须与设计图纸一致，并满足日热水用水量的供热要求。 |
| 33 |  | 集热系统各项使用材料（质保材料）应符合国家技术标准或设计要求；各项电气设备型号参数、规格、设定的控制参数、安装位置、连接方式等必须符合设计要求。 |
| 34 |  | 通过检查系统管路图，考虑所有材料的最不利情况，确保可能发生的最高温度不超过有关材料的最高允许温度（该条内容为必备），采用释放系统热水方法时，温器和温度传感器的动作应符合设定要求，不得对屋面产生渗漏、对人身安全造成危险。 |
| 35 |  | 当采用过热保护电路的差动定温器，在允许温度范围内，温控器的控制误差应保持不变，控制误差的检验应至少需要对整个运行范围内的低、中、高三组不同温度进行检验。 |