三亚市城市排水管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为了加强城市排水管理，保障排水设施安全运行，防治水污染和内涝灾害，促进经济和社会协调可持续发展，根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国行政许可法》《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等法律法规规章，结合本市实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本市行政区域内的城市排水和排水设施的规划、建设、运行、维护及其相关管理活动。

本办法所称排水，是指向排水设施排放雨水、污水，以及收集、输送、处理雨水、污水的行为。

本办法所称排水设施，是指排放、收集、输送、处理雨水和污水的设施，包括公共排水设施和自建排水设施。公共排水设施是指政府投资建设的供公众使用的排水设施，自建排水设施是指产权人自行出资建设供本单位或者本区域专用的排水设施。

第三条 城市排水遵循统一规划、配套建设、集中处理与分散处理相结合、污水处理与综合利用相结合的原则。

第四条 市、区人民政府（育才生态区管委会）应当加强对排水工作的领导，将排水工作纳入国民经济和社会发展规划以及国土空间总体规划，建立健全排水管理工作协调机制，保障公共排水设施建设、运行、管理和维护的经费投入。

第五条 市住房和城乡建设局作为市排水主管部门，负责全市排水监督指导管理工作，组织制定排水管理相关技术规范，并负责组织实施本办法。

各区（育才生态区管委会）作为区排水主管部门，负责本区域排水监督管理工作，并接受市排水主管部门的指导、监督。各属地排水主管部门针对本区域内出现的违反本办法规定的相关事项，负责联合同级综合行政执法部门督促整改处罚。

综合行政执法部门负责本区域非法排污行为的依法查处工作，同时负责对相关部门、单位移交的非法排污线索进行现场核查取证并依法作出处理。

生态环境部门根据需要提供在建项目环评批复文件，同时配合现场联合执法工作，对违法排污口水质进行采样检测，并将检测结果提供给综合行政执法部门作为执法查处依据。

水务、自然资源和规划、发展和改革、财政、公安、应急、卫生健康等有关部门应当按照各自职责，共同做好排水管理相关工作。

第二章 规划与建设

第六条 市、区排水主管部门应当会同有关部门，根据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划、片区控制性详细规划、水污染防治规划和防洪规划编制本行政区域排水规划，报本级人民政府批准后组织实施，并报上一级主管部门备案。

排水规划一经批准公布，应当严格执行；因经济社会发展确需修改的，应当按照原审批程序报送审批。

第七条 市、区排水主管部门应当按照排水规划，制定公共排水设施年度建设计划并组织实施。

第八条 排水规划范围内公共排水设施新建、改建及扩建的设计方案，建设单位应当报送排水行政主管部门审查同意，未经排水行政主管部门审查的项目原则上不得开工建设及投入使用。因城市建设需要移动、改建公共排水设施的，建设单位应当事先征得公共排水设施的管理单位同意，并由建设单位承担所需的费用。

第九条 排水设施工程勘察、设计、建设、施工、监理、检测单位应当严格执行国家及地方相关标准，确保工程质量。市政工程质量监督部门，应当对排水设施工程质量进行监督。

第十条 城市排水设施竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

第十一条 新建、改建、扩建城市排水设施，应当实行雨水、污水分流，雨水管网和污水管网不得混接，对原有的合流制城市排水设施，应当制定改造计划，逐步进行雨水、污水分流改造。排水设施建设纳入建设项目配套建设计划，与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用。

自建排水设施的设计、施工、验收应当符合国家和地方有关标准及规范要求，应当按雨污分流的要求建设内部排水设施，并按雨污分流的方式接驳市政排水管网。自建排水设施未实行雨水、污水分流的，排水户应当按照城市排水主管部门规定的期限和要求进行分流改造；自建排水设施与公共排水设施的连接管由排水户负责建设。

第十二条 在公共污水管网未覆盖区域，建设单位应自建污水处理设施，处理后达标排放，并报市生态环境主管部门、市水务主管部门备案，主动接受监督。在饮用水水源一级、二级保护区内，禁止设置排污口。在饮用水水源准保护区内，禁止水污染物直接排入饮用水水体，需间接向饮用水水源准保护区排放废水、污水的，必须符合国家及本省规定的排放标准，禁止超标排放；当排放总量可能造成水质超标时，应当暂停排放，并削减排污负荷。

第十三条 公共排水管网覆盖后，排水主管部门应当及时通知排水户，并积极协调排水户接入市政管网。

第十四条 城镇规划区内新建住宅的阳台（平台）应当按照要求设置污水管道，并纳入污水管网。现有城镇住宅的阳台（平台）未设置污水管道的，市、区人民政府（育才生态区管委会）应当按照权属分工制定改造计划，逐步增设污水管道。

第十五条 污水接驳口的设置应当符合排水与污水处理规划和技术规范要求。排水单位和个人应当执行雨水、污水分流排放制度，不得将污水排入雨水管网，不得将雨水排入污水管网。排水户排放的污水应当符合污水排入城镇下水道水质标准；不符合标准的，应当经预处理达标后方可排入污水管网。

第三章 排水管理

第十六条 在公共排水设施覆盖区域内，雨水、污水应当分别向公共雨水、污水管网及其附属设施排水，不得任意排放，严禁将污水排入雨水管网、雨水排入污水管网。自建排水设施，需要与公共排水设施接驳的，应当符合排水规划以及设计标准，并向排水行政主管部门办理接驳手续。

污水排放水质应符合《污水综合排放标准》《污水排入城镇下水道水质标准》《水污染物排放限值》以及国家、行业或者地方有关的最新标准。公共建筑及工业生产产生的空调冷凝水、景观水体出水、游泳池整池换水等经处理符合相应排放标准后应当排入雨水管网，严禁排入污水管网。

第十七条 三亚市对排水户实行分类管理制度，按照排水类型将从事工业、建筑、餐饮、汽车清洗、医疗、住宿等活动向公共排水设施排放污水的单位和个体工商户等排水户分为重点一类排水户、重点二类排水户和一般排水户三类，具体分类办法详见附录1《三亚市排水户分类管理名录》。

排水户应当向市（区、园区）排水主管部门申请办理污水排入排水管网许可证（以下简称“排水许可证”）。未取得排水许可证，排水户不得向公共排水设施排放污水。城市居民排放生活污水不需要申请领取排水许可证。

集中管理的建筑或者单位内有多个排水户的，可以由产权单位或者其委托的物业服务企业统一申请领取排水许可证，并由领证单位对排水户的排水行为负责。

直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当向生态环境主管部门申请办理排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证；禁止企业事业单位和其他生产经营者无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放《中华人民共和国水污染防治法》及其他相关法规、规范规定的废水、污水。

第十八条 排水户按照本办法第十七条申请排水许可证，应当提供以下资料：

（一）排水许可申请表；

（二）排水户内部排水管网、专用检测井、雨污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料；

（三）按规定建设污水预处理设施的相关材料；

（四）排水隐蔽工程竣工报告，或者排水户承诺排水隐蔽工程合格且不存在雨污水管网混接错接、雨污水混排的书面承诺书；

（五）排水水质符合相关标准的检测报告或者排水水质符合相关标准的书面承诺书；

（六）列入三亚市重点排污单位名录的排水户，应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料；

（七）经办人身份证复印件及联系电话；

（八）企业营业执照或者组织机构代码证；

（九）因工程建设活动需要排水的，应当提交施工期限的证明材料。

排水行政主管部门受理排水许可申请后，应当按照排水户分类管理要求，对重点排水户进行现场核查，对一般排水户采取抽查方式进行现场核查。对符合条件的，应当在受理之日起15日内核发为期5年的排水许可证，排水许可证应当载明排水户名称、排水类别、总量、接驳口位置和数量、排放的污染物项目和浓度标准等。

在排水许可证有效期内，排水类别、接驳口、预处理设施等信息发生变化的，由领证单位重新申请排水许可。排水户名称变更的，排水户应当在变更登记后30日内申请办理变更排水许可证；排水许可证载明的其他事项变更的，排水户应当重新申领排水许可证。

因各类施工作业需要排水的，由施工单位在项目开工前申请领取临时排水许可证。排水许可证有效期由市（区、园区）排水主管部门根据施工需要确定，但不得超过施工期限。施工现场临时排水产生的沉淀物，可能造成雨、污水管网堵塞或损坏的，应当先行沉淀，满足相关排放标准后方可排放。禁止将污水排入雨水管网，禁止将由于基坑降水等施工过程产生的地下水、河湖水等清水排入污水管网。施工单位应当在排水许可证有效期届满前，拆除临时接驳设施并恢复原状。

需要延续排水许可证有效期的，排水户应当在有效期届满前30日向排水主管部门提出申请。排水主管部门应当在有效期届满前作出是否准予延续的决定，逾期未作决定的，视为准予延续。准予延期的，有效期延期五年；因建设工程项目施工作业需要准予延期的，有效期延期不超过剩余的施工期限。

第十九条 排水户应当按照排水许可证确定的要求排放污水。排水户排放的污水水质应符合相关要求，不符合排水标准的，应进行预处理，未经处理或处理后仍然严重超过排水标准的，不得排水。

从事餐饮、机动车清洗和维修、建筑施工、建材冲洗、美容美发等活动产生油脂、泥砂、毛发等污染物的排水户，应当按照附录2《（预）处理设施设置及分类管养规范》等相关规定配建油水分离装置、泥砂沉淀池、毛发收集装置等污水预处理设施，经污水预处理设施处理符合相应排放标准后，方可排入市政排水管网，同时排水户应定期维护预处理设施，保证其正常运行，不得擅自关停或者闲置。及时开展污泥、粪渣、油渣、泥浆、毛发等废弃物的清掏、处理处置等工作，并做好运维记录，其中重点一类排水户的运维台账记录保存期限不少于一年，重点二类排水户的运维台账记录保存期限不少于半年。

第二十条 排水主管部门可以采取不定期抽查方式对辖区内已核发排水许可证的排水户进行监督检查。重点检查排放生产废水的工业企业、工程建设项目、排放医疗废水的重点医疗卫生类和纳入三亚市重点排污单位名录的排水户，检查频次由排水主管部门根据实际情况自行决定。

实施监督检查时，排水主管部门有权采取下列措施：

（一）进入现场开展检查、监测；

（二）要求被监督检查的排水户出示排水许可证；

（三）查阅、复制台账等有关材料；

（四）要求被监督检查的排水户就有关问题做出说明；

（五）依法采取禁止排水户向公共排水设施排放污水等措施，纠正违反有关法律、法规、规章规定的行为。

第二十一条 排水主管部门应当对污水排放进行监测，委托具有计量认证资质的排水监测机构，定期对排水户排放污水的水质、水量进行检验、监测和检查，并由排水监测机构建立排水监测档案。排水监测档案应当包括排水户基本信息、排水设施接驳材料、排水水质、水量监测结果、排水许可证等内容。排水主管部门或委托的排水监测机构依法、依规开展相应监测活动时，排水户应当接受并配合，并如实提供有关资料。

列入重点排污单位名录的排水户，应当依法安装并保证水污染物排放自动监测设备正常运行，安装的水污染物排放自动监测设备，应当与生态环境主管部门的监控设备联网。生态环境主管部门与排水主管部门实行监测数据共享。

第二十二条 污水处理厂应当安装进出水流量计和在线监控装置，并与市排水主管部门和生态环境主管部门的监控设备联网。

污水处理厂排水应当符合国家和地方规定的排放标准，不得擅自降低处理等级或者擅自停产、减产。因维护污水处理设备、设施需要停产或者减产的，应当经水务主管部门同意。发生生产事故需要局部停产或者临时减产的，应当在一小时之内向水务主管部门报告。

污水处理厂进水异常致使处理后的污水不能达标或者不经处理直接排放的，其运营单位应当立即报告水务、生态环境等主管部门依法处理。

第二十三条 市排水主管部门应当建立排水设施信息管理系统，实施信息化管理。生态环境、自然资源和规划、水务、电力等主管部门应当配合提供相关信息，实现排水设施数据共享。

市、区排水主管部门应当加强排水设施运行情况的实施监测，实现排水管理的信息化、智能化。

第四章 设施运行及维护管理

第二十四条 市、区人民政府（育才生态区管委会）应当根据降雨规律和暴雨内涝风险情况，结合气象、水文资料，加强雨水排放管理，提高城市内涝防治水平。

第二十五条 城市排水设施维护运营单位应当按照市人民政府规定的职责分工和防汛要求，对城市排水设施进行全面检查、维护、清疏，确保设施安全运行。汛期内市区人民政府（育才生态区管委会）防汛指挥机构应当加强对易涝点的巡查，发现险情，立即采取措施。相关单位和个人在汛期应当服从防汛指挥机构的统一调度指挥或者监督。

第二十六条 公共排水设施由市、区排水主管部门按照职责分工负责维护管理，可以通过依法招标投标、委托等方式确定符合条件的设施维护运营单位负责管理。未依法移交的，由建设单位负责维护管理。

第二十七条 自建排水设施由产权人或者使用人负责运行维护管理。

实行物业管理的居民小区排水设施的维护，由业主委托物业服务企业负责维护管理；未实行物业管理的居民小区排水设施的维护，由产权人或者属地人民政府负责维护管理。

产权人不明或者难以确定维护管理单位的排水设施，由属地人民政府负责维护管理。

第二十八条 城市排水设施维护运营单位应当建立健全安全生产管理制度，加强对窨井、管网、设备等城市排水设施的日常巡查、维修和养护，保障设施安全运行。

鼓励自建排水设施产权人委托专业排水设施维护单位，对排水设施进行专业化维护。

第二十九条 禁止从事下列危及城市排水设施安全的：

（一）损毁、盗窃城市排水设施；

（二）穿凿、堵塞城市排水设施；

（三）向城市排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣；

（四）向城市排水设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物；

（五）建设占压城市排水设施的建筑物、构筑物或者其他设施；

（六）其他危及城市排水设施安全的活动。

第三十条 市、区人民政府（育才生态区管委会）应当根据实际情况，依法组织编制城市排水突发事件应急预案，统筹安排应对突发事件以及必需物资。

城市排水设施维护运营单位应当制定本单位的应急预案，配备必要的抢险装备、器材，并定期组织演练。

第三十一条 城市新建、改建、扩建等各类工程，不得影响城市排水设施安全。

因工程建设需要拆除、改动城市排水设施的，建设单位应当制定拆除、改动方案，并报排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。需要迁移的，应当先建后拆。

因施工不当损坏排水设施的，建设、施工单位应当协助排水设施维护运营单位进行抢修，并依法承担相应费用。

第三十二条 排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及排水设施安全运行的，应当立即采取措施，在规定时间内消除危害，并及时向所在辖区内排水、生态环境等主管部门报告。

城市排水安全事故或者突发事件发生后，设施维护运营单位应当立即启动本单位应急预案，采取防护措施、组织抢修，并及时向所在辖区内排水主管部门和有关部门报告。

第五章 法律责任

第三十三条 违反本办法第十二条规定，在饮用水水源保护区内设置排污口的，由相关部门依照《中华人民共和国水污染防治法》第八十四条规定，责令限期拆除，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处50万元以上100万元以下的罚款，并可以责令停产整顿。

第三十四条 对阻挠、妨碍排水设施的管理、保护、养护维修或者损害排水设施行为的，排水设施的所有人、管理单位或者养护维修责任单位有权对行为人进行劝告和制止，并告知有关行政管理部门进行处理；违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的，由公安机关依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十五条 负有城市排水管理职责的部门及其工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十六条 违法本办法规定，法律、法规已有处罚规定的，从其规定；相关部门可根据国家和省市有关规定实施信用惩戒。

第六章 附则

第三十七条 本办法自2024年 月  日起施行，有效期至   年  月   日。

第三十八条 本办法具体应用问题由市住房和城乡建设主管部门负责解释。

附录：1．三亚市排水户分类管理名录

2．（预）处理设施设置及分类管养规范

附录1

三亚市排水户分类管理名录

| 排水户管理分类 |  | 定义 | 核发许可证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重点一类排水户 | 重点二类排水户 | 一般排水户 |
| 1 | 工业类 | 是指从事工业、食品生产及加工等生产活动的排水户。 | 列入重点排污单位名录的排水户 | 排放生产加工过程产生的废水的各类工业、食品业。 | 生产过程产生少量废水但外运处理的或者生产过程中不产生废水，只排放生活污水的。 |
| 2 | 工程建筑类 | 是指从事各类工程建设活动的排水户。 |  | 施工场地内降雨径流、施工作业废水、抽排地下水及临时设施内生活污水向市政排水管网排放的。 | / |
| 3 | 餐饮类 | 是指从事各类型经营性餐饮服务活动的排水户。 |  | 经营面积大于200平方或者月用水量超过300吨的中、大型餐饮企业。 | 经营面积小于等于200平方米且月用水量小于等于300吨。 |
| 4 | 医疗卫生类 | 是指从事医疗、医疗美容、卫生防疫、医疗保健、健康体检、检验（化验）等活动的排水户。 |  | 排放医疗污水的综合医院、专科医院、中医医院、妇儿医院、检验（化验）中心、卫生防疫站、口腔医院（诊所）、疗养保健院、疾病预防控制中心、医学美容整形医院等。 | 只排放生活污水的独立的诊所、宠物医院（店）等小型医疗机构。 |
| 5 | 机关单位类 | 是指机关（事业）单位、写字楼（办公楼）、各级学校（含民办学校）、部队、科研机构等的排水户。 |  | 排放化学生物实验（试验、检测）废水的高校、部队、科研机构及事业单位。 | 只排放生活污水的一般高校、写字楼（办公楼）、部队、科研机构及事业单位。 |
| 6 | 居住服务类 | 指提供日常居住（小区、公寓、宿舍等）或提供商业住宿经营性活动的排水户。 |  | 提供餐饮服务的宾馆、酒店、民宿、旅馆等。 | 1.提供市民日常居住服务小区、公寓、宿舍等； 2.不提供餐饮服务的宾馆服务（酒店、宾馆、民宿、旅馆）。 |
| 7 | 汽车服务类 | 指从事机动车维护修理、加油、洗车、租赁等经营活动的排水户。 |  | 提供维修、保养服务的汽修厂（店）。 | 1.不提供维修服务的洗车场、洗车店、汽车租赁公司等； 2.加油站。 |
| 8 | 洗涤类 | 指从事洗涤餐具衣物、桑拿、洗浴等经营性活动的排水户。 |  | 月用水量大于300吨的餐具清洗、衣物、针织物（枕套、床单、被罩）清洗厂。 | 1.桑拿、洗浴、足浴、理发及美容服务等场所； 2.月用水量小于等于300吨的餐具清洗、衣物、针织物（枕套、床单、被罩）清洗厂。 |
| 9 | 垃圾收集处理类 | 指从事垃圾收集、分类、处理、回收等活动的排水户。 |  | 生活垃圾（含餐厨废弃物）处理场、粪渣处置场、污泥处置场；涉及危险废物治理（含医疗废物）以及放射性废水处理等。 | / |
| 10 | 综合商业服务类 | 指提供各类商业和服务（如零售、餐饮、康体、娱乐等经营活动）综合场所的经营活动的排水户。 |  | 大型商业综合体、商业中心、建材市场、商服楼内排水户通过共用接驳口集中排放生产经营污水的。 | 只产生生活污水的从事五金、奶茶售卖、零售等经营活动的单位或个体工商户。 |
| 11 | 农贸市场服务类 | 指从事农副产品、水产品、冷链产品交易和运输活动或者提供交易场所的经营活动的排水户。 |  | 经营面积大于200平方米的农贸市场；提供宰杀服务的农贸市场或者生鲜超市。 | 经营面积小于等于200平方米且不提供宰杀服务的农贸市场及小型的生鲜超市。 |
| 12 | 畜禽生产类 | 指从事各类畜禽养殖、宰杀等经营性活动的排水户。 |  | 鸡鸭、牛羊、乳鸽等畜禽养殖厂、宰杀厂。 | / |

附录2

（预）处理设施设置及分类管养规范

| 排水户类型 | （预）处理设施 | 养护要求 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业类 | 按环评批复和排污许可要求建设相应（预）处理设施。如无要求的按满足《水污染物排放限值》、《污水排入城镇下水道水质标准》要求建设预处理设施。 | 清理格栅残渣 | 及时清疏 |
|  |  | 清疏预处理设施污泥，送专业处置场所处置 | 及时清疏池底淤泥 |
|  |  | 建立预处理设施养护台账，落实养护责任人 | 及时清疏，保留1年以上运维台账 |
| 工程建筑类 | 场界排水边沟（管）、集水井、洗车槽、沉淀池（一体化净化设施）等收集处理设施；设生活办公区的按规定设置化粪池、隔油池等；施工场地临时排水接驳口原则上不超过三个，各接驳口应当清晰标示。 | 清疏沉淀池淤积泥浆 | 及时清疏池底淤积，保持有效容积 |
|  |  | 建立泥浆外运处置台账，送专业处置场所处置 | 及时清理，运维台账保留至工程竣工验收结束 |
|  |  | 清理化粪池，防止堵塞 | 清掏周期宜为3-12个月，设计无要求时，每年不少于2次 |
|  |  | 清理隔油池，防止堵塞 | 保留6个月以上运维台账 |
| 餐饮类 | 隔油池或者高效油水分离器等 | 清掏隔渣设施残渣 | 及时清掏 |
|  |  | 清除隔油设施废油 | 及时清除 |
|  |  | 清除隔油池底部淤泥 | 采用固液分离仓的隔油器，排泥周期宜为2-3天；采用气浮仓和油水分离仓的隔油器，排泥周期宜为7天 |
|  |  | 餐厨垃圾、废油分离收集，交由专业单位处置 | 重点一类排水户保留1年以上运维台账，重点二类排水户保留6个月以上运维台账 |
| 医疗卫生类 | 预处理设施及消毒设施 | 清除预处理设施污泥 | 及时清疏池底淤积 |
|  |  | 维护消毒设施 | 及时开展维护，确保消毒设施正常运行 |
|  |  | 建立预处理设施运维台账，落实养护责任人 | 重点一类排水户保留1年以上运维台账，重点二类排水户保留6个月以上运维台账 |
|  |  | 医疗类排水户固体废弃物不得进入市政排水设施，按行业要求交由专业单位处理处置 | 重点一类排水户保留1年以上废弃物外运处置台账，重点二类排水户保留6个月以上废弃物外运处置台账 |
| 机关单位类、居住服务类、综合商业服务类 | 化粪池 隔油池 预处理设施 | 清理化粪池，防止堵塞 | 按照设计周期进行清理，宜为3-12 个月；设计无要求时，每年清掏次数不少于两次 |
|  |  | 清理隔油池，防止堵塞 | 重点一类排水户保留1年以上运维台账，重点二类排水户保留6个月以上运维台账 |
|  |  | 建立预处理设施运维台账，落实养护责任人 | 重点一类排水户保留1年以上运维台账，重点二类排水户保留6个月以上运维台账 |
| 汽车服务类 | 隔油沉砂池 | 清除隔油设施废油，送专业消纳场所处置 | 及时清除 |
|  |  | 清疏沉砂池底部淤积泥沙 | 及时清疏池底淤积（淤积深度超过池体总高20%时清疏） |
| 洗涤类 | 格栅（格栅间距不大于10mm） 毛发分离设施 预处理设施 | 清理细格栅残渣 | 及时清理 |
|  |  | 清理毛发分离设施 | 及时清理 |
|  |  | 清疏预处理设施污泥，送专业消纳场所处置 | 及时清疏池底淤积 |
|  |  | 建立预处理设施运维台账，落实养护责任人 | 重点一类排水户保留1年以上运维台账，重点二类排水户保留6个月以上运维台账 |
| 垃圾收集处理类 | 格栅（间距不大于10mm） 排水沟 隔油沉砂池 | 清理格栅残渣 | 及时清理 |
|  |  | 清疏排水沟 | 及时清疏 |
|  |  | 清疏沉砂池底部淤积泥沙 | 清掏周期宜为10-15 天 |
| 农贸市场服务类 | 格栅（间距不大于10mm） 排水沟 沉泥井 隔油沉砂池或者三级隔渣装置 | 清理格栅残渣 | 及时清理 |
|  |  | 清疏排水沟 | 及时清疏 |
|  |  | 清理沉井淤泥 | 清掏周期宜为10-15 天 |
|  |  | 清疏沉砂池底部淤积泥沙 | 及时清疏池底淤积（10-15天为宜） |
| 畜禽生产类 | 格栅（间距不大于10mm） 排水沟 预处理设施 | 清理格栅残渣 | 及时清理 |
|  |  | 清疏排水沟 | 及时清疏 |
|  |  | 建立预处理设施运维台账，落实养护责任人 | 重点一类排水户保留3年以上运维台账，重点二类排水户保留6个月以上运维台账 |
| 注：1.各类排水户的所属行业主管部门对污水预处理设施建设和维护另有规定的，从其规定。 2.各类排水户内设食堂、医务室、垃圾收集点、市场等应当按专业管理要求设置污水预处理设施。 3.各类排水户产生的固废、危废的，应当按相关管理规定处置，严禁排入市政排水设施。 |  |  |  |