## 房建
2025年房屋建筑、市政工程勘察设计及施工图审查质量检查问题清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 审查机构 | 违反强制性标准 | 其他问题 | 备注
1 | 2024FW009068 | 保利·天珺01B地块二期 | 海南鸿瓴置业有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司,广州市人防建筑设计研究院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 无 | 一、电气 1、设计说明中各场所LPD应符合GB/T50034-2024相关目标值标准；补充住宅装饰灯具型号、规格，复核LPD应符合GB/T50034-2024目标值要求； 2、应按海南省住建厅琼建科2013第280号文件要求补充节能专项说明。（设计深度不足）； 3、土建图中住宅户内线缆未选用低压无卤型线缆，绿建第4.2.7-1条不应得分； 4、10#住宅两电梯厅均应设置消防应急广播。 二、给排水 1、设计总说明中，一期13#幼儿园，建筑高度为12.1m,定性为一类高层有误；幼儿园的建筑体积应注明，以便复核室外消防用水量； 2、消防水泵房大样图中，每台消防水泵出水管上未设置DN65 试水管。详GB50974-2014 第5.1.11条； 3、未见室外给排水总图； 4、未见海绵城市设计内容。 三、建筑 1、设计说明中，人防防化级别为甲类，说法及分类有误。 四、结构 1、剪力墙的独立墙肢，箍筋为墙身分布筋，直径6的钢筋不满足JGJ3-2010第7.2.18条要求，且250厚的墙肢采用8/6@200，200厚的墙肢采用6@200,配筋率不足0.2%； 2、楼梯间在最外侧的户型，一字型剪力墙平面外基本没有楼板约束，复核其稳定性。 五、暖通 1、分体空调应按绿建要求应采用不低于1级能效的设备，图中为2级能效； 2、人防风机房内滤毒通风管上未见风量测量装置，风机出风管上未见自动监测取样管。不满足《防化规》RFJ013-2010第5.2.9条； 3、9#楼地下室变配电房（公用）缺补风设施。
| 2024FW008724 | 保利·天珺01B地块一期 | 海南鸿瓴置业有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 无 | 一、电气 1、设计说明中各场所LPD应符合GB/T50034-2024相关目标值标准；补充住宅装饰灯具型号、规格，复核LPD应符合GB/T50034-2024目标值要求； 2、应按海南省住建厅琼建科2013第280号文件要求补充节能专项说明。（设计深度不足）； 3、土建图中住宅户内线缆未选用低压无卤型线缆，绿建第4.2.7-1条不应得分； 4、1#、2#首层商业距离手动报警按钮、声光报警器不符合GB50016-2013第6.3.1条规定； 5、3#、5#、6#住宅两电梯厅均应设置消防应急广播； 6、18#开闭所应采取防跨步电压、接触电压措施。 二、给排水 1、设计总说明中，一期13#幼儿园，建筑高度为12.1m,定性为一类高层有误；幼儿园的建筑体积应注明，以便复核室外消防用水量； 2、消防水泵房大样图中，每台消防水泵出水管上未设置DN65 试水管。详GB50974-2014 第5.1.11条； 3、未见室外给排水总图； 4、未见海绵城市设计内容。 三、建筑 1、设计说明中，人防防化级别为甲类，说法及分类有误。 四、结构 1、剪力墙的独立墙肢，箍筋为墙身分布筋，直径6的钢筋不满足JGJ3-2010第7.2.18条要求，且250厚的墙肢采用8/6@200，200厚的墙肢采用6@200,配筋率不足0.2%； 2、楼梯间在最外侧的户型，一字型剪力墙平面外基本没有楼板约束，复核其稳定性。 五、暖通 1、分体空调应按绿建要求应采用不低于1级能效的设备，图中为2级能效； 2、人防风机房内滤毒通风管上未见风量测量装置，风机出风管上未见自动监测取样管。不满足《防化规》RFJ013-2010第5.2.9条； 3、9#楼地下室变配电房（公用）缺补风设施。
2 | 2025FW014592 | 三亚明德双语学校项目 | 三亚威德明特教育有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 无 | 一、电气 1、各子项补充屋顶动力箱配出金属保护管接地要求，参见GB50057-2010第4.5.4.2条； 2、DF-D-08图：各防护单元部分密闭通道漏设防化监测用插座，参见GB50038-2005(2023年版）第7.5.10条； 3、DS-03-06图：补充厨房区域及其他环境潮湿场地的配电回路，应设置剩余电流保护JGJ64-2017 第5.3.10。 二、给排水 1、应提供战时水箱、手摇泵平战转换要求； 2、设计总说明：（1）应提供消防软管卷盘公称压力等级。明确消防管道试验压力值。（2）应补充教学楼、教师宿舍、学生宿舍及食堂灭火器火灾危险等级及灭火器配置要求； 3、消火栓系统每台水泵接合器应分别设置阀门和止回阀。1#教室宿舍、食堂综合楼、体育馆自动喷水系统水泵接合器应设在报警阀前的管道上； 4、核实教学楼消火栓系统引入管压力，栓口压力如大于0.5MPa应设减压设施； 5、厨房灭火装置给水管不应从自动喷水系统配水管上接出（除厨房灭火装置采用喷淋系统外）； 6、饮水机或开水器给水连接管上应设止回阀； 7、高位消防水箱稳压泵应避开宿舍区域，可设置在公共走道内； 8、地下室：应提供电热水器使用安全保障措施及热效率等级； 9、总图：（1）应提供室外给排水管道抗震设计说明；（2）部分场地雨水采用泵站提升排水，应补充市政雨水管网现状情况说明、雨水泵站排水计算书。 三、建筑 1、体育馆及地下室参照建筑与设计建筑空气调节能耗值计算有误； 2、依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 （2018年版）第6.1.3条规定，地下室D2-10交D2-T处车道与学生等候区之间的防火墙两侧洞口间距不满足2m； 3、非机动车库应分组设置电动自行车，且应采用不低于1.2米的实体墙或其它不燃材料进行防火分隔。《电动自行车停放充电场所消防技术规范》第6.2.5条为1.5m； 4、地下室停车库中应将距离无障碍电梯路线短且通行方便的停车位设为无障碍机动车停车位。 四、结构 1、体育馆大框度的框架梁未专门标注框架等级，复核是否按二级施工；复核11.1标高处的楼板舒适度。 五、暖通 1、体育馆一层羽毛球场空调及新风送风口不能保证球场9m高度范围内气流速度不大于0.2m/s。《体育建筑设计规范》JGJ 31-2003第 10.2.3条； 2、体育馆二层击剑馆为内区房间，未见新风设施，人员最小新风量无法得到保证。《民暖规》GB50736-2012第3.0.6-3条； 3、人防风机房出风总管上未设置自动监测取样管。不满足《防化规》RFJ013-2010第5.2.9条规定； 4、人防分管穿密闭墙处预埋管密闭肋厚度不应小于10mm； 5、防化值班室通风管上防火阀应在车库火灾时主动关闭； 6、第三防护单元倾斜式微压计测压管未明确零压力点具体设置位置以及测压管路由，该管穿密闭墙应预埋设置。
4 | 2025FW013529 | 中国海南国际文物艺术品交易中心项目 | 三亚商务区文化投资有限公司 | 上海市地下空间设计研究总院有限公司,上海建筑设计研究院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 无 | 一、电气 1、E-S-34-01~12图：部分电梯前室漏设消防广播扬声器，参见GB51348-2019第13.3.6条； 2、E-S-32-02图：厨房增设疏散照明灯具。 二、给排水 1、应提供消防软管卷盘公称压力等级。明确流量开关自动启动的流量值； 2、高位消防水箱大样图应标注溢流管、泄水管管底标高，并应满足不小于150mm的间接排水要求； 3、生活水泵房：应提供水泵吸水总管标高，当管径不大于DN150时，离地净高不应小于0.20m。《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 第3.8.15条； 4、排水系统01：FL-3-1、WL-3-1排水立管三层有接排水支管应设应设检查口。 三、建筑 1、依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）7.1.8.4的规定，消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m； 2、应明确采用装配式装修的集成卫生间数量和范围； 3、依据《海南省电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ46-041-2022第7.0.3.5条的规定，B2-5防火单元一安全出口不满足通向相邻不同防火单元的要求； 4、在门窗表（一）的说明中，铝合金门窗主型材壁厚不满足规范要求，外门壁厚≥2.2mm；外窗壁厚≥1.8mm； 5、地下室二层D-17轴交D-J轴附近的楼梯间门被机械车位遮挡，应调整，并应复核修改其它相同问题部位； 6、应明确设备房挡水门槛的高度； 7、应明确地下室、屋面的防水设计工作年限。 四、结构 1、计算书荷载平面简图中未见考虑电扶梯荷载，补充输入并核查相关构件受力； 2、结构设计总说明设计依据中，部分规范名称和版本有误。 五、暖通 1、通风计算书中，部分机械通风系统单位风量耗功率Ws超0.27，不满足《公建节能标》GB50189-2015第4.3.22条； 2、多联机能效未按绿建得分要求提高16%，分体空调未按绿建得分要求采用1及能效设备； 3、地下室B1-7防火分区“办公”房间前走道被门隔开后该段走道虽小于20m、二层2F-3防火分区厨房前走道该段走道虽小于20m，按《防排烟标准》GB51251-2017第4.2.1条，走道中该段均成为独立防烟分区，应增设排烟口。
| 2025FW013529 | 中国海南国际文物艺术品交易中心项目 | 三亚商务区文化投资有限公司 | 上海市地下空间设计研究总院有限公司,上海建筑设计研究院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心
5 | 2024FW008204 | 泓骏互联网科技产业园（泓骏·海棠湾） | 三亚宏骏置业有限公司 | 中科瑞城设计有限公司 | 海南有色工程勘察设计院,三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 无 | 一、电气 1、DS-01，20图：复核年雷击次数，防雷等级与采取的防雷措施不相匹配，参见GB50057-2010第4.3.1条； 2、各栋办公楼主、备箱内消防与非消防配电回路间应采用防火隔板分隔； 3、DS-34图：两处消防水泵均应设置水位显示装置； 4、未见提供装配式建筑电气设备、管线敷设方式及处理原则；预留孔洞、沟槽、管线设计原则。 二、给排水 1、自动喷水灭火系统管道刷色和标识应符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261 - 2017 第5.1.18条； 2、未见绿色建筑专篇的内容； 3、消防设计依据中缺少：《消防设施通用规范》GB55036-2022；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022；《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014；《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017；《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97；《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005； 4、设计依据中，《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012已废止，应采用采用现行版本； 5、未见海绵设计内容。 三、建筑 1、依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）5.5.7条规定，高层建筑直通室外的安全出口上方应设置不小于1.0的防护挑檐； 2、5#办公楼节能设计专篇应补充设计建筑的热工参数和计算结果； 3、依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）7.2.5条规定，1#办公楼消防救援窗口的间距不宜大于20米； 4、依据《海南省电动车汽车充电设施建设技术标准》7.0.3.5条规定，每个防火单元应设置两个疏散出口，疏散出口应通向相邻不同防火单元或汽车库其他部位。防火分区三、防火分区六未按要求设置两个疏散出口；其他防火分区相应复核； 5、非机动车库应分组设置电动自行车，且应采用不低于1.2米的实体墙或其它不燃材料进行防火分隔。 四、结构 1、办公楼周围地下室顶板处为楼板开洞，不满足计算设定的嵌固要求。 五、暖通 1、清洁通风主管进入人防风机房处未设风管密闭阀，不满足《人防规》GB50038-2005(2023年版)第5.2.8条。设计依据中该规范应更新； 2、办公楼2号3号楼无障碍卫生间（无外窗）未设机械通风设施，《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 第 7.2.6 条； 3、循环水泵ECR计算，未按设计实际所选水泵参数及项目负荷。
6 | 2025FW013387 | 三亚海棠湾HT10-06-01地块(商品住宅)项目第二标段 | 三亚棠华置业有限公司 | 中叙设计集团有限公司,海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 无 | 一、电气 1、户内装修平面图中起居厅、餐厅应设置插座；设备阳台应预留洗衣机插座，设计不符合DBJ46-042-2017相关规定，琼建规〔2021〕14号； 2、设计说明中各公共场所LPD应符合GB/T50034-2024相关目标值标准； 3、住宅户内线缆未选用低压无卤型线缆，绿建第4.2.7-1条不应得分； 4、建筑首层地下和地上部分共用楼梯间，并采用防火隔墙完全分隔开。地上层、地下层应急照明不应采用同一回路供电。（《疑难解答》第8.3.14条）。 二、给排水 1、未见海绵城市设计内容。 三、建筑 1、人防设计说明中，人防工程类别为甲类，抗力级别为常6级有误； 2、地下室防火专篇消防车道项3.2.2项勾选高层民用建筑、5.3项勾选消防电梯有误； 3、应补充完善集成厨房装配式装修节点大样； 4、1#住宅楼国标得分项集成卫生间得分错误； 5、1#住宅楼装配率得分计算错误，专篇与计算书内不一致，其它楼栋相同问题应统一复核修改； 6、38#、39#配电房双扇甲级防火门的门窗大样与门窗表不一致； 7、应补充无障碍设计专篇。 四、结构 1、车库顶板梁与框架柱斜交，梁纵筋的水平端锚固长度基本为零（如D1-22轴交D1-C轴附近处）。 五、暖通 1、人防风机房出风总管处未设风量调节阀，不满足《人防规》GB50038-2005(2023年版)第5.2.8条。设计依据中该规范应更新； 2、12#楼一层S-2轴交S-B轴物业管理用房中敞开楼梯处挡烟垂壁，不应设置在楼梯中空区，应在楼板开口部位设置。
7 | 2025FW013242 | 嘉诚国际（三亚）超级云智世界港 | 嘉诚国际网络科技供应链（三亚）有限公司 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 雅克设计有限公司 | 无 | 一、电气 1、2#物流-ES036图：消防泵站增设疏散标志灯，参见GB51309-2018第3.8.1条； 2、复核各子项首层室外区域，部分位置未采用室外照明灯具（满足防护等级IP67）。 二、给排水 1、设计说明：应完善仓库自动喷水系统的设计基本参数（最低工作压力、喷头最大与最小间距），补充除丙二类仓库外其他场所的自动喷水系统危险等级及设计参数； 2、核实各栋建筑室内消火栓系统引入管压力，栓口压力大于0.5MPa应设减压设施； 3、自动喷水系统末端试水装置及试水阀应设置标识。部分自动喷水系统配水管未设置泄水阀； 4、消防水泵流量测试装置连接管管径采用DN65偏小，流量测试装置放水管与DN65试验放水管应分别设置； 5、单体设计说明：（1）完善管道标识做法，补充排水管道标识要求。（2）抗震设计说明的设计依据应含现行《建筑与市政工程抗震通用规范》； 6、生活加压泵供水管和吸水管均应设置两路管道。 三、建筑 1、依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）7.1.8.4的规定，消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。 2、依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）6.5.3.3的规定，6#楼二层6轴交D轴的防火卷帘耐火极限不小于4.0小时，4#5#楼相应修改； 3、总图上未表达充电桩的位置。 四、结构 1、局部夹层楼板采用弹性板复核配筋。
8 | 2024FW008207 | 三亚当代艺术馆暨世界手工艺理事会国际交流中心项目HT08-11-05地块（酒店项目）A区-1 | 海南中海三邦友房地产开发有限责任公司 | 中元国际（海南）工程设计研究院有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 无 | 一、电气 1、1315图：从防护区内引至防护区外的照明灯具不得与防护区内照明共用回路，参见GB50038-2005（2023年版）第7.3.16条； 2、3#、4#楼建筑面积均大于5000㎡，其疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志，参GB50016-2014第10.3.6条； 3、1#酒店楼各层走廊疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具，参见GB51309-2018第3.2.11条； 4、1#，2#楼楼梯间多处漏设视频监控摄像头。 二、给排水 1、生活水泵吸水管口与箱底及水箱最低水位的高度应满足GB50015-2019第3.9.5条； 2、设计总说明：（1）应明确消防管材种类、消防软管卷盘公称压力等级。补充暗装消火栓箱安装要求。（2）1#、2#楼高层建筑的消火栓栓口压力在0.5-0.7MPa时应采用减压孔板； 3、地下一层自动扶梯底部漏设自动喷水系统； 4、非机动车停车库如有电动车，应按严重危险及配置灭火器； 5、免做装配式； 6、生活加压泵应设置两路供水管与环网连接，加压生活给水管网上应设分段检修阀门。 三、建筑 1、建筑构造用料做法（二）的外墙15厚无机保温砂浆与公共建筑节能计算分析报告书（性能化设计）外墙17厚无机保温砂浆厚度不一致。（2#酒店楼）； 2、依据《建筑设计防火规范》GBGB50016-2018年版第6.4.1条第1款的规定，Ａ区-1的2#酒店楼机房层楼梯间与其它房间窗洞口距离不应小于1.0米； 3、依据《建筑设计防火规范》GBGB50016-2018年版第6.2.3第5条的规定，Ａ区-3的3#楼二层与三层厨房开向走道的窗LC35/06；LC10/11及LC20/11的窗户应为乙级防火窗； 4、未见装配式相关设计内容。 四、结构 1、收退部分的屋面的梁编号应为“WKL”； 2、和250厚正交的框架梁，纵筋采用25直径（如1#酒店1-D轴交1*3轴），复核水平端锚固长度是否满足要求。 五、暖通 1、采用区域性冷源时，应在每栋公共建筑的冷源入口处应设置冷量计量装置。《公建节能标》GB50189-2015第4.5.3条； 2、PY-B1-13-1机械排烟系统中，部分防烟分区面积大于250平方，其担负两个及以上防烟分区的排烟，该系统排烟量不满足《防排烟标准》GB51251-2017第4.6.4条规定； 3、负一层防烟分区PY-B1-5-2、PY-B1-6-1长边长度均超《防排烟标准》GB51251-2017第4.2.4条规定； 4、负一层B-B1-1-1机械补风系统不应与自然补风共用进风竖井。
| 2024FW009340 | 三亚当代艺术馆暨世界手工艺理事会国际交流中心项目HT08-11-05地块（酒店项目）A区-2 | 海南中海三邦友房地产开发有限责任公司 | 中元国际（海南）工程设计研究院有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 无 | 一、电气 1、1315图：从防护区内引至防护区外的照明灯具不得与防护区内照明共用回路，参见GB50038-2005（2023年版）第7.3.16条； 2、3#、4#楼建筑面积均大于5000㎡，其疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志，参GB50016-2014第10.3.6条； 3、1#酒店楼各层走廊疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具，参见GB51309-2018第3.2.11条； 4、1#，2#楼楼梯间多处漏设视频监控摄像头。 二、给排水 1、生活水泵吸水管口与箱底及水箱最低水位的高度应满足GB50015-2019第3.9.5条； 2、设计总说明：（1）应明确消防管材种类、消防软管卷盘公称压力等级。补充暗装消火栓箱安装要求。（2）1#、2#楼高层建筑的消火栓栓口压力在0.5-0.7MPa时应采用减压孔板； 3、地下一层自动扶梯底部漏设自动喷水系统； 4、非机动车停车库如有电动车，应按严重危险及配置灭火器； 5、免做装配式； 6、生活加压泵应设置两路供水管与环网连接，加压生活给水管网上应设分段检修阀门。 三、建筑 1、建筑构造用料做法（二）的外墙15厚无机保温砂浆与公共建筑节能计算分析报告书（性能化设计）外墙17厚无机保温砂浆厚度不一致。（2#酒店楼）； 2、依据《建筑设计防火规范》GBGB50016-2018年版第6.4.1条第1款的规定，Ａ区-1的2#酒店楼机房层楼梯间与其它房间窗洞口距离不应小于1.0米； 3、依据《建筑设计防火规范》GBGB50016-2018年版第6.2.3第5条的规定，Ａ区-3的3#楼二层与三层厨房开向走道的窗LC35/06；LC10/11及LC20/11的窗户应为乙级防火窗； 4、未见装配式相关设计内容。 四、结构 1、收退部分的屋面的梁编号应为“WKL”； 2、和250厚正交的框架梁，纵筋采用25直径（如1#酒店1-D轴交1*3轴），复核水平端锚固长度是否满足要求。 五、暖通 1、酒店1号楼防烟分区2F-3与2F-4长边长度超《防排烟标准》GB51251-2017第4.2.4条规定。
| 2024FW009272 | 三亚当代艺术馆暨世界手工艺理事会国际交流中心项目HT08-11-05地块（酒店项目）A区-3 | 海南中海三邦友房地产开发有限责任公司 | 中元国际（海南）工程设计研究院有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 无 | 一、电气 1、1315图：从防护区内引至防护区外的照明灯具不得与防护区内照明共用回路，参见GB50038-2005（2023年版）第7.3.16条； 2、3#、4#楼建筑面积均大于5000㎡，其疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志，参GB50016-2014第10.3.6条； 3、1#酒店楼各层走廊疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具，参见GB51309-2018第3.2.11条； 4、1#，2#楼楼梯间多处漏设视频监控摄像头。 二、给排水 1、生活水泵吸水管口与箱底及水箱最低水位的高度应满足GB50015-2019第3.9.5条； 2、设计总说明：（1）应明确消防管材种类、消防软管卷盘公称压力等级。补充暗装消火栓箱安装要求。（2）1#、2#楼高层建筑的消火栓栓口压力在0.5-0.7MPa时应采用减压孔板； 3、地下一层自动扶梯底部漏设自动喷水系统； 4、非机动车停车库如有电动车，应按严重危险及配置灭火器； 5、免做装配式； 6、生活加压泵应设置两路供水管与环网连接，加压生活给水管网上应设分段检修阀门。 三、建筑 1、建筑构造用料做法（二）的外墙15厚无机保温砂浆与公共建筑节能计算分析报告书（性能化设计）外墙17厚无机保温砂浆厚度不一致。（2#酒店楼）； 2、依据《建筑设计防火规范》GBGB50016-2018年版第6.4.1条第1款的规定，Ａ区-1的2#酒店楼机房层楼梯间与其它房间窗洞口距离不应小于1.0米； 3、依据《建筑设计防火规范》GBGB50016-2018年版第6.2.3第5条的规定，Ａ区-3的3#楼二层与三层厨房开向走道的窗LC35/06；LC10/11及LC20/11的窗户应为乙级防火窗； 4、未见装配式相关设计内容。 四、结构 1、收退部分的屋面的梁编号应为“WKL”； 2、和250厚正交的框架梁，纵筋采用25直径（如1#酒店1-D轴交1*3轴），复核水平端锚固长度是否满足要求。 五、暖通 1、商业3#楼二层三层厨房机械排烟口与墙间距小于排烟口两倍当量直径，排烟口最大允许排烟量应减半，实际排烟量超过其最大允许排烟量，不满足《防排烟标准》GB51251-2017第4.4.12条。
9 | 2025FW013224 | 海坡HP03-19-02地块项目 | 三亚碧海锦晟酒店管理有限公司 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | A、B栋之间裙房建筑防火间距不足6米，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）5.2.2条规定。通规条文说明。 | 一、电气 1、应急照明箱采用树干式供电方式，各层受电端应设置保护电器。（GB51348-2019第7.1.4.4条） 2、酒店二层水疗区域应采取辅助等电位联结措施。 3、建筑首层地下和地上部分共用楼梯间，并采用防火隔墙完全分隔开，地上层、地下层应急照明不应采用同一回路供电。（《疑难解答》第8.3.14条） 4、派对酒吧通过后勤走道疏散，后勤走道至安全出口地面应设置不间断疏散指示标志。GB 50016-2014（2018年版）第10.3.6条 二、给排水 1、室外消防水泵房管线透视图及酒店消防水泵房管线透视图中，每台消防水泵出水管上未设置DN65 试水管；商业消防水泵房管线透视图中，流量测试管采用DN65试水管管径偏小。详GB50974-2014 第5.1.11条 2、屋顶试验消火栓处漏设压力表。 3、A栋各层商业外走道处漏设喷头。 4、未见海绵城市设计内容。 三、建筑 1、A栋A-K轴首层安全出口上方未设置不小于1.0的防护挑檐，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）5.5.7条规定。 2、B2-2防火分区内核心筒开设了后勤梯，依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）6.4.3条第5款及7.3.5条第3款规定，普通电梯不应设置在前室内。其他相似部位相应复核。另：生活水泵房和消防水泵房的第二出口不应穿越合用前室疏散。 3、依据《海南省电动车汽车充电设施建设技术标准》7.0.3.5条规定，每个防火单元应设置两个疏散出口，疏散出口应通向相邻不同防火单元或汽车库其他部位。B3-02-1防火单元未向相邻不同防火单元开口；其他防火分区相应复核 4、依据《电动自行车停放充电场所消防安全要求》DB46/T526-2021第5.5条,非机动车库应分组设置电动自行车，且采用不低于1.2米的实体墙或其它不燃材料进行防火分隔 四、暖通 1、部分风机房内消防风机与墙间距小于600mm，不满足《防排烟标准》GB51251-2017第6.5.2条规定。如EF（S）-B-B3-1、SF（S）-BB3-1等，其余应自查修改。
10 | 2024FW008728 | 三亚国际金融中心（YC01-01-02D地块） | 三亚翔合置业有限公司 | 中国建筑科学研究院有限公司,海南华磊建筑设计咨询有限公司,聿华工程设计（厦门）有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 无 | 一、电气 1、层消防设备配电箱采用树干式供电方式，各层受电端应设置保护电器。（GB51348-2019第7.1.4.4条）； 2、变压器宜选用节能变压器； 3、首层人员密集场所疏散口应设置应急照明，照度不低于1Lx； 4、商业步行街商铺外应设置消防应急广播。（GB50016-2018第5.3.6.9条）； 5、补充装配式建筑电气设计说明；装配式建筑平面图中应表达管线分离设计； 6、1#楼航空障碍照明箱不应设置分励脱扣附件，火灾时不应被切除，且不宜由普通照明供电干线供电；配电回路剩余电流保护应作用于报警。 二、给排水 1、自动喷水灭火系统管道刷色和标识应符合GB 50261 - 2017 第5.1.18条； 2、水泵房给水系统图中，消防水泵出水管处流量测试装置接出管位置有误； 3、1#楼，室内消火栓系统图中，应完善屋顶消防水箱出水管、流量开关及稳压设备管道与系统连接原理图； 4、1#楼，自动喷水系统图中，应完善屋顶消防水箱出水管、流量开关及稳压设备管道与系统连接原理图；自动喷水灭火系统，稳压泵的公称流量（1.5l/S)不应大于系统自启动流量； 5、未见海绵城市设计内容。 三、建筑 1、依据《商店建筑设计规范》JGJ 48-20145.2.3 商店营业厅的疏散门应为平开门，且应向疏散方向开启，其净宽不应小于1．40m，并不宜设置门槛。二层商铺M轴交8~11轴疏散门LM1223净宽小于1.4m； 2、公共建筑节能设计专篇与节能计算报告书外墙玻璃材料不一致。（1#楼、2#楼）； 3、依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）7.1.8条消防车道与建筑物之间距离建筑外墙不宜小于5米。1#楼两个短边不满足要求； 4、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）7.2.5条，救援窗口的间距不宜大于20米，1#楼两个救援窗距离为34米； 5、依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）7.2.4条，建筑应在外墙每层位置设置消防救援窗口。2#楼未设计消防救援窗口； 6、依据《电动自行车停放充电场所消防安全要求》DB46/T526-2021第5.5条,非机动车库应分组设置电动自行车，且采用不低于1.2米的实体墙或其它不燃材料进行防火分隔。 四、结构 1、1#楼的J轴的框架梁搁置在核心筒的连梁上，不符合JGJ3-2010第9.1.10条要求； 2、2#楼存在大跨和超大悬挑梁板，应复核舒适度验算。
11 | 2024FW010324 | 三亚国际免税城三期A区项目 | 三亚中免棠畔投资发展有限公司 | 广州市人防建筑设计研究院有限公司,广州市设计院集团有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 无 | 一、电气 1、消防、弱电桥架穿密闭墙、防护密闭墙预埋套管，多根消防、弱电线路合穿一根保护管，保护管管径不得大于25mm。（GB50038-2005第7.4.4条）； 2、大型商店应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志。（GB50016-2018第10.3.6条）； 3、地下一层夹层：非机动车库防火分区之间常开防火门未采取联动控制；常闭防火门未设置启闭状态报警，不符合GB50116-2013第4.6.1条规定； 4、地下避难走道应设置消防专线电话。（GB50016-2018第6.4.14.6条）； 5、地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选用耐腐蚀橡胶线缆。（GB51309-2018第3.5.3条）； 二、给排水 1、未见人防设计图纸； 2、消防水泵房大样图中，每台消防水泵出水管上未设置DN65 试水管。详GB50974-2014 第5.1.11条； 3、未见室外给排水总图； 4、未见海绵城市设计内容。 三、建筑 1、B1区建筑绿色专篇技术措施安全耐久、健康舒适等项，评分项的得分与汇总表格得分不一致； 2、补充场地周边公共交通设施布局示意图； 3、依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 （2018年版）7.1.8条规定，项目多处消防车道距离建筑外墙小于5m。 四、结构 1、结构超长，应考虑温度应力； 2、存在大跨和超大悬挑梁板，应复核舒适度验算； 3、补充结构计算书。 五、暖通 1、采用区域冷源时，应在每栋公共建筑的冷源入口处设置冷量计量装置。《公建节能标》GB50189-2015第4.5.3条； 2、人防风机房出风管上未设置自动监测取样管，不满足《防化规》RFJ013-2010第5.2.9条规定； 3、5#楼二层F05-201-02防烟分区漏设排烟口。
| 2025FW011578 | 三亚国际免税城三期B区项目二标段 | 三亚中免棠畔投资发展有限公司 | 广州市设计院集团有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 无 | 一、电气 1、大、中型商店应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志。（GB50016-2018第10.3.6条）； 2、多层商业步行街两侧商铺外应设置疏散照明、疏散指示标志和消防应急广播。（GB50016-2018第5.3.6.9条）； 3、11#楼、13#部分屋面接闪网格超过5mx5m或6mx4m。 二、给排水 1、未见人防设计图纸； 2、消防水泵房大样图中，每台消防水泵出水管上未设置DN65 试水管。详GB50974-2014 第5.1.11条； 3、未见室外给排水总图； 4、未见海绵城市设计内容。 三、建筑 1、1、B1区建筑绿色专篇技术措施安全耐久、健康舒适等项，评分项的得分与汇总表格得分不一致； 2、补充场地周边公共交通设施布局示意图； 3、依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 （2018年版）7.1.8条规定，项目多处消防车道距离建筑外墙小于5m。 四、结构 1、结构超长，应考虑温度应力； 2、存在大跨和超大悬挑梁板，应复核舒适度验算； 3、补充结构计算书。 五、暖通 1、补充13#楼1#影厅高大空间排烟量系统风量计算书。
| 2024FW009153 | 三亚国际免税城三期B区项目一标段 | 三亚中免棠畔投资发展有限公司 | 广州市设计院集团有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 无 | 一、电气 1、2#、3#、7#、14#商业为中型商店，应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志；面积较大的营业厅内疏散走道也应设置地面疏散指示标志（如6#、12#）。（GB50016-2018第10.3.6条）。 二、给排水 1、未见人防设计图纸； 2、消防水泵房大样图中，每台消防水泵出水管上未设置DN65 试水管。详GB50974-2014 第5.1.11条； 3、未见室外给排水总图； 4、未见海绵城市设计内容。 三、建筑 1、B1区建筑绿色专篇技术措施安全耐久、健康舒适等项，评分项的得分与汇总表格得分不一致； 2、补充场地周边公共交通设施布局示意图； 3、1、依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 （2018年版）7.1.8条规定，项目多处消防车道距离建筑外墙小于5m； 4、电梯层门的耐火完整性不应低于2.0小时； 5、依据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 （2018年版）6.4.1条规定，12#楼12-E交12-1轴，12-H～12-J交12-1轴楼梯间两侧门窗洞口最近边缘水平距离不应小于1m,其他相同位置复核修改； 6、依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）5.4.15条第2款规定，发电机房储油间的油箱应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱下部应设置防油品流散设施。 四、结构 1、结构超长，应考虑温度应力； 2、存在大跨和超大悬挑梁板，应复核舒适度验算； 3、补充结构计算书。
12 | 2025FW012324 | 海南三亚国际邮轮港一期客运枢纽项目 | 三亚商务区开发建设有限公司 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 1、坡道口未设置缓冲段，不符合《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第5.2.4；《民用建筑通用规范》GB 55031-2022 第4.3.3条（强制性条文） 2、防火分区十五、十六防火墙在疏散走道上的应为常开甲级防火门，未标注常开，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.10；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 6.4.2 3、消防控制室应表达采取防潮措施、采取防啮齿动物措施；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 4.1.8 4、防火分区十开向下沉广场的疏散门未采用平开门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.11.1；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第7.1.6条（强制性条文） 5、夹层有卫生间，应设置无障碍厕所或无障碍厕位；《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021 第3.2.1条（强制性条文） 6、卫生间外公共走廊净宽不足1.3m。《民用建筑通用规范》GB 55031-2022 第5.3.12条（强制性条文） | 一、电气 1、0610图：地下室多处场所同一电源照明回路灯具过多，应满GB51348-2019第10.6.8条要求 2、3#楼、地下室子项疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具，参见GB51309-2018第3.2.11条 3、未见弱电智能化图纸 二、给排水 1、5#楼未设置室内消火栓，应按人员密集场所设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。详见GB50016-2014（2018年版）第8.2.4条 2、设计总说明：（1）消火栓栓口压力小于0.7MPa时不适用III型减压稳压消火栓，且根据消火栓泵的扬程（55m），本项目消火栓可不设减压设施。 3、3#楼高位消防水箱：（1）自动喷水系统流量开关启动值应大于稳压泵的公称流量。 4、每台消防泵出水管应设置DN65试验放水管。 5、设计说明中应补充装配式建筑给排水技术措施说明 6、给水系统减压阀前应设阀门、过滤器，阀后应设压力表。 7、应提供无障碍卫生间卫生器具安装要求、电热水器的热效率值。 8、生活水泵房不应毗邻雨水处理机房，建议设置双墙分隔 三、建筑 1、部分超4米宽度的疏散台阶应划分为不大于2米的区段； 2、疏散走道上不应设门，防火分区十八右侧只有一个疏散方向，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.2； 3、地下室大量房间面积超50平米只有一个疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5； 4、防火分区十九不是设备防火分区（备勤室），超50平米，仅设置一部疏散楼梯，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5； 5、柴发机房与车库之间未完全防火分隔（设百叶），不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-2014 第5.1.9； 6、防火卷帘宽度超过论证报告单樘防火卷帘的宽度不大于9m的要求； 7、11#楼梯旁边的防火墙上应采用特级防火卷帘，未标注，长度也不符合论证报告要求，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.5.3.3； 8、论证报告未说明防火分区七可以采用敞开楼梯疏散，地下室疏散应采用封闭楼梯间，不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-2014第6.0.3.1； 9、3#楼二层L~M轴间钢梯不符合室外疏散楼梯的要求，9~15轴不满足双向疏散要求，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.5。 四、结构 1、存在大跨和超大悬挑梁板，应复核舒适度验算。 五、暖通 1、24S141-SS-DWG-NT-FY05图中，地下防疫隔离区域进排风口间距不符合防短路要求，不满足GB50736-2012之6.3.1条第2款。 2、第9.2.6条得分证明材料不足 3、地下隔离防疫区域采用万级净化，设置加湿、电辅热等，无必要增加造价及使用成本，有过度设计之嫌。
13 | 2024FW007666 | 三亚海棠湾HT08-15-03、HT08-15-04地块商业及酒店项目(保利·棠隐)三期 | 三亚论坛中心建设有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 1、汽车库坡道与附属道路之间缓冲段不足5.5米，不符合《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 5.2.4.2；《民用建筑通用规范》GB 55031-2022 第4.3.3条（强制性条文） 2、厕所坐便内开门隔间进深不足1.5m，不符合《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第6.6.4；《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 第6.6.4条（强制性条文） 3、S11-1、S15-2商铺面积超120平米，只有一个疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.15；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第7.4.2条第3款（强制性条文） 4、S17#村史馆，第二疏散门净宽应≥0.8米；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第7.1.4条 5、开向封闭式外廊的客房门应采用烟密闭门，并能自动关闭；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第6.4.1条（强制性条文） | 一、电气 1、Q5#商业楼：空气源配电箱至热水循环泵配电回路应设置30mA剩余电流保护。（GB 50364-2018第5.7.3条） 二、给排水 1、一期消防水泵房详样图中，每台消防水泵出水管上未设置DN65 试水管。详GB50974-2014 第5.1.11条。 2、应复核室内消火栓系统和自动喷水系统稳压泵的扬程是否偏小。 3、未见海绵城市设计内容 三、建筑 1、S17#村史馆，无障碍厕所的实墙宽度不足以藏门，导致开启宽度不足0.9米，把手侧实墙宽度不足400，不符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012第3.5.3.3及3.5.3.5； 2、地下垃圾房面积超50平米，只有一个安全出口；不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5； 3、半地下室疏散应采用封闭楼梯间，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.4.1； 4、酒店生活泵房旁的封闭楼梯间，应采用乙级防火门或双向弹簧门；不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.2.3； 5、B1-3-5只有一个疏散方向，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5； 6、B1-1-2两个疏散门间距不足5米，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.2； 四、结构 1、地下室计算书：各单体范围上部结构比图纸多考虑了一层梁板，该单体范围对应地下室范围抗浮是否满足？补充复核
| 2024FW006733 | 三亚海棠湾HT08-15-03、HT08-15-04地块商业及酒店项目(保利·棠隐)一期 | 三亚论坛中心建设有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 1、汽车库坡道与附属道路之间缓冲段不足5.5米，不符合《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 5.2.4.2；《民用建筑通用规范》GB 55031-2022 第4.3.3条（强制性条文） 2、厕所坐便内开门隔间进深不足1.5m，不符合《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第6.6.4；《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 第6.6.4条（强制性条文） 3、S11-1、S15-2商铺面积超120平米，只有一个疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.15；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第7.4.2条第3款（强制性条文） 4、S17#村史馆，第二疏散门净宽应≥0.8米；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第7.1.4条 5、开向封闭式外廊的客房门应采用烟密闭门，并能自动关闭；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第6.4.1条（强制性条文） | 一、电气 1、装配式建筑平面图中应表达管线分离设计 2、地下室部分照明回路敷设距离较长，断路器不能兼做接地故障保护。 二、给排水 1、一期消防水泵房详样图中，每台消防水泵出水管上未设置DN65 试水管。详GB50974-2014 第5.1.11条。 2、应复核室内消火栓系统和自动喷水系统稳压泵的扬程是否偏小。 3、未见海绵城市设计内容 三、建筑 1、S17#村史馆，无障碍厕所的实墙宽度不足以藏门，导致开启宽度不足0.9米，把手侧实墙宽度不足400，不符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012第3.5.3.3及3.5.3.5； 2、地下垃圾房面积超50平米，只有一个安全出口；不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5； 3、半地下室疏散应采用封闭楼梯间，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.4.1； 4、酒店生活泵房旁的封闭楼梯间，应采用乙级防火门或双向弹簧门；不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.2.3； 5、B1-3-5只有一个疏散方向，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5； 6、B1-1-2两个疏散门间距不足5米，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.2； 四、结构 2、地下室计算书：各单体范围上部结构比图纸多考虑了一层梁板，该单体范围对应地下室范围抗浮是否满足？补充复核
14 | 2024FW009798 | 三亚崖州湾南繁科技城起步区 YK01－02－01－01、02、03、04项目（二期） | 三亚南繁荣茂置业有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 海南泓景建筑设计有限公司 | 无 | 一、电气 1、DS-T2-QD-SM2图：电力变压器应采用节能型； 2、应急照明的供电应在所在防火分区的配电箱设置自动切换装置，参见GB51348-2019第13.7.4条；（公寓，商业）； 2、各栋疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具，参见GB51309-2018第3.2.11条； 3、多层商业步行街两侧商铺外应设置疏散照明、疏散指示标志和消防应急广播，参见GB50016-2018第5.3.6.9条。 二、给排水 1、办公楼各层茶水间排水横支管连接4个及4个以上卫生器具且横支管长度大于12m应设环形通气管。详见GB50015-2019第4.7.3条； 2、缺绿建专篇； 3、应提供减压稳压消火栓类型； 4、地下室室内消火栓系统为独立的分区，应单独设置水泵接合器； 5、缺一期给排水总说明； 6、各栋建筑给水引入管上应设置水表； 7、应提供无障碍卫生间卫生器具安装要求。蹲便器、小便器应采用构造内自带水封便器； 8、补充生活水泵房设置入侵报警、监控系统的安装要求； 9、总图：（1）给水阀门井井盖也应设置标识。（2）补充室外给排水管道及设施抗震设计说明。（3）应补充化粪池通气管口管径、设置位置。 三、建筑 1、补充总平面消防分析图，完善消防道路设计； 2、1#办公楼扩大前室与相邻房间开口间距不足1米，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.1.1； 3、1#2#办公楼之间、3#4#有大顶盖相连，占了防火间距，防火间距应该是室外安全区，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答（2023）》第5.2.2； 4、2#二层主力店防火墙两侧水平开口间距应≥2米，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.1.3； 5、B1-S1走道不应有门，导致综合电房等只有一个疏散方向，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5； 6、B1-F8两个防火单元之间无防火分隔墙体，不符合《海南省电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ46-041-2022第7.0.3.2； 7、不为车库服务的设备用房（有线电视机房等）不宜与车库同一防火分区，且疏散距离超20米，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答（2023）》第6.1。 四、结构 1、3#4#服务型公寓、5~9#楼提供的计算书为合并计算，但显示未进行多塔设置； 2、总说明中第2.2.3条抗震设防类别为“重点设防类”，但是抗震等级并未按重点设防类设置，查核； 3、未见楼盖竖向振动舒适度验算，补充典型楼层板验算； 4、5~9#计算书结果文件显示的超限信息，未见处理措施说明。 五、暖通 1、所提供的材料有绿建证明材料，未见绿建专篇。
| 2024FW007952 | 三亚崖州湾南繁科技城起步区 YK01－02－01－01、02、03、04项目（一期） | 三亚南繁荣茂置业有限公司 | 广州宝贤华瀚建筑工程设计有限公司 | 海南泓景建筑设计有限公司 | 无 | 一、电气 1、DS-T2-QD-SM2图：电力变压器应采用节能型； 2、应急照明的供电应在所在防火分区的配电箱设置自动切换装置，参见GB51348-2019第13.7.4条；（公寓，商业）； 3、各栋疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具，参见GB51309-2018第3.2.11条； 4、多层商业步行街两侧商铺外应设置疏散照明、疏散指示标志和消防应急广播，参见GB50016-2018第5.3.6.9条 二、给排水 1、办公楼各层茶水间排水横支管连接4个及4个以上卫生器具且横支管长度大于12m应设环形通气管。详见GB50015-2019第4.7.3条。《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019 第4.7.3条第1款； 2、缺绿建专篇； 3、应提供减压稳压消火栓类型； 4、地下室室内消火栓系统为独立的分区，应单独设置水泵接合器； 5、缺一期给排水总说明。 6、各栋建筑给水引入管上应设置水表。 7、应提供无障碍卫生间卫生器具安装要求。蹲便器、小便器应采用构造内自带水封便器。 8、补充生活水泵房设置入侵报警、监控系统的安装要求。 9、总图：（1）给水阀门井井盖也应设置标识。（2）补充室外给排水管道及设施抗震设计说明。（3）应补充化粪池通气管口管径、设置位置。 三、建筑 1、补充总平面消防分析图，完善消防道路设计； 2、1#办公楼扩大前室与相邻房间开口间距不足1米，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.1.1； 3、1#2#办公楼之间、3#4#有大顶盖相连，占了防火间距，防火间距应该是室外安全区，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答（2023）》第5.2.2； 4、2#二层主力店防火墙两侧水平开口间距应≥2米，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.1.3； 5、B1-S1走道不应有门，导致综合电房等只有一个疏散方向，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5； 6、B1-F8两个防火单元之间无防火分隔墙体，不符合《海南省电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ46-041-2022第7.0.3.2； 7、不为车库服务的设备用房（有线电视机房等）不宜与车库同一防火分区，且疏散距离超20米，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答（2023）》第6.1。 四、结构 1、1.计算书中梁刚度放大系数取1.0，未考虑楼板对梁刚度的影响； 2、计算未进行0.2Q0调整； 3、总说明中第2.2.3条抗震设防类别为“重点设防类”，但是抗震等级并未按重点设防类设置，查核； 4、未见楼盖竖向振动舒适度验算，补充典型楼层板验算； 5、5~9#计算书结果文件显示的超限信息，未见处理措施说明。 五、暖通 1、所提供的材料有绿建证明材料，未见绿建专篇。
15 | 2024FW005688 | 三亚崖州湾智造创新园 | 三亚易视芯科技有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 1、D3餐厅电梯厅未表达无障碍提示盲道等，不符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012第3.7.1 ；《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021 第2.6.1条第3款 2、D3全玻璃门和玻璃隔断无醒目的防撞提示措施，不符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012第3.5.3.1；不符合《民用建筑通用规范》GB 55031-2022 第6.5.5条（强制性条文） 3、C1楼消防车道不足两个长边，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.1.3；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 3.4.3 4、A、B楼休息室、研发办公未与厂房分隔，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第3.3.5；建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第4.2.2条 | 一、电气 1、电动卷帘门应采取辅助等电位联结措施。(GB51348-2019第9.4.6条） 2、线缆由室外引入的二类防雷建筑总进线箱处应设置I级试验的SPD保护。（GB50057-2010第4.4.7条） 3、消防水泵房内应设置消防对讲电话 4、B型应急照明箱配电回路应设PE线保护。 5、建筑物地面层线缆采用金属导管布线时，其壁厚不应小于2.0mm。 二、给排水 1、D4消防系统原理图中，每台消防水泵出水管上未设置DN65 试水管；流量测试装置接出管位置有误。详GB50974-2014 第5.1.11条 2、复核绿建专篇中第8.1.4条，小区年径流总量控制率为30%是否有误 3、设计依据中应补充《消防设施通用规范》GB55036-2022；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。 4、设计说明中各栋建筑的建筑面积、建筑体积、停车楼的停车数量、车库分类应说明，以便复核消防设计是否满足规范要求。 5、厂房按丙类严重危险I考虑自动喷水灭火系统，应复核厂房自动喷水灭火系统喷水强度(20L/S)和作用面积(160㎡)取值的合理性；厂房的净空高度应说明。 6、C2图中未见设置屋顶消防水箱。 7、缺少海绵城市设计说明。 8、《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012已废止，应采用采用现行版本。 三、建筑 1、A、B、C楼的封闭楼梯间在首层未直通室外或采用扩大封闭楼梯间的形式，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.2； 2、D3餐厅首层后勤区与门厅走道之间不应设门，导致后勤区只有一个疏散方向，二层门厅区域只有一个疏散方向，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.11.1；
16 | 2024FW008857 | 四川航空三亚运行基地（一期）项目 | 三亚川航置业有限公司 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 |  | 一、给排水 1、应提供消防软管卷盘公称压力等级，明确管道试验压力值。复核减压稳压消火栓的设置楼层和减压稳压消火栓类型； 2、柴油发电机房应设消防排水设施； 3、设计说明中应补充装配式建筑给排水技术措施说明； 4、水泵房：（1）生活水泵吸水总管的标高在消毒装置前后应一致。最低水位高于吸水管口不宜小于0.3m。（2）应提供水泵房降噪减振措施。 二、建筑 1、无障碍居室门拉手侧实墙宽度不足400，不符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012第3.5.3.5； 2、地下室附属库房面积超50平米，只有一个疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5。 三、结构 1、各楼层均有部分钢梁腹板开设矩形洞口，补充典型钢梁开洞处截面承载力验算。 四、暖通 1. 锅炉房采用排风排除余热，应为负压，且不应设置空调或多联机； 2. 设计说明中应明确洗浆房设置的排风系统参数。
17 | 2024FW010880 | 天正山河玺院 | 三亚永基房地产开发有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 1、汽车库坡道与附属道路之间缓冲段不足5.5米，不符合《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 5.2.4.2； 2、无障碍电梯厅未表达无障碍盲道、呼叫按钮等，不符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012第3.7.1； 3、无障碍厕所缺低位挂衣钩，把手侧实墙宽度不足400，《无障碍设计规范》GB 50763-2012第3.5.3.5； 4、9#楼局部裙房进深超4米，有效救援长度不足一个长边，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.1；《建筑防火通用规范》GB55037-2022第3.4.6条 5、消防控制室未表达采取防潮措施、未采取防啮齿动物措施，不符合《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.1.8.6。 | 一、电气 1、单体住宅屋面接闪网格不应超过10mx10m或12mx8m。（GB50057-2010第4.3.1条） 2、住宅各场所LPD应符合GB/T50034-2024目标值要求；LED能效应符合GB/T50034-2024表3.3.10-5规定 3、土建图中住宅户内线缆未选用低压无卤型线缆，绿建第4.2.7-1条不应得分 4、地下室报警平面图：湿式报警阀应作为触发信号，直接启动喷淋泵 5、装配式建筑平面图中应表达管线分离设计 6、S2#配套楼标高6.35m处应采取防直击雷措施； 7、各栋住宅进线剩余电流保护器应选用4P开关。《低压配电设计规范》GB 50054-2011 第3.1.11条第1款（强制性条文） 二、给排水 1、未见绿色建筑设计专篇 2、未见海绵城市设计内容 三、建筑 1、9#楼首层走道宽度不足1.2米，不符合《住宅建筑规范》GB 50368-2005第5.2.1； 2、老年人日间照料设施的门至少有一扇净宽不小于0.8m，不符合《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018第5.7.3.4； 3、前室距相邻开口间距不足1米，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.1.1； 4、救援场地侧未设救援口标识，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第7.2.5； 5、地下室合用前室开其他门、窗或只有一个疏散方向，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.3.5； 6、地下室工具间属于附属库房，与车库同一防火分区，不符合建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.3.1； 7、防火分区七第二安全出口借车库疏散距离超20米，《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答（2023）》第6.2； 8、坡道与停车区之间（防毒通道处）未采用甲级防火门分隔，不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-2014 第5.3.3； 四、结构 1、未见楼盖竖向振动舒适度验算，补充典型楼层板验算。
18 | 2024FW007598 | 万华三亚东岸05地块商业项目（DA2-29-05地块） | 海南万华商业管理有限公司 | 成都惟尚建筑设计有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 地下室后勤区有卫生间，应设无障碍厕所或无障碍厕位；不符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）3.2.4 | 一、电气 1、P06图：补充屋顶动力箱配出金属保护管接地要求（GB50057-2010第4.5.4.2条） 2、自动扶梯上下端口处增设视频监控摄像机 二、给排水 1、污水系统的环形通气管与通气立管的连接应满足GB50015-2019第4.7.7条。DN100排出管长度大于15m应按GB50015-2019第4.6.3条设清扫口 2、自动喷水系统配水管穿人防围护结构时应设防护设施 3、消火栓栓口压力在0.5-0.7MPa时，应采用I型减压稳压消火栓或减压孔板。明确管道试验压力值。 4、柴油发电机房、战时进风机房、防化器材室等部位应设自动喷水系统 5、高低压配电房的气体灭火系统应与建筑同步设计完整。 6、应完善装配式建筑给排水技术措施说明 7、设计总说明：（1）《城镇给水排水技术规范》已废止。 8、2#楼：（2）管道穿变形缝时应设补偿装置，部分楼层未设。 9、一层厨房、卫生间单独排至地下二层污水处理间的排水立管应设通气管。 10、缺给排水总图及海绵专项设计图。 三、建筑 1、部分商铺面积超120平米，两个疏散门间距不足5米，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.15.1 ； 2、商铺开向01-TL-06的门减小了楼梯间平台宽度，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.11.3； 3、地下室疏散走道上的门未标注常开，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.10； 4、地下室多个防火分区只有一个安全出口，疏散存在连环借、相互借的问题； 5、地下室电梯厅采用防火卷帘，门直接开向楼梯间，无法双向疏散，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5； 6、生活水泵房不宜与车库同一防火分区且借车库疏散，且疏散距离超20m；《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.3.1； 7、汽车库疏散不可借距离；不符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-2014 第6.0.6； 8、地下室B1-3垃圾房、B1-4工具间、储藏间不应与车库同一防火分区，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.3.1； 9、B1-2和B1-1两个防火分区共用疏散楼梯间未分设前室，不符合《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南（暂行）（琼公消〔2018〕第117号）》第3.3； 10、B1-6和B1-7在外墙上的开口，夹角小于180°，间距小于4m，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.1.4。 四、结构 1、未见装配式图纸和计算书。 2、地下室顶板活荷载多处取4KPa，偏小，按5KPa复核设计。 3、地下室外墙侧有楼梯间的，对墙体的约束与其它处不一致，补充该处外墙计算书并核查配筋。 五、暖通 1、设计新风量指标与人员密度不符，不满足GB50736-2012之表3.0.6.4的要求。
19 | 2024FW010829 | 崖州科尚城市广场项目 | 三亚科城置业有限公司 | 上海联创设计集团股份有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 1、无障碍电梯厅未表达无障碍提示盲道、呼叫按钮等，不符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012第3.7.1 ；《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021 第 2.6.1 条 2、全玻璃门和玻璃隔断无醒目的防撞提示措施，不符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012第3.5.3.1；《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021 第 2.5.6 条 3、1#楼二十层未设外围护结构，不符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.10； 4、未按楼栋设计太阳能系统，不符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第5.2.1； 5、1#、2#为两栋楼，没有防火间距，也不符合防火间距不限的要求，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.2.2； 6、2#楼二层扩大前室只有一个安全出口，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.8； 7、2#楼四层新风机房未采用甲级防火门，且该走道不符合双向疏散，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.7；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第 4.1.3 条 8、地下室疏散走道上的甲级防火门，未标注为常开门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.10； 9、3、3#楼三层、1#楼四、五、十九、二十层有卫生间，应有无障碍厕所或厕位；不符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）3.2.4 10、无障碍厕所门应水平滑动开启或向外平开；《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）3.2.3 11、酒店的无障碍客房数（10层未见设计）不足；《宿舍、旅馆建筑项目》GB55025-2022 4.2.2 | 一、电气 1、3#、4#、5#商业建筑面积超过5000m2，应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志。（GB50016-2018第10.3.6条） 2、4#、5#商业步行街两侧商铺外应设置疏散照明、疏散指示标志和消防应急广播。（GB50016-2018第5.3.6.9条） 3、潜水泵控制箱不应设置在封闭楼梯间内。 二、给排水 1、未见绿色建筑设计专篇 2、室外给排水总图中，室外消火栓定位尺寸应标注，室外消火栓数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定；消防水泵接合器离室外消火栓不宜小于15米，并不宜大于40米；应复核室外消火栓的数量、间距及保护距离是否满足规范要求。 3、自动喷水灭火系统，水力警铃应设置于有人值班的地点附近或公共通道外墙上。详《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2017) 第6.2.8条。 4、未见海绵城市设计内容。 三、建筑 1、开向扩大前室的电梯需要满足消防电梯的防火要求，不只是层门； 2、1#楼首层储藏间、楼梯间对走道（实际是扩大前室）开窗，未与其他部分防火分隔，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.3.4； 3、ST1-5服务的地上地下均为商业，疏散宽度在首层未叠加，且疏散门净宽小于设计宽度，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.21； 4、送风机房采用爬梯疏散，开口向前室，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.3.5； 5、1#三层宴会厅内有储藏室未设防火门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.3.4；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第 4.1.3 条 6、1#三层走道不应设门，导致宴会前厅只有一个疏散方向，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.1.11.1； 7、1#楼四层备餐间外走道门未向疏散方向开启，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.11.1； 8、2#楼五层洗衣房未采用平开门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.11.1； 9、地下室多处两个防火分区（如1-1和1-10，1-7和1-9，2-1和2-6，2-4和2-5）共用疏散楼梯间未分设前室；不符合《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南（暂行）（琼公消〔2018〕第117号）》第3.3； 10、1-5防火分区第二安全出口借车库疏散，没有依据； 11、1-5防火分区工程材料仓库面积超50平米只有一个疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5； 12、1-6仓库走道只有一个疏散方向，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5； 13、负二层生活水泵房第二疏散门借车库疏散且超20米； 14、2-3-4防火单元没有第二疏散门，不符合《海南省电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ46-041-2022第7.0.3.5； 15、酒店安全出口未设防护挑檐，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.7。 16、商业无障碍楼梯扶手应水平延伸300； 17、2#楼客房与楼梯间隔墙应做隔声设计； 四、结构 1、4#5#在二层楼面处练成一个整体，结构应考虑整体计算包络设计。 2、未见人防结构计算书，补充核查。
20 | 2025FW011783 | 三亚崖州湾科技城国家热带农业科学中心综合实验室项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 无 | 一、电气 1、E-G-A104~A106,A109,A119图：部分配电箱上级配电保护断路器整定值选择不合理，应与进线回路断路器整定值间协调配合，参见GB50054-2011第6.1.2条； 2、B-HT-01电梯合用前室补充感烟探测器； 二、给排水 1、消防水泵房应设置起重装置，详见GB50974-2014第5.5.1条； 2、缺绿建专篇； 3、应提供减压稳压消火栓类型、消防软管卷盘公称压力等级； 4、补充预作用自动喷水系统控制方式； 5、补充高位消防水箱信号装置和就地水位显示装置安装大样图，复核流量开关启动值； 6、设计说明中应补充装配式建筑给排水技术措施说明； 7、室外设计总说明：（1）《城镇给水排水技术规范》已废止。（2）完善室外给排水设计说明，补充阀门井、检查井井盖标识做法、防坠落措施，补充管道基础做法等施工说明； 8、生活水泵房：（1）应明确水泵吸水管与吸水总管的连接方式，生活水箱吸水总管的敷设方式不应形成气囊。 三、建筑 1、无障碍车位距离电梯厅过远，不符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012第3.14.1； 2、1、附属库房未采用防火门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.3.4； 3、扩大前室未与其他部位完全防火分隔，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.3.6； 4、部分房间，如D座三层高性能加工实验室两个疏散门间距不足5米，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.2； 5、地下室实验室废水处理机房疏散门距离安全出口超20米，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答（2023）》第6.1； 6、库房与车库同一防火分区；不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答（2023）》第6.1； 7、疏散走道上不应设门，导致包间区域只有一个疏散方向，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.4.11.1； 8、地下室防火分区B1-03多处区域面积超50平米只有一个疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5 四、结构 1、单体嵌固端为地下室顶，A栋（框架剪力墙结构），地下一层个别剪力墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋少于地上一层对应边缘构件纵筋面积（例如：GBZ9），逐一查核修改。若属于嵌固部位，则违反《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第12.2.1条第4款. 五、暖通 1、空气源热泵仅应用于生活热水的部分可计入可再生能源利用； 2、图M-11-01中，采用自然通风的前室，不应设置压力探测点。
21 | 2025FW011703 | 三亚中央海岸 | 三亚中港置业有限公司 | 上海颐景建筑设计有限公司,华东建筑设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 无 | 一、电气 1、电力变压器采用节能型产品； 2、E-AB-10-02,03,07,08图：补充消防负荷过负荷保护应作用于信号报警，不应切断电源，参见GB50054-2011第6.3.6条； 3、B栋未见执行GB51309-2018设计规范，各子项对于规范执行不一致； 4、设计图纸执行规范标准与设计说明中设计依据不相符，执行的规范节点应保持一致； 5、E-A-00-01图：图例表补充照明灯具安装高度（注意安装高度大于2.5米）。 二、给排水 1、气体灭火系统管网上不应采用四通管件进行分流。详见GB50370-2005第3.1.11条。储瓶间不应设在垃圾房内。发电机房设置气体灭火系统时，其储油间也应设置气体灭火系统； 2、设计总说明：应提供室内外消火栓系统火灾延续时间； 3、应提供减压稳压消火栓类型及消防软管卷盘公称压力等级； 4、消火栓系统环网上接网A区、C区的两根供水管与环网连接时应设分隔阀门； 5、设计总说明：补充生活冷热水用水定额、用水单位数等参数或相关计算书； 6、裙房、B区给水系统用水点水压大于0.2MPa时应设减压设施； 7、应完善生活泵房大样图，补充生活水箱、水泵进出管剖面图或系统图。 三、建筑 1、A区首层、B区ST-18楼梯间门净宽不足1.2米，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.18； 2、A区十、十一层A-8轴~A-9轴交A-C轴~A-D轴的客房只有一个疏散方向，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.8； 3、楼梯间门未开向屋顶，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.3； 4、B区B-1轴、首层2-B与1-A之间的防火墙两侧水平开口间距不足2米，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第6.1.3； 5、B区ST-18楼层前室有井门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第6.4.3.5； 6、B区客房层两个防火分区之间有天井，相对间距不足13米；走道设门，未标注门编号，也未标注为常开门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第6.4.10； 7、B区客房层门窗编号缺失，是否符合要求不详； 8、地下室B1-H培训教室、人事，B2-K的日常维修仓库、工程部、客房部，B2-F的办公区及地下室多个库房房间面积均超50平米，只有一个疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.5； 9、B1-J财务办公未见疏散门； 10、地下室多个防火分区只有一个安全出口，存在连环借、多个防火分区共用疏散楼梯的问题； 11、避难走道只有一个直通地面的出口，但与多个防火分区相通，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第6.4.14.2； 12、B1-G采购办公、收货办公、垃圾房、设备房与车库同一防火分区，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.3.1； 13、B2-M的客房总仓唯一疏散门开向相邻防火分区，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.9.3； 14、发电机房储油间未备注最大储油量，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.4.13.4。 四、结构 1、本次设计修改内容中A栋酒店、B栋酒店在酒店入口处新增钢结构雨篷，未见该雨篷结构图； 2、补充新增钢雨篷结构计算书，并应考虑其对主体结构的影响； 3、本次为改造设计，相关依据文件应在说明中完善，包括相关相关专家论证文件、主体检测文件等。 五、暖通 1、新风指标过高，不利于节能； 2、CO2监测系统不应仅设置于前厅。宴会厅、大会议厅等全空气系统均应设置； 3、第7.1.3条专篇内容与设计文件不一致。
22 | 2024FW008043 | 海南国际文化交流中心 | 三亚商务区开发建设有限公司 | 上海市地下空间设计研究总院有限公司,上海建筑设计研究院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 无 | 一、电气 1、E-ND-21-01，E-ND-51-01图：防火卷帘控制按钮配电线路、部分火灾自动报警线路穿越人防墙处补充设置密闭肋； 2、E-N-24-01图：多功能厅右侧疏散出口漏设疏散照明灯具； 3、E-N-24-16图：A-M轴交A-15~A-17轴疏散指示设置间距不满足GB51309-2018第3.2.9条1.3)款要求。 二、给排水 1、口部洗消用水与生活用水合用水箱时，应有保证口部洗消用水不被挪用的措施； 2、应提供消防软管卷盘公称压力等级。明确流量开关自动启动的流量值； 3、喷射型自动射流灭火系统的环网上应设置具有信号反馈的分隔检修阀； 4、生活水泵吸水总管管径大于等于DN200时，管外底离地净高不应小于0.25m； 5、缺海绵城市专项设计图。 三、建筑 1、个别无障碍车位距离电梯厅太远，不符合《无障碍设计规范》GB 50763-2012第3.14.1； 2、1、车库防火单元没有第二疏散门；不符合《海南省电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ46-041-2022第7.0.3.5； 3、附属库房未做防火门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.3.4； 4、垃圾房属于附属库房，不应与车库同一防火分区；不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答（2023）》第6.1； 5、负一层消防水泵房第二疏散门借车库疏散，距离超20米，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答（2023）》第6.2； 6、负一层洗衣房面积超50平米，只有一个疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5； 7、B1-3第二安全出口借车库疏散，疏散距离超20米，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答（2023）》第6.2； 8、未见防火分区示意图； 9、首层贵宾休息室两个疏散门间距不足5米，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.2. 四、结构 1、计算设定中梁刚度放大系数1.0，未考虑楼板对梁刚度的影响； 2、未见楼盖竖向振动舒适度验算，补充典型楼层板验算； 3、补充后舞台顶桁架计算书。 五、暖通 1、可再生能源计算书中建筑能耗计算不完全，仅有水冷系统、未计入多联机系统能耗； 2、计算书中可再生能源应用种类与专篇中不一致，应根据设计文件核实； 3、冷冻机房、水泵房应保持负压通风。
23 | 2024FW010736 | 中国南繁中心项目 | 海南农垦南繁投资有限公司 | 雅克设计有限公司 | 海口市城建建设工程施工图设计文件审查有限公司 | 1、无障碍厕所水平滑动式门或向外开启的平开门；《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019‑2021 第 3.2.3 条第 3 款（强制性条文） 2、楼梯间下部可进入的部位应设置阻挡措施；《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019‑2021 第 2.2.5 条 | 一、电气 1、A座、B座消防电梯前室应设置消防应急广播。（GB51348-2019第13.3.6.5条） 2、地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选用耐腐蚀橡胶线缆。（GB51309-2018第3.5.3条） 3、各子项节能专篇照度、照明功率密度执行的GB50034-2013标准已废止 4、建筑首层地下和地上部分共用楼梯间，并采用防火隔墙完全分隔开，地上层、地下层应急照明不应采用同一回路供电。（《疑难解答》第8.3.14条） 5、首层人员密集场所疏散口应设置应急照明，照度不低于1Lx。 6、多层商业步行街两侧商铺外应设置疏散照明、疏散指示标志和消防应急广播。（GB50016-2018第5.3.6.9条） 7、塔楼B,多层商业：多处疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具，参见GB51309-2018第3.2.11条 8、59图：公共走道增设疏散指示标志灯 二、给排水 1、未见绿色建筑设计专篇 2、A塔楼室内消火栓系统、自动喷水灭火系统未见消防水泵接合器做法。 3、复核室内消火栓系统及自动喷水灭火系统试验压力，试验压力应根据分区情况、系统工作压力分别说明。 4、《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012已废止，应采用采用现行版本。 5、未见海绵城市设计内容。 三、建筑 1、塔楼A首层物业用房的疏散走道只有一个疏散方向，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.8； 2、首层商铺储藏间、二十四~三十二层储藏均未做防火门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.2.4； 3、二层1-4~1-7轴之间的办公室两个疏散门间距不足5米；不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.2； 4、多层商业4-7#楼梯间在首层未直通室外或经不超15米的疏散走道直通室外，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.17.2； 5、多层商业4-8#、4-1#楼梯间在首层经过的疏散走道隔墙（普通玻璃）不满足1h耐火极限要求，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.1.2 四、结构 1、A栋、B栋高楼层部分框架梁与剪力墙平面外连接时，梁纵筋水平锚固段长度不满足规范要求，未见相应措施要求。《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010 第7.1.6条 2、未见楼盖竖向振动舒适度验算，补充各楼栋典型楼层板验算。

## 勘察
2025年房屋建筑、市政工程勘察设计及施工图审查质量检查问题清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 审查机构 | 违反强制性标准 | 其他问题 | 备注
1 | 2025FW011599 | 中国海南国际文物艺术品交易中心项目 | 三亚商务区文化投资有限公司 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司 | 海南有色工程勘察设计院 | 无 | 一、其他问题 1、根据土工试验成果，黏土②2层与黏土②4层塑性指数小于17，应定名为“粉质黏土”，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第3.3.5条要求。
2 | 2025FW011520 | 三亚市吉阳区东岸.印象项目 | 三亚市吉阳区东岸社区居民委员会 | 海南水文地质工程地质勘察院 | 三亚水文地质工程地质勘察院 | 无 | 一、其他问题 1、BP08-11-1地块为含有基坑支护结构安全等级为一级基坑工程的高层建筑，勘察等级应为甲级，违反《高层建筑岩土工程勘察标准》JGJ/T72-2017第3.0.2条要求； 2、BP08-11-1地块勘察报告未提供抗浮锚杆、抗浮桩设计所需的参数及相应抗浮治理方案建议，违反《高层建筑岩土工程勘察标准》 JGJ/T72-2017第8.6.1条要求。 3、未见勘察纲要、现场及试验室工作等资料； 4、未见勘察纲要材料； 5、未见勘探及取样、原位测试、现场编录、室内试验、勘察手段与方法、工程勘察项目负责人对现场及试验室资料的验收和签字材料。
4 | 2025FW011427 | 三亚市建筑废弃物综合利用厂扩建项目（一期） | 三亚洁城再生资源利用有限公司 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 三亚智鹏建设工程勘察质量审查有限公司 | 无 | 一、其他问题 1、基岩作为桩的持力层时，未判定基岩有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱岩层，违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年版）第4.9.1条要求； 2、未见现场及试验室工作等资料； 3、未见勘探及取样、原位测试、现场编录、室内试验、勘察手段与方法、工程勘察项目负责人对现场及试验室资料的验收和签字材料。

## 市政
2025年房屋建筑、市政工程勘察设计及施工图审查质量检查问题清单
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 审查机构 | 违反强制性标准 | 其他问题 | 备注
1 | 2025SZ013907 | 三亚市太阳城南路西段和横五路东段市政道路项目 | 三亚城市投资建设集团有限公司 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 无 | 一、其他问题 1、单立柱标志结构图（一），路侧标志板下缘距路面的高度违反《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）第4.3.6条第3款规定； 2、本道路与规划路平面交叉口（如太阳城南路西段起点AK0+000交叉口等）道路断头处，交安设施设计不完善； 3、出入口设计图，缘石坡道设计不完善； 4、人行道路床顶面压实度设计要求偏低，公交停靠站站台设计长度偏小。
2 | 2025SZ012329 | 海南三亚国际邮轮港一期客运枢纽项目 | 三亚商务区开发建设有限公司 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 佳风工程设计有限公司 | 无 | 一、其他问题 1、缺少超高、加宽设计图； 2、缺少标线抗滑值，缺少振动型热熔标线厚度； 3、消火栓上方应设置消防设备指示标志，紧急电话上方应设置紧急电话指示标志。