## 违反强制性标准及法律法规
违反规定的单位和专业技术人员
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 违反规定 | 勘察设计单位/审查机构 | 专业技术人员/审查人员 | 备注
1 | 三亚海棠湾HT09-13-03地块（保利仁境）商品住宅项目一期 | 海南省三亚市海棠区 | 结构：柱纵筋不满足最小配筋率的构造要求，违反《混凝土通规》第4.4.9-1条。（1#楼，图纸编号：S3004A、S3005A） | 设计单位：上海天华建筑设计有限公司 | 项目负责人：李冠健 结构专业负责人：陈升 结构设计人：雷青松
|  |  |  | 审查机构：三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 技术负责人：陈太泉 结构审查人：陈太泉
2 | 海南蓝带啤酒有限公司年产20万千升啤酒智能数字化生产项目 | 海南省三亚市吉阳区 | 结构：生产车间楼面活荷载取值及组合值系数小于《工程结构通用规范》GB55001第4.2.7条要求。 | 设计单位：广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 项目负责人：辛乐 结构专业负责人：冼静雯 结构设计人：徐程
|  |  |  | 审查机构：海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 技术负责人：杜子新 结构审查人：杜子新
3 | 凤凰海鲜广场商业综合体项目二期 | 海南省三亚市天涯区 | 结构：一至三层商业结构各单体之间建筑功能连通，总建筑面积远大于17000m2，应按整体商业区段考虑，抗震设防类别应为重点设防类，违反《抗震通规》第2.3.1条、第2.3.2条。 结构：独立墙肢水平箍筋不满足剪力墙最小配筋率的构造要求，违反《混凝土通规》第4.4.7-2条。 电气：5、1#楼：火灾报警平面图中,如6,13层，个别短路隔离器保护的设备数超32个。（01P19） 暖通：S4栋三层影院大堂的空调系统送回风总管在穿越屋面层的防火墙两侧应设防火阀，不满足《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008第6.1.12条。 | 设计单位：国中汇投建设有限公司 | 项目负责人：鄂化凯 结构专业负责人：王昌杰 结构设计人：周建清 电气专业负责人：姚波 电气设计人：李帮源 暖通专业负责人：吴骅 暖通设计人：李帮源
|  |  |  | 审查机构：海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 技术负责人：王佳帅 结构审查人：杜子新 电气审查人：李博才 暖通审查人：曾海平
4 | 三亚市海罗片区城市更新项目（HLB-2-02地块） | 海南省三亚市吉阳区 | 电气：1~3#楼：二~十五层照明平面图中，8~9/E~F走道漏设应急疏散照明灯。 | 设计单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 项目负责人：李利，朱行政 电气专业负责人：代君兰，潘孝润 电气设计人：林明春
|  |  |  | 审查机构：海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 技术负责人：史芸 电气审查人：王义松
5 | 三亚观岚二期 | 海南省三亚市吉阳区 | 建筑：凸窗窗台高度不大于0.45m，护栏防护高度不够0.9m，违反《住宅项目规范》GB55038-2025第4.1.6条规定。 | 设计单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司,深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 项目负责人：李利，朱行政 建筑专业负责人：王科君，莫泽伟 建筑设计人：王科君
|  |  |  | 审查机构：海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 技术负责人：史芸 建筑审查人：杨中
6 | 三亚湾瑞吉度假酒店 | 海南省三亚市天涯区 | 建筑：地下二层DK-B2-09与10防火分区之间、地下一层DK-B1F-01与02之间防火墙上未设置甲级防火门，违反《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.4.2.1条。 建筑：5#宴会厅三层平面会客厅、四层平面卧室未设置两个疏散门，违反《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.4.2.4条。 | 设计单位：上海天华建筑设计有限公司 | 项目负责人：陈宏 建筑专业负责人：刘松林，黄昕 建筑设计人：黄昕
|  |  |  | 审查机构：三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 技术负责人：陈太泉 建筑审查人：苗国军
7 | 三亚市亿隆温德姆至尊酒店项目 | 海南省三亚市海棠区 | 电气：消防泵应设机械应急启动装置，见GB50974-2014第11.0.12条规定。 | 设计单位：华东建筑设计研究院有限公司 | 项目负责人：宗晓海 电气专业负责人：刘韵梅 电气设计人：聂红
|  |  |  | 审查机构：三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 技术负责人：陈太泉 电气审查人：王汗尧
8 | 星宇空间 | 海南省三亚市天涯区 | 建筑：一层平面39轴楼梯疏散门与商铺窗最近边缘之间的水平距离小于1.0m，违反《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.8.8条。 建筑：A、B栋商业每层未设置无障碍公共卫生间，不符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021第3.2.4条的规定。 | 设计单位：中国建筑西北设计研究院有限公司 | 项目负责人：吕航，张文波 建筑专业负责人：王鹏 建筑设计人：王鹏
|  |  |  | 审查机构：海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 技术负责人：王佳帅 建筑审查人：黄惟，王佳帅
9 | 中旅三亚湾项目南地块（YGHA05-02-11-1地块） | 海南省三亚市天涯区 | 建筑：D-1#楼四~十层平面旅馆的客房开向公共内走廊的疏散门，应在关闭后具有烟密闭的性能；客房的疏散门，应具有自动关闭的功能。设计未提出要求，违反《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.4.1条规定。 建筑：地下一层防火分区B1-1、F1-1-1未设置消防电梯，违反《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.6.6条规定。 结构：D1首层有穿层柱，顶层有构件转换，共三项，应判定为超限高层建筑。违反中华人民共和国建设部令（第111号）《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》第十三条；《海南省超限高层建筑结构抗震设计要点（2021年版）》第3.0.3条。 | 设计单位：香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 项目负责人：裘文博，陈日飙 建筑专业负责人：孙成林，蓝俏俏 建筑设计人：蓝俏俏 结构专业负责人：冯悦伦 结构设计人：冯悦伦
|  |  |  | 审查机构：海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 技术负责人：王佳帅 建筑审查人：黄惟 结构审查人：杜子新
10 | 三亚市清流园水质净化厂工程 | 海南省三亚市吉阳区 | 电气：箱体/DC02E-01-21:配电箱不应设置在楼梯间违反《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）第6.4.1条。未见箱体子项负一层、负二层消防报警图。（DC02E-01-21） | 设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 项目负责人：沈捷 电气专业负责人：王颖 电气设计人：王颖
|  |  |  | 审查机构：三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 技术负责人：陈太泉 电气审查人：王汗尧
11 | “大三亚”120急救体系建设项目 | 海南省三亚市海棠区 | 建筑：急救中心三层平面F3-1、2防火分区实验室、九层平面CCU、十层平面NICU，未采用防火门，违反《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.1.3.3条规定。 建筑：根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.4.1条规定，宿舍的居室开向公共内走廊的疏散门，应在关闭后具有烟密闭的性能；宿舍的居室疏散门应具有自动关闭的功能。 建筑：急救中心二层平面防火分区F2-2未设置喷淋，防火分区面积超过《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.3.1条规定。（核查防火分区F2-3） 电气：急救中心/指挥培训大楼:1）防雷平面图/E01C-06-01A:按一类防雷建筑设防，屋面避雷带网格超5m*5m或6m*4m，不符合建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第4.2.1条，说明中引下线间距不符合GB 50057-2010 第4.2.4条第2款。按二类设防不符合《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第7.14条（E01C-06-01A） 电气：屋顶停机坪应设应急照明。见《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.12第3款。 | 设计单位：上海市建工设计研究总院有限公司 | 项目负责人：王晓松 建筑专业负责人：王妍 建筑设计人：辛昕 电气专业负责人：陈建新 电气设计人：林旗，沈臻浩
|  |  |  | 审查机构：三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 技术负责人：陈太泉，王汗尧，金翀，曾映群 建筑审查人：苗国军 电气审查人：王汗尧
12 | 三亚市海棠区重点社区基础设施配套工程 | 海南省三亚市海棠区 | 未提交整改回复材料 | 设计单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 项目负责人：刘绪为 结构专业负责人：高智慧 结构设计人：邓小荷 给排水专业负责人：文涛 给排水设计人：周佳滢 道路专业负责人：陈荣海 道路设计人：孙靖涛
|  |  |  | 审查机构：佳风工程设计有限公司 | 技术负责人：杨少伟 审查人：王观烨，童熠，吴剑星
13 | 三亚凤凰机场新建塔台及配套空管设施设备项目 | 海南省三亚市天涯区 | 未提交整改回复材料 | 勘察单位：海南建科院岩土工程有限公司 | 项目负责人：蔡贝特 专业负责人：温俊 审核人：陈林君 编写人：王秋桥
|  |  |  | 审查机构：三亚智鹏建设工程勘察质量审查有限公司 | 技术负责人：谭寿林 审查人：谭寿林
备注： 1.勘察企业扣分依据《海南省工程勘察企业信用评价标准（2024年版）》中： KC-C02-02：弄虚作假、提供虚假成果资料。 KC-C02-04：经审查合格的勘察文件没有责任人签字或者签字不全。 KC-C03-02：勘察文件不齐全、不准确或者不符合国家规定的勘察深度要求。 2.设计企业扣分依据《海南省工程设计企业信用评价标准（2024年版）》中： SJ-C02-01：未按照建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准进行设计。 SJ-C02-02：未按照工程建设强制性标准进行设计。 SJ-C03-02：施工图设计文件不齐全、不准确或者不符合国家规定的设计深度要求。 3.勘察设计从业人员扣分依据《海南省勘察设计企业从业人员信用评价标准（2024年版）》中： KSRY-C02-06：弄虚作假提供执业活动成果。 KSRY-C03-02：未依据项目批准文件、城乡规划及专业规划、国家规定的建设工程勘察、设计深度要求编制建设工程勘察、设计文件。 KSRY-C03-05：勘察文件没有责任人签字或者签字不全；原始记录不按照规定记录或者记录不完整。记勘察项目负责人。 KSRY-C03-07：不进行勘察文件归档保存。记勘察项目负责人。 4.审查机构扣分依据《海南省施工图审查机构信用评价标准（2024年版）》中： SC-C01-04：已出具审查合格书的施工图 ，仍有违反国家、海南省有关法律、法规和工程建设强制性标准。 SC-C01-05：已出具审查合格书的施工图仍有违反国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定。 5.施工图审查机构审查人员扣分依据《海南省施工图审查机构审查人员信用评价标准（2024年版）》中： SCRY-C01-03：已出具审查合格书的施工图，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准。 SCRY-C01-04：已出具审查合格书的施工图仍有违反国家工程建设消防技术标准中带有 “严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定。