## 房建
三亚市住房和城乡建设局2026年上半年房屋建筑、市政工程勘察设计及施工图审查质量检查问题清单（房建）
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 审查机构 | 其他问题 | 备注
1 | 2026FW018155 | 三亚海棠湾HT09-13-03地块（保利仁境）商品住宅项目一期 | 保利（三亚）房地产开发有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 一、建筑 1、根据《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013第5.1.12条第3点的规定，地下建筑种植顶板的应采用厚度不小于70mm的细石混凝土保护层。 2、根据《屋面工程技术规范》GB50345-2012，第4.11.14条第1点规定，女儿墙压顶可采用金属制品，压顶向内排水坡度不应小于5%。 3、22#楼物业管理用房顶部有采光天窗，节能设计遗漏。 | 未见基坑支护设计专项方案及专家评审意见
二、结构 1、柱纵筋不满足最小配筋率的构造要求，违反《混凝土通规》第4.4.9-1条。（1#楼，图纸编号：S3004A、S3005A） 2、施工图审查意见图上未见修改。
三、给排水 1、室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀，详GB 50974-2014中8.3.1.3条。（单体屋面） 2、灭火器设于柱后，应设置指示其位置的发光标志，详GB 50140-2005中5.1.2条。（地下室） 3、未盖设计单位印章。
四、电气 1、发电机配电柜与发电机设在同一空间，设置喷水灭火系统，配电柜防护等级不满足要求。（地下室-E0313A） 2、绿建证明材料未提供照明计算书。
五、暖通 无
2 | 2026FW018009 | 三亚生态建材产业园项目（一期） | 三亚城投绿色建材有限公司 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 海口市城建建设工程施工图设计文件审查有限公司 | 一、建筑 无
二、结构 1、4-1#商业混凝土搅拌楼（料仓）门式刚架设计高度19.55m，违反《门刚规范》第1.0.2条：规范适用房屋高度不大于18m的要求。 2、4-1#商业混凝土搅拌楼楼面上设有重型工艺设备，结构图纸未根据工艺要求画出荷载作用位置及荷载大小。 3、商业混凝土搅拌楼未按弱腐蚀环境进行结构设计，违反《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046的相关要求。 4、4-1#商业混凝土搅拌楼（料仓）结构体系采用底部钢筋混凝土框架+上部门式刚架结构，属于超规范结构设计且未进行专项技术论证，违反省住建厅“关于加强勘察设计和施工图审查管理的通知”第四条。
三、给排水 1、隔油池（化粪池）通气管引至综合楼附近距地2m有误，不满足GB 50015-2019中4．7．12 条。（室外污水总平面图） 2、热水增压泵的流量0.5L/S有误，详GB 50015-2019中6.7.11条。（给排水系统原理图一） 3、消防给水管道应采用阀门分成若干独立段，每段内室外消火栓的数量不宜超过5个,详GB 50974-2014中8.1.4.3条。（室外给水及消防总平面图） 4、室外生活加压环状管网仅设一个阀门，不能分段检修。（室外给水及消防总平面图）
四、电气 1、搅拌楼：动力配电系统图中，引至空调出线开关20A，导线选用2.5，电缆截面偏小，载流量不满足GB51348-2019第7.4.2条规定。（D-4-PD-X03） 2、机修车间：首层漏设置疏散指示及安全出口指示灯，不符合GB51309-2018第3.2.8、3.2.9条规定。（D-5-ZM-P01、D-8-ZM-P01） 3、1#综合楼：消防水泵房排污泵为消防设备，漏电保护开关应仅作用于报警，不跳闸。（1#-D-PD-X401）
五、暖通 无
3 | 2025FW016462 | 三亚崖州湾科技城南繁育种科技服务中心项目 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 一、建筑 1、疏散楼梯间外墙洞口与西侧窗洞边缘最近水平距离小于1m。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.1条第1点的要求。（2层平面图） 2、内走道两侧房间玻璃隔断及观察窗面积大于墙面25%，未注明尺寸、类型、耐火极限。（3-11层平面图、实验室装修平面图、立面图）
|  |  | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 二、结构 无 （基坑部分）有 1 层地下室，开挖深度约为 7.0～9.80m，有基坑支护设计专项方案及专家评审意见（备注：基坑安全等级局部为三级不妥），经检查，基坑设计资料完整、齐全，通过了海南省住建厅岩土工程设计专家库的专家组评审，但仍存在下述问题：（1）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）第 3.1.3 条；（2）《基坑支护方案设计计算书》：型钢水泥土搅拌墙截面验算中，型钢与水泥土间错动受剪承载力验算和水泥土最薄弱截面局部受剪承载力验算均为：不满足（其输入数据存在问题）；不满足《型钢水泥土搅拌墙技术规程》（JGJ T 199-2010）第 4.2.5 条的要求。
|  |  | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 三、给排水 1、战后由移动泵接软管排水不满足琼人防规[2021]2号第十二条。（地下一层战时给排水平面图） 2、在战时需设电动排水泵时，应有备用的人力机械排水设施，详GB 50038—2005（2023年版）中6.3.1条。（地下一层战时给排水平面图） 3、平战合用潜污泵未在地下一层战时给排水平面图上表达，详RFJ001-2021中5.1.2条。（地下一层战时给排水平面图） 4、注明减压稳压消火栓类型，按GB 3445-2018中5.13.2条选用，消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa，入口压力0.50~0.70MPa高层建筑不应采用Ⅰ型，采用减压孔板。（消火栓系统原理图） 5、喷淋低区设水泵接合器，详海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答7.3.19.2条。（喷淋原理图）
|  |  | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 四、电气 1、图E-0-52-02:楼梯间出口指示灯安装位置与建筑疏散门位置不一致。（图E-0-52-02）
|  |  | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 五、暖通 1、防排烟图纸深度不足，无防排烟信息表，建议补充房间面积、空间净高、最小清晰高度，设计清晰高度，储烟仓高度，排烟量、自然排烟窗面积、设置高度等内容。
4 | 2026FW017538 | 海南蓝带啤酒有限公司年产20万千升啤酒智能数字化生产项目 | 海南蓝带啤酒有限公司 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 一、建筑 1、根据《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019第4.3.5条第4点的规定，办公楼卫生间洗手盆数量不应少于2个。（1~3层平面图） 2、根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十五条，应对化学品库安全设施进行设计，并编制建设项目安全设施设计专篇。 3、根据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023第6.2条，危废品储存库应明确贮存的危废品类型，液态、气态需补充相应的泄漏收集设施。
| 2026FW017538 | 海南蓝带啤酒有限公司年产20万千升啤酒智能数字化生产项目 | 海南蓝带啤酒有限公司 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 二、结构 1、生产车间楼面活荷载取值及组合值系数小于《工程结构通用规范》GB55001第4.2.7条要求。 2、外露钢构件防腐蚀漆膜总厚度不满足《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T251第3.3.5条的要求。 3、4#办公楼：电算大屋面消防水箱荷载漏输入，复核梁柱配筋。 4、轻钢屋面电算定义荷载导算与实际传力不符。
| 2026FW017538 | 海南蓝带啤酒有限公司年产20万千升啤酒智能数字化生产项目 | 海南蓝带啤酒有限公司 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 三、给排水 1、FL-1伸顶通气，详GB 50015-2019中4.7.3条。（食堂） 2、化学品库设置排水沟和地漏，不满足GB18597—2023中6.1.1中防漏、防渗的要求。（化学品库） 3、漏试验消火栓，详GB 50974-2014中7.4.9条。（包装车间一） 4、入口压力0.55MPa，采用SNW65-Ⅲ减压稳压消火栓，不满足GB 3445-2018中5.13.2条（余同）。（倒班楼消火栓系统图） 5、装配式计算书漏管线分离简图，详琼建规[2023]13号中附件4。（办公楼装配式计算书）
| 2026FW017538 | 海南蓝带啤酒有限公司年产20万千升啤酒智能数字化生产项目 | 海南蓝带啤酒有限公司 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 四、电气 1、污水处理站：易燃易爆场所电气线路应采用钢套管（SD11-01、02） 2、9#车间：楼梯间漏设火灾探测器，不符合GB50116-2013附录D的规定。（SD9-10） 3、倒班楼：（1）3轴疏散指示灯应指向就近疏散出口。（2）楼梯间应急灯安装位置有误，不应安装在窗户处。（SD1-06、07） 4、食堂、办公楼：无障碍卫生间照明开关未标注安装高度。（SC2-03、04） 5、食堂、车间、垃圾房：公共厨房、车间和垃圾房外墙电动卷帘门漏设置辅助等电位联结。
| 2026FW017538 | 海南蓝带啤酒有限公司年产20万千升啤酒智能数字化生产项目 | 海南蓝带啤酒有限公司 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 五、暖通 1、设计说明中应明确厨房油烟尾气排放标准应满足海南省《餐饮业大气污染物排放标准》DBJ46/613-2023第4.1条规定，分别明确油烟和非甲烷总烃的最高允许排放浓度。油烟净化设施的去除效率满足本标准附录B要求。
5 | 2025FW016356 | 三亚御府项目 | 海南华盛天涯投资有限公司 | 雅克设计有限公司,寰球设计（广东）有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 一、建筑 1、地下室设置大量工具间，部分单间面积超过50平方米，只设有一个疏散门，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5条要求；同一防火分区工具间总面积大于200平方米，不符合《海南省消防审查疑难》6.1条的规定。（地下室平时平面图）
|  |  | 海南华盛天涯投资有限公司 | 雅克设计有限公司,寰球设计（广东）有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 二、结构 1、A、B、C、D#住宅楼桩基桩端持力层土层名称与勘察报告不符。 （基坑部分）有 1 层地下室，开挖深度约为 6.40～7.90m，有基坑支护设计专项方案及专家评审意见。经检查，基坑设计资料完整、齐全，通过了海南省住建厅岩土工程设计专家库的专家组评审，但仍存在下述问题：基坑支护设计专项方案为电子版，非正式出版，未加盖单位公章、资质章以及注册土木工程师注册章。
|  |  | 海南华盛天涯投资有限公司 | 雅克设计有限公司,寰球设计（广东）有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 三、给排水 1、人防区采用柔性套管有误，详GB 50038—2005（2023年版）6.1.2条。（地下室给排水平面图（二）） 2、塔楼的2根引入管间漏设分隔阀门（余同）。（地下室给排水平面图（一）） 3、设备房末端试水阀位置有误。（地下室喷淋平面图（二））
|  |  | 海南华盛天涯投资有限公司 | 雅克设计有限公司,寰球设计（广东）有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 四、电气 1、A#\B#\C#\D#栋住宅楼：DP-02图中直通室外其疏散标志灯应选用安全出口标志灯，《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）第3.2.8条。（DP-02）
|  |  | 海南华盛天涯投资有限公司 | 雅克设计有限公司,寰球设计（广东）有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 五、暖通 1、防烟分区3.3（充电车位）排风口与送风口均在防烟分区右侧，距离左侧距离远，气流组织不均衡，请设计校核。 2、图纸中应明确厨房油烟尾气排放标准应满足海南省《餐饮业大气污染物排放标准》DBJ46/613-2023第4.1条规定，分别明确油烟和非甲烷总烃的最高允许排放浓度。油烟净化设施的去除效率满足本标准附录B要求。 3、地下室内各个工具间应设置通风系统。并宜补充存放戊类火危险性物品的字样。 4、垃圾收集间补充进风系统。 5、配电间补充通风系统。
6 | 2026FW017286 | 凤凰海鲜广场商业综合体项目二期 | 三亚市天涯区海坡社区居民委员会 | 国中汇投建设有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 一、建筑 1、根据《民用建筑设计统一标准》第6.6.5条第1点的规定，卫生间洗手盆中心与侧墙净距不应小于0.55m。（1#楼卫生间详图（一）） 2、根据《办公建筑设计标准》JGJ_T67-2019第4.1.6条第4点规定，办公楼公用厕所应设前室，并宜有防止视线干扰的措施。（2-6#楼） 3、根据《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013第5.1.12条第3点的规定，地下建筑种植顶板的应采用厚度不小于70mm的细石混凝土保护层。（地下室建筑设计说明、构造表） 4、根据《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.6.1条，公共建筑无障碍楼梯的踏步宽度不应小于280mm,踏步高度不应大于160mm。（1#楼电梯详图） 5、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.1条第1点的要求，疏散楼梯间、电梯前室外墙洞口与周边窗洞边缘最近水平距离不应小于1m。（1#楼5层平面） 6、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.2条要求，一个防火分区的每个楼层最近边缘之间的水平距离不应小于5m。（2-5层平面） | 未见勘察报告和基坑支护方案及专家评审意见
|  |  | 三亚市天涯区海坡社区居民委员会 | 国中汇投建设有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 二、结构 1、一至三层商业结构各单体之间建筑功能连通，总建筑面积远大于17000m2，应按整体商业区段考虑，抗震设防类别应为重点设防类，违反《抗震通规》第2.3.1条、第2.3.2条。 2、独立墙肢水平箍筋不满足剪力墙最小配筋率的构造要求，违反《混凝土通规》第4.4.7-2条。 （基坑部分）根据建筑结构图纸，本项目有一层地下室，地下室深度 4.90m，根据“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质〔2018〕31 号) ”至少属于危险性较大的基坑工程，应有专项的支护设计方案或施工方案；检查未见相关资料。
|  |  | 三亚市天涯区海坡社区居民委员会 | 国中汇投建设有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 三、给排水 1、水泵选型满足三亚市二次供水技术导则6.2.1~4条的要求。 2、移动电站未见储油量计算，储油间布置，漏设拖布池。（人防平面图） 3、漏设排水泵。（人防平面图） 4、未见室外消防总图。 5、中庭,按高大空间,喷水强度15L/minxm²,作用面积160m²,流量35L/s，有误（影厅同），设计水量144吨有误，核查消防水池容积及消防泵流量。注明影院大堂净高，核查配水管管径。注明非仓库型特殊应用喷头流量系数及工作。（消防专篇） 6、消火栓泵1.1MPa，喷淋泵1.2MPa，说明消火栓、喷淋系统工作压力2.35MPa，室内消火栓采用无缝钢管，喷淋采用热镀锌加厚钢管，应按GB 50974-2014中8.2.3条和8.2.1条核查。采用无缝钢管有误，应采用热镀锌无缝钢管。（消防专篇） 7、8~12m的空间采用快速响应喷头。（消防专篇） 8、复核车库B类中危险等级，是否满足要求。（消防专篇） 9、注明减压稳压消火栓类型，按GB 3445-2018中5.13.2条选用，消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa，入口压力0.50~0.70MPa高层建筑不应采用Ⅰ型，采用减压孔板。（消火栓系统图） 10、喷头漏供水管。（地下室喷淋平面图） 11、补充定位尺寸。（喷淋平面图） 12、消火栓不应设于门后，取用不便。（一层消火栓平面图） 13、漏试验消火栓。（6#楼平面图） 14、计算书未见装配式简图，平面图未见标注分离不分离管线位置、长度，详琼建规[2023]13号中附件4。（装配式计算书）
|  |  | 三亚市天涯区海坡社区居民委员会 | 国中汇投建设有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 四、电气 1、5、1#楼：火灾报警平面图中,如6,13层，个别短路隔离器保护的设备数超32个。（01P19） 2、一类高层及人员密集场所电线电缆燃烧性能等级应不低于B1级，见GB51348-2019第13.9.1条规定。 3、未见照度计算书。 4、影院中庭防火卷帘为为非疏散通道，火灾感烟探测器应联动直接下降到楼板面，见GB50116-2013第4.6.4条规定。 5、消防风机房备用照明配电线路应采用耐火型。（1,2X18、3,4X17等） 6、变配电房等设置气体灭火设备房，事故排风机应在防护区外设置可远程启停的控制按钮。 7、发电房设喷水灭火系统，配电柜与发电机房处同一空间，应标注IP防护等级。 8、地下一层至一层自动扶梯漏在扶梯两端设监控摄像机。
|  |  | 三亚市天涯区海坡社区居民委员会 | 国中汇投建设有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 五、暖通 1、1、S4栋三层影院大堂的空调系统送回风总管在穿越屋面层的防火墙两侧应设防火阀，不满足《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008第6.1.12条。 2、应根据《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008第7.2.9条、第7.2.10条对空调系统及空调机房做减噪减振措施，使传入观众厅的的噪声比厅内允许噪声低5dB。 3、校核图号B01-02 防火分区二十一超市的消防补风风机位置、风量及立管连接方式。 4、B区配电房排风立管在一层到二层穿楼板区域未设置70℃防火阀。 5、图号P04-03号图四层平面图（三）5#楼走道的防烟分区面积为211平米，超过疑难解答要求的小于180平米，不满足自然排烟要求。 6、2#楼、3#楼建筑高度53.6m，为办公楼建筑，防烟楼梯间实际服务高度为48.1m，可开启外窗的设置不满足自然通风要求，防烟楼梯间应设置机械排烟系统，不满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.1.2条。 7、5#商业楼二层商铺建筑面积超过100m2，应补充自然排烟信息表。 8、一层平面图（一）消防控制室为无窗房间，应补充新风及空调系统设计。 9、S4栋三层影院大厅为人员密集区，长期有人停留，应设置空调及新风系统。 10、设计说明中补充室内设计参数，包括影院室内设计温度，湿度，新风量，噪音值等。
7 | 2026FW017259 | 国家级（旅游）高技能人才培训基地项目 | 海南省三亚技师学院（海南省三亚高级技工学校、海南三亚中等职业技术学校） | 海南省设计研究院有限公司 | 海南泓景建筑设计有限公司 | 一、建筑 1、根据《民用建筑设计统一标准》第6.6.5条第1点的规定，卫生间洗手盆中心与侧墙净距不应小于0.55m。（卫生间大样图） 2、按无障碍设计要求补充客房无障碍卫生间大样图。（实训楼十二层平面） | 未见基坑支护方案及专家评审意见
| 2026FW017259 | 国家级（旅游）高技能人才培训基地项目 | 海南省三亚技师学院（海南省三亚高级技工学校、海南三亚中等职业技术学校） | 海南省设计研究院有限公司 | 海南泓景建筑设计有限公司 | 二、结构 1、柱配筋图：框架柱抗震等级说明与图名下的注矛盾，且与总说明矛盾。
| 2026FW017259 | 国家级（旅游）高技能人才培训基地项目 | 海南省三亚技师学院（海南省三亚高级技工学校、海南三亚中等职业技术学校） | 海南省设计研究院有限公司 | 海南泓景建筑设计有限公司 | 三、给排水 1、配电室灭火设计浓度宜采用9％，宜采用10min，防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1．1倍，详GB 50370-2005中3.3.8条。（气体专篇） 2、减压孔板的孔径有误。（喷淋原理图） 3、化粪池设通气管。（总图） 4、取水口标高有误。（室外消防水池管道安装示意图）
| 2026FW017259 | 国家级（旅游）高技能人才培训基地项目 | 海南省三亚技师学院（海南省三亚高级技工学校、海南三亚中等职业技术学校） | 海南省设计研究院有限公司 | 海南泓景建筑设计有限公司 | 四、电气 1、地下室D-44图：消控室出口标志灯错误，应设疏散出口标志灯。（D-44图）
| 2026FW017259 | 国家级（旅游）高技能人才培训基地项目 | 海南省三亚技师学院（海南省三亚高级技工学校、海南三亚中等职业技术学校） | 海南省设计研究院有限公司 | 海南泓景建筑设计有限公司 | 五、暖通 无
8 | 2026FW017188 | 三亚市防灾减灾实战实训基础设施建设项目 | 三亚城投置业有限公司 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 一、建筑 1、根据《民用建筑设计统一标准》第6.6.5条第1点的规定，卫生间洗手盆中心与侧墙净距不应小于0.55m。（食堂卫生间详图） 2、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.1条第1点的要求，疏散楼梯间外墙洞口与周边窗洞边缘最近水平距离不应小于1m。（宿舍楼六层平面图） | 未见基坑支护方案及专家评审意见
| 2026FW017188 | 三亚市防灾减灾实战实训基础设施建设项目 | 三亚城投置业有限公司 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 二、结构 1、宿舍楼等单体基础设计依据的岩土工程详细勘察报告有误。 2、文体中心截图所示柱为何按LZ编号？电算首层计算高度与建筑图不符。
| 2026FW017188 | 三亚市防灾减灾实战实训基础设施建设项目 | 三亚城投置业有限公司 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 三、给排水 1、连接处的水流转角不得小于90°，详GB 50015-2019中5.3.7.3条。（海绵设施排水管网平面图） 2、战后由移动泵接软管排水不满足琼人防规[2021]2号第十二条。（战时平面图） 3、消防泵房引出两根喷淋管间漏设分隔阀门。（消防泵房） 4、室内消火栓泵泄压阀压力值有误。（消防泵房系统原理图） 5、漏设喷头。（7#楼）
| 2026FW017188 | 三亚市防灾减灾实战实训基础设施建设项目 | 三亚城投置业有限公司 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 四、电气 1、未见照度计算书。 2、二层门厅防火卷帘为为非疏散通道，火灾感烟探测器应联动直接下降到楼板面，见GB50116-2013第4.6.4条规定。（20-103） 3、1#楼：1-B轴走道，疏散楼梯间在走道侧边，应应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯。（51-002~004） 4、5#楼：复核门厅上空为挡烟垂壁还是防火卷帘，并按相应要求完善配电及联动控制。 5、高压进线柜断路器应采用短路延时脱扣功能。（10-001）
| 2026FW017188 | 三亚市防灾减灾实战实训基础设施建设项目 | 三亚城投置业有限公司 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 五、暖通 1、校核3#综合训练馆的地下室臭氧间排风机出口与游泳馆空调进风口距离。 2、3#综合训练馆臭氧间与投药间合用排风系统，请校核投药间是否会有氯气排放，臭氧间是否有臭氧排放。
9 | 2026FW017055 | 三亚迎宾路中央商务区DA02-19-02地块项目 | 三亚悦麓开发建设有限公司 | 矩阵纵横设计股份有限公司,中国建筑科学研究院有限公司,中元国际（海南）工程设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 一、建筑 1、相邻商业服务网点门、窗之间最近边缘的水平距离小于1ｍ，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》（2023.7）第5.1.3条的说明要求。 | 未见基坑支护方案及专家评审意见
| 2026FW017055 | 三亚迎宾路中央商务区DA02-19-02地块项目 | 三亚悦麓开发建设有限公司 | 矩阵纵横设计股份有限公司,中国建筑科学研究院有限公司,中元国际（海南）工程设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 二、结构 无 （基坑部分）未提供正式出具的基坑支护设计图纸（无公章、资质章、注册章）；专家论证意见未有时间，亦无建设单位盖章。
| 2026FW017055 | 三亚迎宾路中央商务区DA02-19-02地块项目 | 三亚悦麓开发建设有限公司 | 矩阵纵横设计股份有限公司,中国建筑科学研究院有限公司,中元国际（海南）工程设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 三、给排水 1、绿色建筑专篇证明材料未注明专业图号。（绿色建筑专篇） 2、给排水未见设置太阳能，应不得分。（绿色建筑专篇） 3、两格水池取水管连通，不满足GB 50974-2014中4.3.6条，独立使用。（消防水泵房给排水大样图） 4、1#首层局部托老所设有喷淋，喷淋水泵接合器至1#楼的距离不易大于40m，可调整上侧水泵接合器的位置。（室外消防总图）
| 2026FW017055 | 三亚迎宾路中央商务区DA02-19-02地块项目 | 三亚悦麓开发建设有限公司 | 矩阵纵横设计股份有限公司,中国建筑科学研究院有限公司,中元国际（海南）工程设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 四、电气 1、住户配电箱普通插座出线开关整定20A，导线选用3X2.5，电缆截面偏小，载流量不满足GB51348-2019第7.4.2条规定。（1#楼：1203） 2、住宅户内洗衣机、厨房台面小家电插座应采用开关控制型，见DBJ 46-042-2017第7.5.6条规定。 3、未见照度计算书。 4、地下室：智能化桥架穿越人防防护墙时，漏设防护密闭钢套管，不符合GB50038-2005(2023版)第7.4.3条规定。（1524）
| 2026FW017055 | 三亚迎宾路中央商务区DA02-19-02地块项目 | 三亚悦麓开发建设有限公司 | 矩阵纵横设计股份有限公司,中国建筑科学研究院有限公司,中元国际（海南）工程设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 五、暖通 1、设计说明中应补充厨房油烟尾气排放标准应满足海南省《餐饮业大气污染物排放标准》DBJ46/613-2023第4.1条规定，分别明确油烟和非甲烷总烃的最高允许排放浓度。油烟净化设施的去除效率满足本标准附录B要求。
10 | 2025FW016791 | 大唐三亚总部基地办公楼项目 | 大唐海外控股（三亚）有限公司 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 海南城建业施工图审查有限公司 | 一、建筑 1、部分不足1.2m覆土绿地，按100%计入绿地率。 | 未见基坑支护方案及专家评审意见
| 2025FW016791 | 大唐三亚总部基地办公楼项目 | 大唐海外控股（三亚）有限公司 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 海南城建业施工图审查有限公司 | 二、结构 无 （基坑部分）根据勘察报告，本项目有2地下室，开挖深度最大12.00m，建议基坑支护结构安全等级为一级，根据“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质〔2018〕31 号) ” 属于超过一定规模的危险性较大的基坑工程，应有专项的支护设计方案并通过专家评审；检查未见相关资料。
| 2025FW016791 | 大唐三亚总部基地办公楼项目 | 大唐海外控股（三亚）有限公司 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 海南城建业施工图审查有限公司 | 三、给排水 1、绿建专篇7.2.12条，本项目未设置景观水体，可直接得 8 分。海绵设88m2水景。（海绵城市设计及施工说明） 2、进风竖井漏设洗消排水，详GB 50038—2005（2023年版）6.4.5.1条。（战时平面图） 3、漏设手摇泵，详GB 50038—2005（2023年版）6.3.1条。战后由移动泵接软管排水不满足琼人防规[2021]2号第十二条。（人防压力排水系统原理图） 4、平战合用潜污泵未在地下一层战时给排水平面图上表达，详RFJ001-2021中5.1.2条。（战时平面图） 5、减压阀后漏设置泄压阀，应考虑减压阀失效，详海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答中7.3.21条。（消火栓系统原理图） 6、漏设分隔阀门（消火栓系统原理图） 7、注明机械车位喷头选型，详海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答中7.4.9条 8、两台消火栓泵出水管间设分隔阀门。（消防水泵房大样图） 9、注明减压稳压消火栓类型，按GB 3445-2018中5.13.2条选用，消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa，入口压力0.50~0.70MPa高层建筑不应采用Ⅰ型，采用减压孔板。（消火栓系统原理图（二））
| 2025FW016791 | 大唐三亚总部基地办公楼项目 | 大唐海外控股（三亚）有限公司 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 海南城建业施工图审查有限公司 | 四、电气 1、强、弱电防爆波电缆预留的备用管设置不完整，补充防爆波井引出室外的进线套管。GB50038-2005第7.4.8条规定。 2、B1层制冷机房漏设消防电话分机，不符合GB50116-2013第6.7.4条规定。 3、图审回复意见表设计、校对、审核未签字。 4、航空障碍灯负荷分级错误，应为一级负荷。
| 2025FW016791 | 大唐三亚总部基地办公楼项目 | 大唐海外控股（三亚）有限公司 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 海南城建业施工图审查有限公司 | 五、暖通 1、校核地下车库B2层的排烟量。 2、地下二层垃圾处理设备间漏设除味设备。
11 | 2025FW016696 | 三亚市海罗片区城市更新项目（HLB-2-02地块） | 三亚市熠海酒店投资有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 一、建筑 1、根据《海南省安居房建设技术标准》DBJ46-062-2022第5.2.4条要求，新建居住街坊应设置邮政快递末段综合服务站。（一层总平面图） 2、根据《海南省安居房建设技术标准》DBJ46-062-2022第6.6.1条要求，主入口位置应设置快递存取柜场地。（一层总平面图） 3、绿色专篇中外窗规格与节能计算书、门窗表规格不一致。 | 未见基坑支护方案及专家评审意见
| 2025FW016696 | 三亚市海罗片区城市更新项目（HLB-2-02地块） | 三亚市熠海酒店投资有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 二、结构 无
| 2025FW016696 | 三亚市海罗片区城市更新项目（HLB-2-02地块） | 三亚市熠海酒店投资有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 三、给排水 1、平战合用潜污泵未在地下一层战时给排水平面图上表达，详RFJ001-2021中5.1.2条。（战时平面图） 2、喷淋泵两根供水管与干管的连接点间漏设阀门。（消防泵房） 3、喷淋水泵接合器距7号楼不宜大于40m。（总图） 4、室外消火栓位置有误。（总图） 5、入口压力0.50~0.70MPa,采用Ⅱ型有误，详GB 3445-2018中5.13.2条，入口压力0.50~0.70MPa高层建筑不应采用Ⅰ型（减压稳压为范围值），采用减压孔板。（消火栓系统原理图）
| 2025FW016696 | 三亚市海罗片区城市更新项目（HLB-2-02地块） | 三亚市熠海酒店投资有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 四、电气 1、1~3#楼：二~十五层照明平面图中，8~9/E~F走道漏设应急疏散照明灯。 2、家居弱电箱至卧室、书房每个房间至少配置2根光纤信息插座，见DBJ46-025-2023第3.2.5条规定。（T-DS-T-XT01、DS-T-03） 3、5~7#楼合用前室灯具数量偏少，应急疏散照明照度不满足要求。
| 2025FW016696 | 三亚市海罗片区城市更新项目（HLB-2-02地块） | 三亚市熠海酒店投资有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 五、暖通 无
12 | 2025FW016515 | 三亚观岚二期 | 三亚海罗第壹城市更新开发建设有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司,深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 一、建筑 1、凸窗窗台高度不大于0.45m，护栏防护高度不够0.9m，违反《住宅项目规范》GB55038-2025第4.1.6条规定。 2、地下消防器材间面积超50平米，只有一个疏散门，违反《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.5.5点要求。（地下一层平面图） 3、3#楼底层相邻商业服务网点门、窗之间最近边缘的水平距离小于1ｍ，不符合《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》（2023.7）第5.1.3条的说明要求。 4、12#楼一层平面中户内遗漏表达洗衣机位置。 | 未见基坑支护方案及专家评审意见
| 2025FW016515 | 三亚观岚二期 | 三亚海罗第壹城市更新开发建设有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司,深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 二、结构 1、未见装配式计算书，复核竖向构件应用比例。 （基坑部分）根据勘察报告，本项目有一个层地下室，开挖最深 4.23m，根据“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质〔2018〕31 号) ” 属于危险性较大的基坑工程，应有专项的支护设计方案或专项的施工方案，；检查未见相关资料。
| 2025FW016515 | 三亚观岚二期 | 三亚海罗第壹城市更新开发建设有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司,深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 三、给排水 1、绿建专篇7.2.10条得分15分，要求卫生洁具为1级，设计图纸为二级。 2、生活水量计算漏人员洗消0.6m3~0.8m3。（人防说明） 3、平战合用潜污泵未在地下一层战时给排水平面图上表达，详RFJ001-2021中5.1.2条。（战时平面图） 4、减压孔板的孔径有误可参照15S202-60。（消火栓系统原理图） 5、漏设泄水阀。（养老服务喷淋原理图。） 6、消防泵出口环网两根引出管之间分隔阀门位置有误。（消防泵房） 7、未见装配式计算书，详海南省装配式建筑施工图设计审查要点1.3条。
| 2025FW016515 | 三亚观岚二期 | 三亚海罗第壹城市更新开发建设有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司,深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 四、电气 1、家居弱电箱至卧室、书房每个房间至少配置2根光纤信息插座，见DBJ46-025-2023第3.2.5条规定。 2、引至喷淋泵出线开关上级整定125A，下级整定160A，上下级开关之间没有选择性，不符合GB50054-2021第6.1.2条规定。（DS-D-XT29）
| 2025FW016515 | 三亚观岚二期 | 三亚海罗第壹城市更新开发建设有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司,深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 五、暖通 无
13 | 2025FW016334 | 海垦城建·鹿城壹号BP01-05地块 | 海南农垦城建投资开发有限公司 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司,海南省农垦设计院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 一、建筑 1、绿色建筑设计说明专篇中绿建得分汇总表住宅部分与海南省民用建筑绿色专篇中项目自评表得分不一致。 2、说明专篇中无障碍车位数量与实际不符。 | 未见基坑支护方案及专家评审意见
| 2025FW016334 | 海垦城建·鹿城壹号BP01-05地块 | 海南农垦城建投资开发有限公司 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司,海南省农垦设计院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 二、结构 1、地下室底板兼防水板时，通长配筋应满足受弯构件最小配筋率的构造要求。 2、主楼电算：应与定义两层地下室模型进行包络设计。
| 2025FW016334 | 海垦城建·鹿城壹号BP01-05地块 | 海南农垦城建投资开发有限公司 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司,海南省农垦设计院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 三、给排水 1、不锈钢生活水箱未明确具体材质，不满足《三亚市二次供水导则》第6.1.1条第1款。（SS-01图纸目录、图例及设备材料表） 2、生活给水泵未明确水泵机组配套电机能效要求及水泵能效要求，不满足《三亚市二次供水导则》第6.2.4条第6款。（SS-01图纸目录、图例及设备材料表） 3、5-5住宅楼东北侧消火栓水泵接合器距离建筑架空层洞口小于2米，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第5.4.8条。（05#地块室外给水总平面图） 4、请复核负一层地下车库北侧和南侧出地面坡道是否满足两股消火栓水柱保护要求。（负一层平时给排水平面图（总）） 5、负一层和负二层的报警阀间缺少水力警铃及连接管道。（负一层平时给排水平面图（总）、负一层喷淋平面图（总）） 6、消火栓给水泵及自喷给水管管路系统图中，水锤消除器重复设置，应取消一组。（SS-07水泵房给排水剖面系统图）
| 2025FW016334 | 海垦城建·鹿城壹号BP01-05地块 | 海南农垦城建投资开发有限公司 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司,海南省农垦设计院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 四、电气 1、未补充室外充电桩配电箱防护等级不符合《海南省电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ 46-041-2022第5.1.9条。（ZD-02）
| 2025FW016334 | 海垦城建·鹿城壹号BP01-05地块 | 海南农垦城建投资开发有限公司 | 深圳市鹏之艺建筑设计有限公司,海南省农垦设计院有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 五、暖通 1、缺加压送风系统计算书。
14 | 2025FW016098 | 三亚湾瑞吉度假酒店 | 海南钼兴商贸有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司,中叙设计集团有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 一、建筑 1、地下二层DK-B2-09与10防火分区之间、地下一层DK-B1F-01与02之间防火墙上未设置甲级防火门，违反《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.4.2.1条。 2、5#宴会厅三层平面会客厅、四层平面卧室未设置两个疏散门，违反《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.4.2.4条。 3、总平面图无障碍停车位停车道最小宽度不足5.5m，违反《车库建筑设计规范》JGJ100-2015第4.3.4条。 4、无障碍门扇外未留有直径不小于1.5m的轮椅回转空间，违反《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3.4条。（无障碍卫生间内部设施不全） 5、未见节能专篇。 6、补充土壤含氡量检测报告、补充室内背景噪声计算书、补充建筑构件隔声性能计算书、补充场地周边公共交通设施布局示意图、补充场地周边公共设施布局图、补充日照分析报告、补充室外噪声分析报告、补充室外风环境模拟计算分析报告。 7、核查地下二层地库电梯厅属于哪个防火分区？如未划分在DK-B2-02防火分区，过道处应为甲级防火门。 8、构造表卫生间应明确装配式装修做法。 9、6-1#、6-2#楼无障碍客房卫生间中洗手盆、淋浴间、盆浴间无障碍设计应完善。 10、6-1#、6-2#楼视觉障碍者主要使用的楼梯上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质上与平台有明显区别。
| 2025FW016098 | 三亚湾瑞吉度假酒店 | 海南钼兴商贸有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司,中叙设计集团有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 二、结构 1、根据建筑总图，本项目为海岸环境，环境类别三b类，结构混凝土的最低强度等级不满足GB50010第3.5.3条要求，保护层厚度不满足第8.2.1条要求。 2、梁与柱斜交，梁纵筋的水平端锚固长度不满足要求。 （基坑部分）经检查，基坑设计资料完整、齐全，虽然通过了专家组评审，但评审专家王某刚不在海南省住建厅岩土工程设计专家库内。
| 2025FW016098 | 三亚湾瑞吉度假酒店 | 海南钼兴商贸有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司,中叙设计集团有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 三、给排水 1、室内消火栓系统泄压阀数值有误，应为85x1.2=1.02MPa。（消防泵房详图） 2、未给出室内消火栓、室外消火栓及喷淋系统的压力开关启泵设置压力值。（消防泵房详图） 3、泵房详图缺少对于吸水管真空压力表、及出水管对于压力表的要求，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第5.1.17条。（消防泵房详图） 4、水井内地漏未接管，末端试水和水井检修排水无法排出。（酒店大堂地下一层给排水、消防平面图）
| 2025FW016098 | 三亚湾瑞吉度假酒店 | 海南钼兴商贸有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司,中叙设计集团有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 四、电气 1、大堂、宴会厅等：本工程为人员密集场所，火灾报警线路燃烧性能等级应采用B1级，见GB51348-2019第13.8.4条规定。 2、5#楼宴会厅：负一层大于100平方的员工活动室、三层会客厅区域应增设应急疏散照明，见GB51309-2018第3.2.5条规定。 3、制冷机房漏设消防电话分机，不符合GB50116第6.7.4条规定。
| 2025FW016098 | 三亚湾瑞吉度假酒店 | 海南钼兴商贸有限公司 | 上海天华建筑设计有限公司,中叙设计集团有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 五、暖通 1、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010之5.2.6条，滤毒进风机的选择应满足：1、风机风量大于等于1.2倍工程滤毒进风量；2、风机全压大于等于1.2倍滤毒进风系统阻力。第一防护单元选用一台风机不能同时满足滤毒工况下风量、风压要求。
15 | 2025FW016088 | 三亚市亿隆温德姆至尊酒店项目 | 三亚亿隆置业有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 一、建筑 1、A~E独立式客房燃气热水炉设备间泄压采用防火门不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.6.3条的要求。 2、酒店主楼地下三层防火分区B3-3开向B3-4防火分区的门、窗；防火分区B3-11开向B3-7防火分区的洗衣房门未设置甲级防火门窗，不符合《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.2.3条的要求。 3、酒店主楼楼梯1、2、3、4防烟楼梯间前室的内墙上开设电井门，不符合《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第6.2.5.1条的要求。 4、酒店主楼一层平面防火分区1-3布草间开向前室的门应为甲级防火门。 5、补充消防总平面图；明确坡度、坡向、转弯半径。 6、酒店主楼地下三层此处非安全区，不应判定为直通室外。 7、酒店主楼地下三层防火分区B3-10开向楼梯12的通道门开启方向有误。 8、酒店主楼地下三层防火分区B3-8借用相邻防火分区的安全出口开启方向有误。 9、酒店主楼地下二层楼梯疏散门应满足净宽不小于900mm。 10、酒店主楼地下三层库房未设置防火门。 | 未见基坑支护方案及专家评审意见
| 2025FW016088 | 三亚市亿隆温德姆至尊酒店项目 | 三亚亿隆置业有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 二、结构 无 （基坑部分）根据勘察报告，本项目有 3 层地下室，根据“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质〔2018〕31 号) ” 本项目存在危大工程，应有专项的支护设计方案或专项的施工方案，必要时应通过相应的专家评审；检查未见相关资料。
| 2025FW016088 | 三亚市亿隆温德姆至尊酒店项目 | 三亚亿隆置业有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 三、给排水 1、多处室外消火栓距离消防车道路边大于2米，图一图二等，不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第7.2.6条。西侧引入管处室外消火栓附近无消防车道，图三。主楼西侧22.15标高处室外消火栓位于车行通道上，应补充设置防撞保护措施，图四。（室外消防给水总平面图） 2、消火栓及喷淋系统水泵接合器距离消防车道较远，且设置于绿地内，不利于接驳，建议靠近消防车道设置。（室外消防给水总平面图） 3、报警阀组未表达水力警铃接管及水力警铃设置位置，不满足《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.2.8条。（别墅A户型一层消防平面图） 4、消防水池人孔下方缺少爬梯，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第13.2.9条。（消防泵房详图） 5、泄压阀开启压力值，系统和说明不一致。（消防泵房详图）
| 2025FW016088 | 三亚市亿隆温德姆至尊酒店项目 | 三亚亿隆置业有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 四、电气 1、消防泵应设机械应急启动装置，见GB50974-2014第11.0.12条规定。
| 2025FW016088 | 三亚市亿隆温德姆至尊酒店项目 | 三亚亿隆置业有限公司 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 五、暖通 无
16 | 2025FW016083 | 金盛·三亚湾 | 海南亿和金盛实业有限公司 | 中叙设计集团有限公司,海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 一、建筑 1、无障碍门扇外未留有直径不小于1.5m的轮椅回转空间，违反《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3.4条。（门口未明确以斜坡过渡） 2、核查1#楼的建筑定性，应为住宅与其他功能组合，建筑高度大于50米，应为一类高层，耐火等级一级。 3、工程做法表及装修构造表中装配式内墙应免抹灰。 4、1#楼一层平面无障碍男卫漏设多功能台。
| 2025FW016083 | 金盛·三亚湾 | 海南亿和金盛实业有限公司 | 中叙设计集团有限公司,海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 二、结构 1、地下一层的刚度远大于一层，一层楼板是事实上的嵌固端，应满足GB50011-2010第6.1.14条要求。 2、主楼与裙房层数差超过10层，且未设置沉降后浇带，根据GB50007-2011第3.0.1条，基础等级应为甲级，且应计算基础变形。 3、复核梁跨中通长筋。 （基坑部分）经检查，基坑设计资料完整、齐全，虽然通过了专家组评审，但评审专家王某刚不在海南省住建厅岩土工程设计专家库内。
| 2025FW016083 | 金盛·三亚湾 | 海南亿和金盛实业有限公司 | 中叙设计集团有限公司,海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 三、给排水 1、未列出暴雨强度公式，不满足《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第5.2.2条。 2、生活给水泵未采用A级能效，且未明确水泵接组配套电机能效，不满足《三亚市二次供水导则》第6.2.4条第6款。（给排水施工图设计总说明四） 4、人防手摇泵表达临战安装，应平时安装到位，不满足《海南省人民防空工程防护功能平战转换管理办法》琼人防规（2021）2 号第十二条。（防护单元-排水原理图） 5、收集战时生活污水的集水池，未设置临战时应增设接至厕所排风口的通气管。（人防给排水平面图） 6、3#楼地下一层消防电梯前室消火栓不应穿透前室和楼梯间之间的墙体，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第12.3.10条第2款。（地下一层平时给排水、消防平面图二） 7、地下一层3-U交3-7轴末端试水装置未靠近集水坑设置，不方便末端试水。（地下一层喷淋平面图二） 8、缺少室外给排水、消防总图。
| 2025FW016083 | 金盛·三亚湾 | 海南亿和金盛实业有限公司 | 中叙设计集团有限公司,海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 四、电气 1、家居弱电箱至卧室、书房每个房间至少配置2根光纤信息插座，见DBJ46-025-2023第3.2.5条规定。 2、厨房台面小家电插座应不少于3个，见DBJ 46-042-2017第7.5.5条规定。 3、未见照度计算书。
| 2025FW016083 | 金盛·三亚湾 | 海南亿和金盛实业有限公司 | 中叙设计集团有限公司,海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 五、暖通 1、《防排烟技术标准》GB51251-2017之3.4.2条，当系统负担建筑高度大于24m时，防烟楼梯间及合用前室应按计算值与表3.4.2-1~3.2.2-4值中两者取较大值确定。应提供加压送风系统的设计风量计算书。 2、缺通风空调及防排烟设计与施工说明。
17 | 2025FW016022 | 三亚国际免税城一期二号地酒店项目 | 中免（海南）投资发展有限公司 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 一、建筑 1、地下一层防火分区FB1-05行政办公区及会议室疏散通道处玻璃墙耐火极限达不到1h，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.1.2条规定。 2、缺绿建相关资料。 3、核查地下一层FB1-09、FB1-11车库最远点距离安全出口距离。 4、补充装配式实施方案。 5、地下二层消防水泵房与控制室之间漏设门槛。 | 未见勘察报告和基坑支护设计方案及专家评审意见
| 2025FW016022 | 三亚国际免税城一期二号地酒店项目 | 中免（海南）投资发展有限公司 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 二、结构 1、本项目为海岸环境，环境类别三b类，结构混凝土的最低强度等级不满足GB50010第3.5.3条要求，保护层厚度不满足第8.2.1条要求。 （基坑部分）经检查，基坑设计资料完整、齐全，通过了海南省住建厅岩土工程设计专家库的专家组评审；但存在不足，基坑安全等级均按一级，则剖面 1 和剖面7 的安全等级与《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）第 5 章“土钉墙”适用范围相矛盾。
| 2025FW016022 | 三亚国际免税城一期二号地酒店项目 | 中免（海南）投资发展有限公司 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 三、给排水 1、生活给水泵未采用A级能效，且未明确水泵接组配套电机能效，不满足《三亚市二次供水导则》第6.2.4条第6款。 2、消防水泵吸水管不应低于出水管中心线，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第5.1.9条第5款。（消防泵房大样图） 3、消防水泵出水管活塞式水锤消除器未采用水平安装。（消防泵房大样图） 4、消防水泵出水管应设置压力开关，满足消防产品型式检验和3C认证，电接点压力表只适用于稳压泵，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第11.0.4条。（消防泵房大样图） 5、泵房详图缺少出水管对于压力表最大量程的要求。（消防泵房大样图） 6、车库坡道长度超过40米，坡道内未设置消火栓，请复核是否满足要求。（B1层消火栓平面图） 7、未明确减压稳压消火栓具体类型，入口压力高于0.7MPa时采用II型或III型，当入口压力介于0.5MPa~0.7MPa之间时，应采用减压孔板。（消火栓系统原理图）
| 2025FW016022 | 三亚国际免税城一期二号地酒店项目 | 中免（海南）投资发展有限公司 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 四、电气 无
| 2025FW016022 | 三亚国际免税城一期二号地酒店项目 | 中免（海南）投资发展有限公司 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 五、暖通 1、十层空调客房卫生间排风系统管道穿越空调机房处漏设70℃防火阀。
18 | 2025FW015377 | 三亚杜威国际学校 | 三亚杜威教育科技有限公司 | 雅克设计有限公司,信宇腾远规划设计有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 一、建筑 1、设计依据及防护门安装尺寸应按《人民防空防护设备（防护门类）通用技术要求》设计。 2、补充消防分析图；消防车进入中心庭院的道路转弯半径及宽度应明确。 3、未见审查意见告知书。 4、综合楼一、二层平面2#无障碍卫生间门开启方向与大样不符，注意外开后走廊净宽。 5、各栋楼无障碍卫生间设施均配置不全。 6、消防救援窗应在平面将位置标识出来。
| 2025FW015377 | 三亚杜威国际学校 | 三亚杜威教育科技有限公司 | 雅克设计有限公司,信宇腾远规划设计有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 二、结构 1、艺术楼框架梁支座负筋配筋率大于2%时箍筋最小直径未加大2mm，违反《抗规》第6.3.3条。 2、国际班教学楼三、四层200宽柱不满足矩形截面框架柱最小尺寸要求。 3、总说明采用的岩土工程勘察报告有误；设计地震分组取值有误。 4、综合楼抗震计算平动振型参与质量系数不应小于90%。 5、两桩承台配筋与大样详图无法对应。 6、地下室抗浮锚杆布置计算书与图纸不符。 7、1#学生宿舍部分梁配筋小于计算值。 （基坑部分）经检查，基坑设计资料完整、齐全，但其加盖的出图章非岩土工程设计专业资质。
| 2025FW015377 | 三亚杜威国际学校 | 三亚杜威教育科技有限公司 | 雅克设计有限公司,信宇腾远规划设计有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 三、给排水 1、三亚市暴雨强度公式未采用最新版本。（室内给排水施工图设计说明二第5.3条） 2、不锈钢生活水箱未明确具体材质，应采用S30408，不满足《三亚市二次供水导则》第6.1.1条第1款。（水泵房大样图一） 3、生活给水泵未明确水泵机组配套电机能效要求及水泵能效要求，不满足《三亚市二次供水导则》第6.2.4条第6款。（设计总说明） 4、地下室第五防火分区末端试水装置下方无排水设施。（地下室喷淋平面图二）
| 2025FW015377 | 三亚杜威国际学校 | 三亚杜威教育科技有限公司 | 雅克设计有限公司,信宇腾远规划设计有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 四、电气 1、绿色建筑·电气节能设计说明：楼梯间、走道LPD应符合GB/T50034-2024规定；学校楼梯间、走道应按100Lx设计。（图03） 2、地下室：弱电管线穿越防护密闭隔墙保护管径不得大于25mm。《人民防空地下室设计规范》（GB 50038-2005，2023年版）第7.4.4条。（图23） 3、2#/3#学生宿舍：一层电气平面图中个别楼梯间出口漏安全出口指示灯。一层电气消防电平面图：首层储藏室漏设烟感。（图号10，图号17）
| 2025FW015377 | 三亚杜威国际学校 | 三亚杜威教育科技有限公司 | 雅克设计有限公司,信宇腾远规划设计有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 五、暖通 1、《民暖通规》GB50736-2012之6.3.8条，汽车库送排风量宜采用稀释浓度法计算，对于单层停放的汽车库可采用换气次数法计算，并应取两者较大值。6.5.1条，通风机风机应附加风管和设备的漏风量，排烟兼排风系统宜附加10%~20%。以第五火分区为例V=3820x6x3x1.1=75636m3/h汽车库排风兼排烟风机风量36100m3/h(2台）偏小。（暖施-08中，地下室主要设备材料表一） 2、《海南省绿色建评价标准》DBJ46-064-2023之5.1.6条，采用集中空调系统的建筑，房间内的温度、相对湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民暖通规》GB50736-2012。（综合楼图暖施-01中） 3、《海南省绿色建评价标准》DBJ46-064-2023之7.2.6条，采取有效措施降低空调系统的末端系统及输配系统的能耗5分。厨房风机的单位风量耗功率WS=0.46不满足得分要求； 第二款得分未提供冷冻循环泵的耗电输冷比计算书。（综合楼图暖施-08中） 4、《防排烟技术标准》GB51251-2017之3.4.2条，当系统负担建筑高度大于24m时，宿舍楼合用前室应按计算值与表3.4.2-1~3.2.2-4值中两者取较大值确定。加压送风系统风量计算书中仅楼梯间前室加压送风，防烟楼梯间自然排烟，门洞风速V应按0.6(Al/Ag+1)计算。计算书中取值偏小。 5、缺综合楼空调冷负荷计算书。
19 | 2025FW015272 | 星宇空间 | 三亚中科空天科技城开发建设有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 一、建筑 1、一层平面39轴楼梯疏散门与商铺窗最近边缘之间的水平距离小于1.0m，违反《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.8.8条。 2、A、B栋商业每层未设置无障碍公共卫生间，不符合《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021第3.2.4条的规定。 3、地下一层防火单元7未设置两个疏散出口，不符合《海南省电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ-46-041-2022第7.0.3.5条。 4、一层平面LT6超市疏散门外1.40m范围内设置踏步，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.19条规定。 5、构件隔声性能分析报告、室内噪声级报告中外墙、隔墙、屋顶材料与设计不符。 6、消防车道及登高操作场地未设置在场地内，利用城市绿地应有相关文件及说明；应满足消防车荷载要求，并应有明显标识。 7、地下一层防火分区六31轴正压送风机房未在自身防火分区开门。 8、地下一层防火分区四消防水泵房及控制室应为甲级防火门。 9、地下一层超市疏散计算中扶梯计入疏散宽度在规范中无依据，LT1首层疏散门宽度为1.2m，重新核实疏散总宽度。 10、设计说明补充无障碍设计专篇。 11、建22无障碍卫生间无障碍厕位尺寸不应小于1.8x1.5m，门口应以斜坡过渡，违反《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021、3.2.2.1、2.5.3的规定。 | 未见审图盖章版的勘察报告和基坑支护设计方案及专家评审意见
| 2025FW015272 |  | 三亚中科空天科技城开发建设有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 二、结构 1、未见装配式相关图纸。 （基坑部分）根据勘察报告，本项目有 2 层地下室，开挖深度 11.90m，建议基坑支护结构安全等级为二级，根据“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质〔2018〕31 号) ” 属于超过一定规模的危险性较大的基坑工程，应有专项的支护设计方案并通过专家评审；检查未见相关资料。
| 2025FW015272 |  | 三亚中科空天科技城开发建设有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 三、给排水 1、生活水箱的进出水管不应同侧布置，产生水流短路，不满足《建筑给水排水设计标准》第3.3.18条第3款。（生活泵房管道布置及设备定位放大详图） 2、生活给水泵未采用A级能效，且未明确水泵接组配套电机能效，不满足《三亚市二次供水导则》第6.2.4条第6款。（设计说明二） 3、收集战时生活污水的集水池，未设置临战时应增设接至厕所排风口的通气管。（地下二层人防平面图） 4、战时电源无保证的防空地下室，未设置手摇泵，不满足《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005（2023年局部修订版）第6.3.1条。且应保证手摇泵平时安装到位，需满足《海南省人民防空工程防护功能平战转换管理办法》琼人防规（2021）2 号第十二条。（人防给排水原理图） 5、地下式水泵接合器未注明进水口与井盖地面的距离，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第5.4.8条。建议设置地上式水泵接合器，方便寻找和接驳。（室外消防总平面图布置图） 6、车行主入口右侧自喷水泵接合器距离室外消火栓不足15米，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第5.4.7条，且水泵接合器未给出包含供水范围、供水流量和额定压力的标志铭牌。（室外消防总平面图布置图） 7、消防水池人孔兼取水口应补充设置防坠网。（消防水泵房管道布置及设备定位放大详图） 8、楼梯间电梯前室消火栓不应穿透前室和电梯厅之间的墙体，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第12.3.10条第2款。（一层~九层排水消防平面图） 9、每层水流指示器后未设置泄水阀及管道。（一层~九层自喷平面图） 10、请复核二层~九层电梯厅内是否应设置喷头保护。（一层~九层自喷平面图） 11、地上单体消火栓减压稳压均设计III型减压稳压消火栓，此类型工作压力范围0.7MPa~1.6MPa，当高楼层消火栓进口压力低于0.7MPa时不再适用，故图纸中消火栓进口压力低于0.7MPa的楼层应改为设置减压孔板。（消火栓管道系统原理图） 12、屋顶消火栓及喷淋稳压系统缺少设备表及相关设备参数；因喷淋泵同时供自喷系统和自动射流灭火系统，如共用屋顶稳压，应复核能否满足太空科技馆自动射流系统所需稳压压力。（屋面平面图）
| 2025FW015272 |  | 三亚中科空天科技城开发建设有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 四、电气 1、地上单体图01：根据平面图完善各功能房间照度标准值和LPD限值应应符合GB/T50034表5.3.3和表6.3.6条规定。（图01） 2、地上照明平面图50-01：首层应急照明平面图楼梯间应急疏散照明及安全出口指示灯不符合GB51309-2018第3.2.5,、3.2.8、3.2.9条规定。补充室外应急照明外壳防护等级不应低于IP67。（GB51309-2018第3.2.1.7条）（图50-01）
| 2025FW015272 |  | 三亚中科空天科技城开发建设有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 五、暖通 1、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021之3.2.1条，地下室超市空调系统应提供逐项冷负荷计算书。 2、《海南省绿色建评价标准》DBJ46-064-2023之7.2.5 空调系统的冷、热源机组能效均优于现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。得10分，未提供图纸相关依据。设备材料表中未见多联机空调APF值、直膨机空调SEER值。 3、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010之5.1.2条，滤毒风量应验算滤毒室换气次数不小于15次/时的规范要求。 4、《防排烟技术标准》GB51251-2017之3.3.5.3条，地下室图7中，JY-(-1)-13加压送风机、B-B1-10消防补风机的进风口不应与PY-B1-3排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时，送风机进风口与排烟风机出风口应分开布置，且竖向布置时，进风口应设置在排烟口下方，其边缘最小垂直距离不应小于6.0m；水平布置时，两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。JY-(-1)-14加压送风机、B-B1-6防补风机的进风口不应与PY-B1-6、7排烟风机的排风口存在同样问题。修改要求可按《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第9.1.8条执行。 5、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.5.4条，消防控制室的补风口与排烟口水平距离不应小于5m。（地下室图7中） 6、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.2.4条，净高3.0＜H≤6.0时，防烟分区长边最大允许长度不应大于36m。地下室超市部分防烟分区（2~3轴交E~P轴）长度42m超规范限值。（地下室图7中） 7、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.6.2条、4.6.9条、4.6.14条，各防烟分区应注明房间净高、清晰高度、储烟仓厚度、烟气层厚度db及单个排烟口的最大排烟量。（地下室图7中） 8、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.2.2条，挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准4.6.2规定的储烟仓厚度。（地下室图7中） 9、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.6.3.1条、4.6.4.1条，超市各防烟分区的排烟量计算应按不小于60m3/(h.m2)计算，且取值不小于15000 m3/h。当一个排烟系统负担多个防烟分区排烟时，对于建筑空间净高为6m及以下的场所，应按同一防火分区中任意两个相邻防烟，PY-B1-1排烟风机排烟量36700 m3/h未满足规范要求。排烟风机最小排烟量V=（357X60+15000）x1.2=43704m3/h。（地下室图7中）
20 | 2025FW015146 | 佳翔农工贸融合（三亚）示范园一期项目 | 三亚佳翔航空服务有限公司 | 华商国际工程有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 一、建筑 1、1#公共高标准智慧物流仓建1-11中1#卫生间单侧厕所隔间至对面小便器外沿的净距小于1.3m，不符合《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.6.5.8条。 2、构件隔声性能分析报告中楼板构造与设计不符。 3、补充消防分析图。明确坡度、坡向及转弯半径。 4、4#员工宿舍二层平面雨棚无排水措施。 5、4#员工宿舍J-21明确无障碍卫生间室内外高差，并应以斜坡过渡。 6、4#员工宿舍补充无障碍设计专篇及无障碍电梯大样。 7、4#员工宿舍J-20视觉障碍者楼梯应深化设计。 | 未见勘察报告、基坑支护设计方案及专家评审意见
| 2025FW015146 | 佳翔农工贸融合（三亚）示范园一期项目 | 三亚佳翔航空服务有限公司 | 华商国际工程有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 二、结构 1、4#宿舍楼地下室一面开敞，结构高度应按不利计算，属于高层建筑。短肢剪力墙承担的底部倾覆力弯矩不满足JGJ3-2010第7.1.8.1条的要求。 2、4#宿舍楼的墙肢高度与厚度之比不大于4，根据JGJ3-2010第7.1.7条要求宜按框架柱设计，单侧纵筋配筋率和体积箍筋率（短柱）、箍筋间距等不满足框架柱要求。 3、应按《海南省建筑钢结构防腐技术标准》HN DBJ46-057-2020采取相对应的防腐技术措施。 （基坑部分）局部设有 1 层地下室，未见勘察报告、基坑支护设计方案及专家评审意见。根据本项目的施工图设计文件审查合同，本项目有一层地下室及人防，开挖深度未知，根据“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质〔2018〕31 号) ”对于危险性较大和具有超过一定规模的危险性较大的基坑工程，应有专项的支护设计方案并通过专家评审；检查未见相关资料。
| 2025FW015146 | 佳翔农工贸融合（三亚）示范园一期项目 | 三亚佳翔航空服务有限公司 | 华商国际工程有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 三、给排水 1、消防泵房内水泵出水管缺少流量测试装置，不应设置流量开关，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第5.1.11条。（水泵房给排水大样图及系统图） 2、室外消防总图喷淋水泵接合器少布置一组，按喷淋系统设计流量100L/S，应布置7组，《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第5.4.3条。（室外给水、消防总平面图）
| 2025FW015146 | 佳翔农工贸融合（三亚）示范园一期项目 | 三亚佳翔航空服务有限公司 | 华商国际工程有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 四、电气 1、4#员工宿舍：屋面接闪带网格大于10mx10或12mx8m不满足《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 第4.3.1条。（电施-30） 2、4#员工宿舍：配电线路装设的上下级保护电器，其动作特性未具有选择性，不符合《低压配电设计规范》GB 50054-2011 第6.1.2条规定。（电施-09） 3、4#员工宿舍：设计说明在宿舍为特大型宿舍建筑，其客梯、生活水泵等负荷分级应为一级负荷，具体见GB55025第3.1.5条。（电施-01） 4、4#员工宿舍：无障碍卫生间照明开关未标注安装高度。室外接地极未备注材质。（电施-14、电施-29） 5、门房：门房配电箱漏设浪涌保护器,不符合建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第4.3.8条。（DC-03） 6、1＃公共高标准智慧物流仓：补充电气火灾监控系统图及消防电源监控系统图。
| 2025FW015146 | 佳翔农工贸融合（三亚）示范园一期项目 | 三亚佳翔航空服务有限公司 | 华商国际工程有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 五、暖通 1、缺4#宿舍楼首层多功能厅多联机空调系统的冷负荷计算书。
21 | 2025FW015114 | 中旅三亚湾项目南地块（YGHA05-02-11-1地块） | 星旅（三亚）置业有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 一、建筑 1、D-1#楼四~十层平面旅馆的客房开向公共内走廊的疏散门，应在关闭后具有烟密闭的性能；客房的疏散门，应具有自动关闭的功能。设计未提出要求，违反《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.4.1条规定。 2、地下一层防火分区B1-1、F1-1-1未设置消防电梯，违反《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.2.6.6条规定。 3、D-1#楼三层平面D1-B轴位于袋形走道尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离超25米，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.17.1条规定。 4、D-3#楼二层平面无障碍门扇外未留有直径不小于1.5m的轮椅回转空间，违反《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3.4条。 5、地下一层防火分区B1-4客用洗衣房面积超50m2仅设一个安全出口，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.5条规定。 6、地下一层防火分区B1-4不应借用车库疏散，位于袋形走道尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.17.1条规定。 7、地下二层防火单元B2-2-3、B2-3-1未设置两个疏散出口，违反《海南省电动汽车充电设施建设技术标准》DBJ-46-041-2022第7.0.3.5条规定。 8、缺人防图纸。 9、D-3#楼一层平面安全通道疏散口与商铺窗之间的水平距离不应小于1m。 10、地下一层酒店消防控制室其中一个疏散门漏设门槛防水淹。 11、构造表卫生间外墙未采用装配式装修做法。 | 未见基坑支护设计方案及专家评审意见
| 2025FW015114 | 中旅三亚湾项目南地块（YGHA05-02-11-1地块） | 星旅（三亚）置业有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 二、结构 1、D1首层有穿层柱，顶层有构件转换，共三项，应判定为超限高层建筑。违反中华人民共和国建设部令（第111号）《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》第十三条； 《海南省超限高层建筑结构抗震设计要点（2021年版）》第3.0.3条。 2、筒体结构的楼盖外角楼板配筋不满足JGJ3-2010第9.1.4条要求。 3、筒体底部加强层约束边缘构件长度不满足JGJ3-2010第9.2.2.2条要求。 4、未见装配式相关图纸。
| 2025FW015114 | 中旅三亚湾项目南地块（YGHA05-02-11-1地块） | 星旅（三亚）置业有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 三、给排水 1、生活给水泵未采用A级能效，且未明确水泵接组配套电机能效，不满足《三亚市二次供水导则》第6.2.4条第6款。（设计说明二） 2、室外消防总图水泵接合器布置过于集中，不利于消防车停放连接，不满足《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第7.3.17~18条。（室外给水及消防总平面图） 3、消火栓箱穿透有耐火极限墙体，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第12.3.10条第2款。（地下一层给排水平面图、D1#楼13~21层给排水及消防平面图） 4、试水阀下方缺少排水设施。（D1#楼二层夹层喷淋平面图、D1#楼二层夹层给排水平面图） 5、I型减压稳压消火栓出水压力无法保证最小值0.35MPa，故高层建筑不应采用I型减压稳压消火栓，应设置减压孔板。（室内消火栓原理图） 6、系统图管道连接缺失。（自喷系统原理图二） 7、未见人防图纸。
| 2025FW015114 | 中旅三亚湾项目南地块（YGHA05-02-11-1地块） | 星旅（三亚）置业有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 四、电气 1、D1#塔楼/EW-D1-0303:部分配电线路装设的上下级保护电器，其动作特性未具有选择性，不符合《低压配电设计规范》GB 50054-2011 第6.1.2条规定。（EW-D1-0303） 2、D1#塔楼/EW-Q-0701~02:首层办公室安全出口漏设标志灯不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018第3.2.8条。（EW-Q-0701、EW-Q-0702） 3、D1#塔楼/TW-D1-X0302:火灾自动报警系统在避难层敷设时应满足GB51348第13.3.3条第3、4款的规定。（TW-D1-X0302） 4、D2塔楼/TW-D2-X0501：首层楼梯间漏设消防广播扬声器和感烟探测器不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.2.2条《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.3.6条。（TW-D2-X0501） 5、地下室：火灾自动报警平面图漏连线。（TW-D-0202 TW-D-0203）
| 2025FW015114 | 中旅三亚湾项目南地块（YGHA05-02-11-1地块） | 星旅（三亚）置业有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 海南华磊建筑设计咨询有限公司 | 五、暖通 1、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021之3.2.1条，集中空调系统应提供逐项冷负荷计算书。水冷空调系统与多联机空调系统的负荷计算书应分别计算。所提供的负荷计算书每个房间的逐时逐项计算内容应显示在同一页上。 2、《海南省绿色建评价标准》DBJ46-064-2023之7.1.3条，应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准，室内设计参数中应提高大堂、走道等过渡空间的设计温度1~2℃。（MW-G-0102a） 3、《海南省绿色建评价标准》DBJ46-064-2023之5.1.6条，应采取措施保障室内热环境。采用集中空调系统的建筑，房间内的温度、相对湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的相关规定。室内设计参数应补充客房、宴会厅、食堂等主要功能房间的室内设计参数；图中健身房的新风量偏小，不满足规范要求。（MW-G-0102a） 4、缺人防通风相关图纸。 5、《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第9.1.6条：首层扩大前室（兼大堂）采用自然通风方式，可开启外窗或开口面积不应小于2m2,且不应小于扩大前室面积的2%。图中设置外门作为自然排烟口不符合要求，外门作为安全疏散口，设计应使烟流与人流方向相反，且外门高度不够，应设置可开启外窗，且距最远点水平间距不应大于30m。（图MW-Q-0401中） 6、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.4.12条，地下二层汽车库防烟分区B2-1-2中排烟口距该防烟分区最远点的水平间距不应大于30m。（地下室图MW-D-0401中） 7、《建规》GB50016-2014之6.4.3条第5款，防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其它门、窗、洞口。汽车库排烟管不应穿越合用前室。（地下室图MW-D-0401中） 8、首层酒店大堂与办公大堂暖通专业平面图与建筑专业平面图不一致。（图MW-Q-0401中）
22 | 2025FW015112 | 三亚崖州湾科技城国家级渔港经济区渔业综合服务体项目 | 三亚崖州港湾投资有限公司 | 中国中元国际工程有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 一、建筑 1、室内声环境分析报告围护结构材料与设计不完全相符；楼板撞击声隔声采用类比法，参考做法相差过大，结论不正确。 2、核查综合车间铝合金材质的防火卷帘门是否能达到相应耐火极限要求。 3、根据《海南省装配式建筑装配率计算规则》装修和设备管线评价项中至少有一项须采用装配式装修方式。 4、未见构造表。 | 未见基坑支护设计方案及专家评审意见
| 2025FW015112 | 三亚崖州湾科技城国家级渔港经济区渔业综合服务体项目 | 三亚崖州港湾投资有限公司 | 中国中元国际工程有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 二、结构 无 （基坑部分）根据勘察报告，本项目有 1 层地下室，开挖深度 6.50m，建议基坑支护结构安全等级为二级，根据“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质〔2018〕31 号) ” 属于超过一定规模的危险性较大的基坑工程，应有专项的支护设计方案并通过专家评审；检查未见相关资料。
| 2025FW015112 | 三亚崖州湾科技城国家级渔港经济区渔业综合服务体项目 | 三亚崖州港湾投资有限公司 | 中国中元国际工程有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 三、给排水 1、复核渔业综合体一层两个卫生间排水管合并排出后是否超12米，未设置环形通气管。（综合车间一层平面图、渔业综合体一层平面图） 2、消防泵房内消防水池液位计不应设置在吸水总管上，吸水管负压工况会导致有机玻璃破裂，应在水池侧壁开孔设置；消防水池分为两格，应分设液位计，右侧水池未设计液位计。（渔业综合体地下一层平面图）
| 2025FW015112 | 三亚崖州湾科技城国家级渔港经济区渔业综合服务体项目 | 三亚崖州港湾投资有限公司 | 中国中元国际工程有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 四、电气 1、综合车间的一层电气系统图：AT-PYFJ配电箱双电源切换开关（ATSE）采用PC级时，要求额定电流不小于回路计算电流的1.25倍（即125%），其规范依据为《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）第7.5.4条。（K0196G1-E0030-1012） 2、渔业综合体的应急照明平面图：该建筑为人员密集场所其疏散出口、安全出口附近未增设多信息复合标志灯具不符合GB51309-2018第3.2.11条规定。局部方向标志灯箭头的指示方向有误。（K0196G1-E0020-1016） 3、污水处理系统图照明点位图中应补充插座配电。（K0196G1-E0050-1002）
| 2025FW015112 | 三亚崖州湾科技城国家级渔港经济区渔业综合服务体项目 | 三亚崖州港湾投资有限公司 | 中国中元国际工程有限公司 | 海南元正建筑设计咨询有限责任公司 | 五、暖通 1、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.5.4条，补风口与排烟口设置在同一防烟分区时，补风口与排烟口水平距离不应小于5m。（综合车间图M0030-1003中） 2、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.4.12.5条，排烟口距附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。（渔业综合体图M0020-1003中）
23 | 2025FW015103 | 三亚市清流园水质净化厂工程 | 三亚环境水质净化有限公司 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 一、建筑 1、补充土壤含氡量检测报告、补充室内背景噪声计算书、补充建筑构件隔声性能计算书、补充场地周边公共交通设施布局示意图、补充场地周边公共设施布局图、补充室外噪声分析报告、补充室外风环境模拟计算分析报告。 2、缺1#变电所图纸。 | 未见基坑支护设计方案，有专家评审意见但各方未盖章
| 2025FW015103 | 三亚市清流园水质净化厂工程 | 三亚环境水质净化有限公司 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 二、结构 1、应按《海南省建筑钢结构防腐技术标准》HN DBJ46-057-2020采取相对应的防腐技术措施。 2、400的柱截面，梁纵筋直径25，不满足GB50011第6.3.4.2条要求。 3、综合楼应采用装配式，未见相关图纸。
| 2025FW015103 | 三亚市清流园水质净化厂工程 | 三亚环境水质净化有限公司 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 三、给排水 1、三亚市暴雨强度公式未采用最新版本，不满足《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第5.2.2条。（工艺施工总说明第三.6条） 2、室外总图上未表达消防取水口，应给出明确定位，距离消防车道不大于2米；室外总图上未表达水泵接合器位置，应补充。（厂区给水、再生水管设计图） 3、展示综合楼一层无障碍卫生间未设置喷头；综合楼西北角男女卫及清洁间未设置喷头。（展示综合楼一层喷淋平面图） 4、综合楼10轴交G轴房间，喷头间距超4.5米，不满足《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第7.1.2条表格要求。（综合楼 二层喷淋平面图） 5、消防水泵出水管上未设置泄压阀，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第5.1.16条。（1#、2#消防泵房给排水大样图）
| 2025FW015103 | 三亚市清流园水质净化厂工程 | 三亚环境水质净化有限公司 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 四、电气 1、箱体/DC02E-01-21:配电箱不应设置在楼梯间违反《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）第6.4.1条。未见箱体子项负一层、负二层消防报警图。（DC02E-01-21） 2、厂区总图/DC01E-01-06：充电桩的末端回路应设置限流式电气防火保护器。不符合GB 51348-2019中第13.5.5条要求。（DC01E-01-06） 3、综合楼/DC03E-16-13: 消防电梯首层漏设置供消防队员专用的操作按钮 ，不符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版） 第7.3.8条要求。 4、1#变电所DC6171-01/2#变电所DC03E-13-02:1#、2#变电所未设置电气装置接地不符合《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第12.2.1、12.2.2的要求。（DC6171-01，DC03E-13-02） 5、综合楼C DC615-02/预处理构筑物/DC03E-01-09:配电系统中开关与线缆不匹配。（DC615-02） 6、综合楼/DC03E-16-01:设计说明补充室外消防用水量，并明确负荷等级。综合楼/DC0316E-01-01:漏消火栓按钮。 7、厂区总图/DC01E-01-02：补充室外充电桩等电位联结详图，补充太阳能光伏车棚防雷、接地设计。
| 2025FW015103 | 三亚市清流园水质净化厂工程 | 三亚环境水质净化有限公司 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 五、暖通 1、《防排烟技术标准》GB51251-2017之3.3.10条，采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗。（综合楼图DC03V-16-07）
24 | 2025FW014988 | 大家保险三亚海棠湾酒店 | 家颐康（三亚）置业有限公司 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 一、建筑 1、一层平面无障碍门扇外未留有直径不小于1.5m的轮椅回转空间，违反《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3.4条。 2、卫生间大样F2-10内开门的厕所隔间尺寸及至对面洗手盆的间距不满足《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.6.4条、6.6.5条要求。 3、地下室防火分区B1-1与B1-10之间的两扇防火门未设立柱，无法固定。 | 未见勘察报告和基坑支护设计方案及专家评审意见
| 2025FW014988 | 大家保险三亚海棠湾酒店 | 家颐康（三亚）置业有限公司 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 二、结构 1、补充完善结构加固的工程概况，明确主体完工时间，后续使用年限的起始时间。 （基坑部分）根据本项目的施工图设计文件审查合格书，本项目有一层地下室，开挖深度未知，根据“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质〔2018〕31 号) ”对于危险性较大和具有超过一定规模的危险性较大的基坑工程，应有专项的支护设计方案并通过专家评审；检查未见相关资料。
| 2025FW014988 | 大家保险三亚海棠湾酒店 | 家颐康（三亚）置业有限公司 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 三、给排水 1、生活给水泵未明确水泵机组配套电机能效要求及水泵能效要求，不满足《三亚市二次供水导则》第6.2.4条第6款。（设计总说明） 2、地下一层B-3轴交B-C轴试水阀下方无排水设施，不满足《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.5.2条要求。（地下一层喷淋平面图）
| 2025FW014988 | 大家保险三亚海棠湾酒店 | 家颐康（三亚）置业有限公司 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 四、电气 1、直流电动车充电桩的末端回路未设置限流式电气防火保护器。不符合GB 51348-2019中第13.5.5条要求。（图号D-C-X101）
| 2025FW014988 | 大家保险三亚海棠湾酒店 | 家颐康（三亚）置业有限公司 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 五、暖通 无
25 | 2025FW014976 | “大三亚”120急救体系建设项目 | 三亚市卫生健康委员会 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 一、建筑 1、急救中心三层平面F3-1、2防火分区实验室、九层平面CCU、十层平面NICU，未采用防火门，违反《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.1.3.3条规定。 2、根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.4.1条规定，宿舍的居室开向公共内走廊的疏散门，应在关闭后具有烟密闭的性能；宿舍的居室疏散门应具有自动关闭的功能。 3、急救中心二层平面防火分区F2-2未设置喷淋，防火分区面积超过《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.3.1条规定。（核查防火分区F2-3） 4、地下室夹层非机动车库最远点离疏散口距离超过27.5m，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.17.3条规定。 5、地下室第五、六防火分区D轴紧靠防火墙两侧的门、窗最近边缘的水平距离1.8m；急救中心一层平面防火分区F1-3与F1-6、防火分区F1-1与F1-2；二层平面F2-1与F1-1防火分区、F2-2与F1-3防火分区紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离小于2.0m，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.1.3条规定。 6、地下室第十四防火分区出入院办理处建筑面积大于50m2，仅设置一个疏散门，违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.5条规定。 7、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.9.1条规定，急救中心二层平面防火分区F2-1与防火分区F2-2之间设置防火卷帘，不应借用安全出口。 8、宿舍楼一层平面无障碍门扇外未留有直径不小于1.5m的轮椅回转空间，违反《无障碍设计规范》GB50763-2012第3.5.3.4条。 9、构件隔声分析报告中楼板构造与设计不符。 10、地下室第八防火分区学术厅空调兼进风机房、第十三防火分区排风机房未在自身防火分区开门。 11、地下室第八防火分区物业办公、第九防火分区组织库内第二个疏散门不应开向车库。 12、核查地下室第三防火分区车库疏散距离，疏散路径不应穿越防火卷帘。 13、地下室第十四防火分区中1-LT6与相邻防火分区共用楼梯应分设前室。 14、急救中心一层平面核查前室对外疏散门宽度是否需要叠加。 15、急救中心二层平面防火分区F1-1开向防火分区F2-1的防火门开启方向有误。 16、图审合格证审查内容未勾选绿色建筑。 17、复核地下室第二防火分区AN轴车库房间最远点距离安全出口距离是否超过60m。 | 未见勘察报告和基坑支护设计方案及专家评审意见
| 2025FW014976 | “大三亚”120急救体系建设项目 | 三亚市卫生健康委员会 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 二、结构 1、学术厅为半敞开地下室，应按无地下室复核；对应乙类建筑，重要性系数宜采用1.1。 （基坑部分）根据勘察报告，本项目有一层地下室，开挖深度 4.30～4.40m，建议基坑支护结构安全等级为二级，根据“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质〔2018〕31 号) ” 属于危险性较大的基坑工程，应有专项的支护设计方案并通过专家评审；检查未见相关资料。
| 2025FW014976 | “大三亚”120急救体系建设项目 | 三亚市卫生健康委员会 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 三、给排水 1、自带水封的地漏，不应在管道上重复设置水封，不满足《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第4.3.13条。（急救大楼污废水系统图） 2、生活给水泵未采用A级能效，且未明确水泵接组配套电机能效，不满足《三亚市二次供水导则》第6.2.4条第6款。（设计施工总说明三） 3、高位消防水箱最低有效水位49.85米，自动跟踪射流增压稳压设备扬程30米，自动跟踪射流装置所在高度15米，49.85+30-15=64.85米，不满足《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021第4、5.17条第1款。（给排水系统原理图七、八） 4、室外消防总图水泵接合器布置过于集中，不利于消防车停放连接，不满足《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答》第7.3.17~18条。（室外总平面图） 5、消防泵房内水力警铃连接管缺少管径，且两个水力警铃应分别从两组报警阀接出，不满足《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第6.2.8条第2款。（消防水泵房平面大样图） 6、地下室R轴交13轴处缺少喷头布置。（地下室自动喷淋平面图） 7、急救大楼四层及以上楼层避难间内缺少消防软管卷盘和灭火器布置。（四层~十层消防平面图） 8、急救大楼四层~十层1-7轴交1-C轴消防电梯合用前室内未设置消火栓，不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014第7.4.5条。（四层~十层消防平面图）
| 2025FW014976 | “大三亚”120急救体系建设项目 | 三亚市卫生健康委员会 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 四、电气 1、急救中心/指挥培训大楼:1）防雷平面图/E01C-06-01A:按一类防雷建筑设防，屋面避雷带网格超5m*5m或6m*4m，不符合建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第4.2.1条，说明中引下线间距不符合GB55024-2022第7.14。（E01C-06-01A） 2、屋顶停机坪应设应急照明。见GB55037-2022第2.2.12第3款。 3、宿舍楼E02C-03-01A、03A：公共厨房、有淋浴设施卫生间应设辅助等电位联接，见GB51348-2019第12.10.4条规定。（E02C-03-01A,E02C-03-03A ） 4、急救中心/指挥培训大楼：1）屋顶应急照明平面图/E01C-03-11A:楼梯间漏设应急疏散照明及安全出口指示灯不符合GB51309-2018第3.2.5,、3.2.8、3.2.9条规定。2）火灾自动报警平面图：九层指挥调度大厅漏设消防电话分机不符合《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013 第6.7.4条;4~10层兼做避难间的房间漏设消防电话分机不符合建筑设计防火规范》（GB 50016-2014（2018年版）。（E01C-03-11A，E01C-04-04~19A） 5、地下室/E04C-05-01A：厨房为设置感温探测器，不符合《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）第5.2.5条。（E04C-05-01A） 6、地下室/E04C-01-08A\09A：变配电房、发电机房内的空调、风机配电，当该区域着火时，火灾报警系统应能自动切除或停止该设备运行。 7、通用图/ETC-01A：设计说明应补充《宿舍、旅馆建筑项目规范》GB55025-2022作为依据。 8、总图8E00C-03A：景观配电箱线缆与开关不匹配。（8E00C-03A）
| 2025FW014976 | “大三亚”120急救体系建设项目 | 三亚市卫生健康委员会 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 三亚市建协施工图设计审查有限公司 | 五、暖通 1、《防排烟技术标准》GB51251-2017之4.5.4条，学术厅补风口与排烟口设置在同一防烟分区时，补风口与排烟口水平距离不应小于5m。（M03C-03A、04A）

## 市政
三亚市住房和城乡建设局2026年上半年房屋建筑、市政工程勘察设计及施工图审查质量检查问题清单（市政）
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 审查机构 | 其他问题 | 备注
1 | 2026SZ017750 | 临春岭公园至名花公园下穿通道项目 | 三亚交投产业发展有限公司 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 一、道路交通 1、坡道不满足轮椅坡道要求，不应设置轮椅坡道标志牌，图纸不应定义该坡道为轮椅坡道。违反《无障碍设计规范》GB 50763-2012的3.4.4条。（CC302R-07-01） 2、设计依据补充《海南省市政道路沥青路面建设技术标准》，依据该标准补充和完善路面压实度、动稳定度、水稳定性等技术要求。（CC301R-01-01） 3、多处标注（附着式）或备注附着式的标志牌设计图为单柱，应核查修改。（CC302R-14-01） 二、给排水 1、DN800污水压力管道应根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）5.3.12条要求，通过计算确定是否在水平转弯处设置支墩。（CC5020-04-01） 2、未见管道沟槽开挖支护设计图纸。 三、电气 1、设计依据中应补充《建筑设计防火规范》。（CC701E-01-01图：第二主要设计规范。） 2、因本工程水泵设有PLC控制系统，电气接地与自控接地电阻值应统一修改为不大于1欧。（CC701E-01-01图） | 未见基坑支护设计方案及专家评审意见
|  | 临春岭公园至名花公园下穿通道项目 | 三亚交投产业发展有限公司 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心
2 | 2026SZ016965 | 三亚市海棠区重点社区基础设施配套工程 | 三亚环通工程管理有限公司 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 佳风工程设计有限公司 | 一、道路交通 1、《路面结构恢复设计图》中回填路基压实度标准中次干路、支路，路床压实度标准偏低，且与《道路恢复施工图设计说明》不一致，不符合《城市道路设计规范》（2016年版）CJJ 37-2012 12.2.4条规定。应进行统一。（道路结构恢复设计图 DL-01~1） 二、给排水 1、01分区W263、Y66号井，03分区W560号井，管道交接处水流转角小于90°，违反《室外排水设计标准》（GB50014-2021）5.3.2条“管道转弯和交接处，其水流转角不应小于90°”。（01-S-04-2、03-S-03-1） 2、01分区W341-W342、W350-W352、W680-W689、W332-W333、W417-W419、W408-W409、W425-W427、W391-W393、W377-W378、W689-693段，03分区W12-W1620、W36-W39段，污水管道设计坡度小于3‰，违反《室外排水设计标准》（GB50014-2021）5.2.10条“DN300污水管道相应最小设计坡度为0.003”的要求。（01-S-05-5/6/8/9/16，03-S-04-3） 3、未见雨污水管道水力计算书，应补充。 4、根据《排水工程用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T26081-2022）4.6.3.1条，球墨铸铁管输送污水时，应采用铝酸盐水泥砂浆内衬。（S-01-1） 5、未见初步设计及概算批复文件、地质勘察报告，且图纸未盖图审审查专用章。 （基坑部分）该项目采用的顶管，顶管不属于岩土工程设计内容，若顶管的施工工作井和检查井开挖存在深基坑，应根据“住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质〔2018〕31 号) ”对于危险性较大和具有超过一定规模的危险性较大的基坑工程，应有专项的支护设计方案并通过专家评审；检查未见相关资料。 | 未见勘察报告和基坑支护设计方案及专家评审意见
| 2026SZ016965 | 三亚市海棠区重点社区基础设施配套工程 | 三亚环通工程管理有限公司 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 佳风工程设计有限公司
3 | 2025SZ016182 | 三亚崖州湾科技城综合物流园西区二期配套项目（一标段） | 三亚梅村投资开发有限公司 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 一、道路交通 1、说明书中验收弯沉值与路面结构计算书的结果不一致，应根据计算书提出指标要求。（说明书6.6） 2、俯斜式路肩墙应补充地基承载力要求，补充地质剖面，明确挡墙地基持力层。（RC100R-19-02） 3、道路主要工程数量表中挡墙描述为仰斜式路肩墙，实际设计图为俯斜式挡土墙，有矛盾，应核查修改。（RC100R-24-02） 二、给排水 1、雨水管道部分设计流速小于0.75m/s，违反《室外排水设计标准》（GB50014-2021）5.2.7条“雨水管道最小设计流速在满流时应为0.75m/s”。（水力计算书） 2、污水水力计算应对雨季设计流量进行校核计算设计管径是否能满足要求。（水力计算书） 3、应补充灌溉给水管道公称压力等级要求。（RC205W-01-01） 三、电气 1、应补充电力管规格及管材选择；补充电力排管段人孔井内的排水方式。（RC302E-00-02图） 2、应补充通信管枕放置间距；补充通信管道基础处理方案；补充通信人孔井建筑程式、排水方式；通信用塑料管的规格和适用范围应符合《通信管道与通道工程设计标准》GB50373-2019表6.0.2的规定。（RC302E-00-02图） | 未见沟槽开挖的基坑支护设计方案及专家评审意见
| 2025SZ016182 | 三亚崖州湾科技城综合物流园西区二期配套项目（一标段） | 三亚梅村投资开发有限公司 | 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心
4 | 2025SZ016005 | 三亚凤凰国际机场三期改扩建项目车行高架桥 | 海南机场集团有限公司 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心 | 一、道路交通 1、A线平曲线JD2、JD3两处反向R60、R44圆曲线直接相连；B线平曲线JD2、JD3为两处反向R34.7、R40圆曲线直接相连。半径均小于不设超高最小半径，需设置超高，此处超高缓和段设置在圆曲线上，不符合《城市道路路线设计规范》CJJ 193-2012,6.4.5条规定。建议此处可按照立交匝道标准复核平曲线半径以及超高过渡设置，并增加车速限制等相应交通标志设施。（DL-S—05-03） 2、A线桥、B线桥设计荷载为城B级，建议在匝道桥前方增设限载标志。根据《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038 - 2015，6.17.1条规定“道路、桥梁、隧道等应设置限制质量或限制轴重标志。”（JA-S-05-01） 3、建议在换乘中心人行横道线增加人行横道指示标志，并完善停车线前车行道分界线设置。根据《道路交通标志和标线 第３部分：道路交通标线》GB5768.3-2009 第4.9.4条规定（JA-S-02-01） 4、宜避免独柱墩，并加强结构验算，保障在承载能力极限状态下，结构应具有足够的抗倾覆性能。根据《城市桥梁设计规范》CJJ 11-2011 8.2.2条规定（QL-S-04-03） 5、复核鹿城大道通行净空要求，总体审图意见要求5m，回复按意见执行，而设计图纸中标注为4.5m，需核实下。（桥型布置图（一） QL-04） 二、电气 1、漏电保护开关漏电电流设置不一致。（ZM-S-01、04图） 2、道路工程技术标准中，A段入口段定性为城市次干道，照明设计中仅给出支路标准不合适，需补充次干道照明标准。（DL-S-01-4图、ZM-S-02-02图） 3、根据《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015第7.1.3条的规定，功率密度值计算应计及灯具附件功耗，发光二极管灯具的功率密度值应在原计算值基础上还需乘以1.1倍。（ZM-S-02-02图）
| 2025SZ016005 | 三亚凤凰国际机场三期改扩建项目车行高架桥 | 海南机场集团有限公司 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 海南省设计研究院有限公司施工图审查中心

## 勘察
三亚市住房和城乡建设局2026年上半年房屋建筑、市政工程勘察设计及施工图审查质量检查问题清单（勘察）
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 审查机构 | 其他问题 | 备注
1 | 2026FW018165 | 三亚凤凰机场新建塔台及配套空管设施设备项目 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 海南建科院岩土工程有限公司 | 三亚智鹏建设工程勘察质量审查有限公司 | 1、勘察依据的技术标准不全，缺少必要的行业规范，如：《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGT/T72-2017）、《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-2013）、《民用机场勘测规范》（MH/T5025-2011）、《民用机场勘察文件编制规范》（MH/T5080-2024）等等；执行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）第14.3.3条不到位。 2、报告中1.4.1章节，建筑物的工程重要性划分有误，应根据不同建筑物分述其工程重要性，尤其是新建塔台，其工程重要性等级应予核实，并最终确认勘察等级；违反了《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）第3.1.1条。 3、报告中3.1节和3.2节中，各建（构）筑物的抗震设防分类依据前后矛盾，且划分类别有误；违反了《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）第5.3.6条；同时与勘察技术要求不一致。 4、机械岩芯钻孔野外记录表格签名内容与《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）第4.3.3条要求写法不一致。 | 缺少勘察原始材料
2 | 2025FW016486 | 三亚凤凰妇女儿童健康中心项目 | 三亚智健投资有限责任公司 | 三亚水文地质工程地质勘察院 | 海南有色工程勘察设计院有限公司 | 1、抗震设防分类有误。本项目与三亚市妇女儿童医院一、二期协同，发展相关辅助生殖、产后修复、儿童健康管理、儿童康复医疗等产业，《三亚凤凰妇女儿童健康中心项目岩土工程勘察报告》（第4.1.1节 地震参数 P6）“拟建的综合体-塔楼及综合体-裙楼为标准设防丙类”。违反条文：《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008 第4.0.3条。 2、未对本拟建场地地震动参数进行调整。《三亚凤凰妇女儿童健康中心项目岩土工程勘察报告》（第4.1.2节场地类别 P7）本拟建场地类别评定为Ⅲ类。违反条文：《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）第8.1条和8.2条。 3、提供设计、施工所需的岩土参数不全。《三亚凤凰妇女儿童健康中心项目岩土工程勘察报告》（第4.4.1节岩土工程设计参数建议值 P9）表9各土层的物理力学指标建议值中缺相对密度（比重）建议值。违反条文：执行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）第14.3.3条文不到位。 4、未进行高低层建筑差异沉降分析评价。《三亚凤凰妇女儿童健康中心项目岩土工程勘察报告》（第5章 地基基础评价 P10） 综合楼-塔楼基础建议采用桩基；综合楼-裙房基础建议采用筏板基础。违反条文：《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGJ/T72-2017）第8.5.1条 5、岩芯钻探记录表内容不完全符合《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）第14.1.1条的要求。 6、引用的规范名称有误。《三亚凤凰妇女儿童健康中心项目岩土工程勘察报告》（1.3 执行标准和规范 P2） (7)《建筑抗震设计标准》 (GB50011-2010)。正确规范名称应为：《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010)（2016年版） | 缺少勘察原始材料
海南有色工程勘察设计院有限公司