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为深刻汲取海口“9·3”火灾事故教训，进一步强化建设工程二次装修改造施工现场消防安全管理工作，坚决预防和遏制因消防安全责任不落实、违规施工、违规动火作业引发的二次装修改造施工现场火灾事故，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规，建设工程二次装修改造施工现场的消防安全管理除应严格遵守《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）的相关要求外，应着重落实以下安全管理措施：
一、压实消防安全主体责任
建设工程二次装修改造施工现场的消防安全应由建设单位负首要责任，施工单位负主体责任。建设工程二次装修改造实行施工总承包时，应由总承包单位负责，分包单位应向总承包单位负责，并服从总承包单位的管理，同时应承担国家法律、法规规定的消防责任和义务：
（一）建设单位对于总投资50万元及以上且建筑面积400 ㎡及以上（限额以上）的既有建筑物的装饰装修工程，必须按照规定取得施工许可，并向相关行业主管部门备案；限额以下项目必须按规定向区住建部门进行“零小散”工程备案，行业主管部门应加强对所管理行业的建设项目消防安全管理和备案工作的指导与督促。
（二）建设单位必须明确施工现场管理部门和项目负责人，配备相应管理人员参与、督促和协调建设工程施工现场的消防安全工作，对施工单位在施工现场的消防安全管理制度落实情况进行监督。
（三）建设单位必须在施工区域指定专人专职担任施工现场安全员，开展施工现场的消防安全巡查工作。
（四）建设单位必须对施工人员、材料运送人员及其他劳务人员进场前组织开展消防安全教育和培训；施工作业前必须向作业人员进行消防安全技术交底；施工作业中必须组织安全管理人对现场开展消防安全检查。
（五）施工单位在施工现场必须建立消防安全管理组织架构及临时义务消防队（2人以上），并应确定消防安全负责人和消防安全管理人，落实相关人员的消防安全管理责任。
（六）施工现场必须制定消防安全管理制度并在现场显著位置进行公示，定期开展消防教育培训、消防安全检查、火灾事故应急预案演练。
二、施工区域日常消防安全管理要求
二次装修改造工程开工前，建设单位必须对施工区域的防火分隔、消防设施的临时方案进行确认，符合消防安全设计方案要求方可允许施工。
（一）在用建筑装修改造施工现场必须明确划分施工区和非施工区；施工区与非施工区之间必须使用防火隔墙进行物理分隔；穿越施工与非施工区的管线、桥架等必须采取严密的防火封堵措施；严禁施工区域或毗邻的非施工区域住人。
（二）既有建筑装修改造施工期间，严禁停用非施工区域固定消防设施，确因施工需要导致消防设施停用的，必须严格制订并落实临时性防护措施，并尽快恢复原有固定消防设施的使用功能。
（三）既有建筑装修改造施工期间，施工区域原有固定消防设施原则上不得停用，确需停用的，应在相关作业区域采取设置临时简易水灭火系统（接入生活用水的简易喷淋、临时消防软管）等措施加强施工现场的消防安全防护。
（四）施工区域应按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）要求配置干粉灭火器。
（五）临时疏散通道应设置应急照明及疏散指示标识；应在作业层的醒目位置设置安全疏散示意图；施工现场应配备过滤式消防自救呼吸器、强光手电、破拆工具等简易消防器材。
三、施工现场可燃材料消防管理要求
（一）在用建筑内施工区严格限制可燃物资储存、堆放，施工需要必须现场堆放的，不宜超过施工所需一天的使用量；施工区应及时对可燃建筑垃圾进行清理。
（二）施工现场屋面保温、室内填充保温、临时保温板材、聚氨酯、聚苯板、挤塑板等各类保温材料进场必须经过属地住建部门查验，查验时应重点核实阻燃检测、存放管理情况。使用阻燃性能不达标或无检测报告的易燃可燃保温材料的二次装修改造工程施工现场，属地住建部门应联合综合执法部门、市场监管部门责令停止施工，待整改完毕后方可复工。
四、施工现场动火作业安全管理要求
保温材料露天随意堆放或与易燃易爆物品混放、保温材料切割或铺贴作业区域违规动火且无可靠防护措施、无动火审批擅自动火、无证作业、动火作业现场未清理周边可燃易燃杂物、未配备足量灭火器材、未设置防火隔离围挡、高空动火无防火接火措施、施工区域违规住人、动火作业与危化品气瓶或油漆等易燃材料堆放区安全距离不足、夜间或有限空间动火风险防控措施落实不彻底的二次装修改造工程施工现场，属地住建部门应联合消防救援部门责令停止施工，待整改完毕后方可复工。
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